Katowice, 10.03.2020r.

ZP-2380-3/     469    /2020

egz. poj.

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Stacja Obsługi Pojazdów w Katowicach Wydziału Transportu KWP w Katowicach

– zmiana lokalizacji

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art.38 ust.4 ustawy Pzp informuje,                           że do w/w postępowania wpłynęły następujące pytania:

Odpowiedzi na  pytania Wykonawców z dnia 02.03.2020

Pytanie nr 1:

Zadanie 1 i 2.1.

„- brak zestawienia materiałów dla zadania 1 i 2.1. Brak możliwości porównania.”

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zestawienie materiałów dla zadania 1 i 2.1.  zawarte jest w plikach:

- Zał. 1 do odpowiedzi  na pyt. Nr 1 z 02.03.2020:  „Policja_etap1_WENTYLACJA_ZESTAWIENIE”,

- Zał. 2 do odpowiedzi  na pyt. Nr 1 z 02.03.2020:  „Policja_Etap2_bud. warsztatów_opis_instalacje”,

- Zał. 3 do odpowiedzi  na pyt. Nr 1 z 02.03.2020:  Z1.a_Zestawienie elementów wentylacji do demontażu garaże wysokie ETAP 2.1;

- Zał. 4  do odpowiedzi  na pyt. Nr 1 z 02.03.2020:  Z1_Zestawienie materiałów wentylacji garaże wysokie ETAP 2.1)

Wydruk załączników dołączono do odpowiedzi.

Pytanie 2:

Przedmiar do zadania 1.

Poz. 85 przedmiaru:  „Podłączenie  urządzeń do instalacji elektrycznej”

„Z poprzednich odpowiedzi wynika, że w ramach kalkulacji własnej tej pozycji, należałoby jeszcze:

- dostarczyć i zamontować jakąś rozdzielnicę elektryczną z odpowiednimi zabezpieczeniami;

- doprowadzić zasilanie do ww. rozdzielni;

- wykonać instalację elektryczną o odpowiednich przekrojach przewodów i ich długościach;

- wykonać przekucia przez ściany;

- wykuć i zatynkować bruzdy.

A żeby to wszystko zrobić, należy wykonać projekt powyższej instalacji elektrycznej. Po tym wszystkim można przystąpić do wykonania kosztorysu przedmiarowego, który będzie się składał  z kilkunastu pozycji.”

Odpowiedź na pytanie nr 2 :

IS:

w projekcie branży instalacji sanitarnych znajdują się wytyczne ze wskazaniem urządzeń do zasilania elektrycznego. Szczegóły zasilania elektrycznego ujmuje branża elektryczna.

IE:

Zasilanie z rozdzielnicy elektrycznej doprowadza się do sterownika (np. termostat programowalny lub sterownik) który steruje pracą siłowników i wentylatorów. Wentylatory i siłowniki są zasilane i sterowane ze

sterownika.

Okablowanie urządzeń wchodzących w skład układu grzewczo wentylacyjnego, uruchomienie i regulację powinien wykonać dostawca systemu w zależności od zastosowanego układu sterowania.

Przykładowy układ połączeń:

Poz. 1 i 2 - w zakresie projektu branży elektrycznej.

Dla obiektów 2.1 i 2.2 mamy 4 układy grzewczo-wentylacyjne:

A. Budynek garaży wysokich, pom. 02 WARSZTAT (sterownik + 2x aparat G-W

+ 2x siłownik),

Zasilanie z rozdzielnicy TBG-03, odpływ nr 29

B. Budynek garaży wysokich, pom. 10 BLACHARNIA (sterownik + 1x aparat

G-W + 1x siłownik),

Zasilanie z rozdzielnicy TBG-02, odpływ nr 19

C. Budynek garaży wysokich, pom. 11 WARSZTAT (sterownik + 2x aparat G-W

+ 2x siłownik),

Zasilanie z rozdzielnicy TBG-01, odpływ nr 26

D. Budynek magazynu opon (sterownik + 2x aparat G-W + 2x siłownik).

Zasilanie z rozdzielnicy TBM, odpływ nr 09

W załączniku przesyłam, jako wyciąg z projektu, schematy rozdzielnic elektrycznych w plikach:

-  Zał. 1 do odpowiedzi  na pyt. Nr 2 z 02.03.2020:    Z2.1_EL-18;

-  Zał. 2 do odpowiedzi  na pyt. Nr 2 z 02.03.2020:   Z2.1_EL-20;

-  Zał. 3 do odpowiedzi  na pyt. Nr 2 z 02.03.2020:   Z2.1_EL-22;

-  Zał. 4 do odpowiedzi  na pyt. Nr 2 z 02.03.2020:   Z2.2_EL-05.

Ponadto, w załączniku przesyłam dokumentację producenta zastosowanych aparatów grzewczo-wentylacyjnych, w której przedstawiono zostały różne układy sterowania aparatami G-W, w pliku:

-  Zał. 5 do odpowiedzi  na pyt. Nr 2 z 02.03.2020:  VOLCANO_electric_diagrams.

Dla pomieszczeń, w których przewiduje się zabudowę aparatów G-W, nie ma potrzeby wykonania dodatkowych tras kablowych (bruzdy, przepusty, itd).

Przewody należy układać na istniejących i wydanych w projekcie branży elektrycznej korytkach kablowych, odejścia pionowe w dół z głównych tras kablowych wykonać w rurkach PCV mocowanych do ściany.

Zasilanie do istniejącej pompy obiegowej i zaworu trójdrożnego jest doprowadzone z szafy zasilająco-sterowniczej  centrali wentylacyjnej. Szafa zasilająco-sterownicza centrali  wentylacyjnej jest na wyposażeniu centrali, stanowi jej integralną część  i jest poza zakresem opracowania branży elektrycznej.

W związku ze zmianą lokalizacji urządzeń, należy jedynie przedłużyć (lub  wymienić na dłuższe) kable, zasilające zgodnie z dokumentacją centrali.

Przeróbki takie powinien wykonać serwis fabryczny urządzenia.

Ta przeróbka została skalkulowana wspólnie z modernizacją centrali w związku z dodatkowym wymiennikiem.

Z powyższego wynika, że projekt powyższej instalacji elektrycznej  został wykonany.”

Wydruk załączników dołączono do odpowiedzi.

Pytanie 3:

Przedmiar do zadania 2.1

Poz. 307 przedmiaru:  Dostawa i montaż wymiennika ciepła woda/glikol wraz z osprzętem – 1 szt.

Analogiczna sytuacja, sytuacja, jak w pozycji powyżej.

„… Ażeby taki wymiennik mógł pracować, należy wyposażyć go w wymieniony w poz. przedmiarowej osprzęt?

Zgaduję, że musi być wyposażony w:

- pompę obiegową;

- zawór zwór trójdrogowy;

- zestaw czujników;

- zestaw manometrów i termometrów;

- zawory odcinając i spustowe;

- odpowiednie przewody do glikolu. A zatem demontaż starych i montaż nowych;

- urządzenie sterujące, które będzie pracą tego wymiennika sterowało;

- włączenie tego wymiennika do obiegu wysokich parametrów.

Ww. urządzenia muszą, oczywiście, być podłączone do instalacji elektrycznej.

To wszystko należy wycenić w ramach jednego kompletu, gdy nie zna się, nie tylko parametrów ww. urządzeń, ale i średnic przewodów i ich długości. ”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

IE:

Centrala wentylacyjna jest wyposażona we własną szafę zasilająco-sterowniczą, która jest zasilana z rozdzielnicy RGB1.

Modernizacja układu nie wprowadza dodatkowych urządzeń które wymagają zasilania elektrycznego.

IS:

- projekt branży sanitarnej obejmuje zarówno sam wymiennik woda/ glikol jak i armaturę niezbędną do pracy w/w wymiennika.

Poz.307. obejmuje wyłącznie wymianę nagrzewnicy woda/glikol w istniejącej instalacji sanitarnej i zasilającej. Wymiana nagrzewnicy w kosztorysie ofertowym ma obejmować wycenę elementów wskazanych w poniższej tabeli bez elementów oznaczonych jako „ISTNIEJĄCE”.

Elementy wymagające zasilania elektrycznego są istniejące, zatem ich zasilanie pozostaje bez zmian.

Zestawienie materiałów również uwzględnia elementy nowe i istniejące układu zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej wraz z wymiennikiem glikolowym. Poniżej fragment zestawienia materiałów dla tego zadania ( strona 29, 30 opisu technicznego):

INSTALACJA ZASILANIA NAGRZEWNICY WENTYLACYJNEJ

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie rur i kształtek |
| Rury stalowe czarne wg PN/H-74219 + system złaczek Megapress VIEGA |
|  |  | Rura ze stali czarnej bez szwu wraz z kształtkami systemowymi do zaciskania Megapress VIEGA wg. Zapotrzebowania, w izolacji termicznej | DN 50 | 30 | m |

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie zaworów i armatury |
| Armatura różna dowolnego producenta |
|  | Zawory - Armatura różna dowolnego producenta |
|  |  | Zawór odcinający prosty wg DIN 1988 | 50 | 6 | szt. |
|  |  | Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 | 50 | 1 | szt. |
| Równoważenie i regulacja |
|  | Równoważenie i regulacja - elementy istniejące do wykorzystania |
|  |  | zawór 3-drogowy zawór regulacyjny z siłownikiem ( ISTNIEJĄCY) | 32, kvs=16.0 | 1 | szt. |
|  |  | STAD z odw. - zawór równoważący gwintowany ( ISTNIEJĄCY) | 40 | 1 | szt. |
|  |  | STAP 20-80 kPa - regulator różn.ciś. ( ISTNIEJĄCY) | 40 | 1 | szt. |
| OVENTROP - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura |
|  | Inne - OVENTROP - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura |
|  |  | Filtr siatkowy z brązu PN 16 (poj. siatka) | 2"w | 2 | szt. |
| Elementy spoza katalogów |
|  | Elementy odpowietrzenia i odwodnienia |
|  |  | Zawór odwadniający DN15 |  | 2 | szt. |
|  |  | Odpowietrznik prosty automatyczny |  | 2 | szt. |
|  | Inne - armarura pomiarowa i zabezpieczająca |
|  |  | Manometr 0-6 bar |  | 7 | szt. |
|  |  | Termometr 0-100 stopni |  | 4 | szt. |
|  |  | Zawór bezpieczeństwa SYR 1915 1" |  | 1 | szt. |
|  | Naczynia wzbiorcze - Reflex |
|  |  | Naczynie wzbiorcze NG 25 + złącze samoodcinające SU |  | 1 | kpl |
|  | Pompy - Grundfoss (element istniejący do wykorzystania) |
|  |  | Pompa Magna 50-100 F: , H=47,5 kPa, V=1,5 dm³/s |  | 1 | szt. |
|  | Wymienniki ciepła - Secespol, VTS |
|  |  | Płytowy wymiennik ciepła woda - glikol typu LB60-100H -1" pracujący na czynniku woda - glikol 35% prod. Secespol | LB60-100H -1" | 1 | szt. |
|  |  | Nagrzewnica glikolowa do montazu w istniejącej centrali wentylacyjnej typ WCL VVS150 2R DT SH. St.St.Std prod. VTS | WCL VVS150 2R DT SH. St.St.Std | 1 | szt. |
|  | roztwór glikolu etylenowego 35% |
|  |  | Roztwór glikolu etylenowego 35% o pojemności ok.. 200 litrów | glikol etylenowy 35% | 200 | litrów |
|  |  | Stacja napełniająco - płukająca składajaća się z wózka przejezdnego, pompy, węzy, zaworów odcinających i zbiornika tworzywowego 30 litrów. Parametry: Poj. zbiornika 30 litrów,Przepłwy max. 65 l/min, H pompy = 43 m, Nel=1,1 kW/230V Zawory odcinające 3/4", zaw. zwrotny 3/4" | SOLTER | 1 | szt |

|  |  | Produkt | Wielkość | Ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie izolacji |
| Katalog izolacji standardowych |
|  | Otuliny - Katalog izolacji standardowych |
|  |  | Otulina PE, λ(40°C)=0,035W/mK o średnicy wewn. 76 mm | 70 mm | 30 | m |

Sposób montażu zestawionych elementów z uwzględnieniem tych istniejących i nowoprojektowanych przedstawia rysunek IS-12 z zadania 2.1. ( w załączeniu)

Ponadto Zamawiający modyfikuje wzór umowy – w załączeniu.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 12a ustawy Pzp zmienia poniższe terminy:

| TERMIN | PIERWOTNY TERMIN | NOWY TERMIN |
| --- | --- | --- |
| Termin składania ofert | 06.02.2020 r. godzina 10:00 | 17.03.2020 r. godzina 10:00 |
| Termin wnoszenia wadium | 06.02.2020 r. godzina 10:00 | 17.03.2020 r. godzina 10:00 |
| Termin otwarcia ofert | 06.02.2020 r. godzina 10:30 | 17.03.2020 r. godzina 10:30 |

Załączników: 10

Wyk w egz poj. E.Z

Zamieszczono na BIP

# Text boxes

Zespół Zamówień Publicznych

Komenda  Wojewódzka  Policji

w Katowicach

| ul. Lompy 19 40 - 038 Katowice | tel. 32 200 20 50 | www.slaska.policja.gov.pl zamowienia@ka.policja.gov.pl |
| --- | --- | --- |