ZP-2380-158-103/1259/2009						Katowice, dn. 21.07.2009 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę instalacji centralnego ogrzewania, modernizację wymiennikowni oraz remont pomieszczeń parteru budynku Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34”.

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytanie z dnia 16.07.2009 r.

Pyt. 1	„Czy można zastosować w miejsce grzejników COSMONOVA grzejniki RADSON o odpowiedniej mocy cieplnej?”

Odp. 1	Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w instalacji grzewczej innych grzejników niż CosmoNOVA, w tym Radson, pod warunkiem, że grzejnik równoważny będzie spełniał następujące wymagania:

- będzie posiadał wszystkie przewidziane Polskimi przepisami prawa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- będzie to grzejnik stalowy płytowy, a w przypadku grzejników zastosowanych w sanitariatach winien być ocynkowany ogniowo z przeznaczeniem do wilgotnych pomieszczeń,

- materiał i technologia jego produkcji, wykończenie powierzchni i dopuszczalne warunki pracy grzejnika równoważnego identyczne jak w przypadku grzejnika CosmoNOVA,

- wydajność cieplna grzejnika równoważnego będzie nie mniejsza, lecz nie większa niż 3% grzejnika CosmoNOVA,

- miejsce i sposób podłączenia instalacji grzewczej do grzejnika równoważnego będą identyczne jak w przypadku grzejnika CosmoNOVA,

- będzie możliwość wyposażenia grzejników równoważnych w zawory termostatyczne proste i/lub kątowe oraz w głowice termostatyczne oraz w zawory powrotne proste,

- wymiary zewnętrzne grzejników równoważnych i odstępy między panelami będę nie większe niż w przypadku grzejników CosmoNOVA,

- sposób montażu grzejnika do ściany będzie identyczny lub zbliżony jak w przypadku grzejnika CosmoNOVA,

- grzejnik spełni wymagania odbiorowe podane w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ,

- pojemność wodna grzejnika równoważnego będzie nie większa niż 3% w stosunku do grzejnika CosmoNOVA,

- wyposażenie dodatkowe grzejnika równoważnego (korek spustowy, zaślepka, odpowietrznik, itp.) będzie, co najmniej takie, jak w przypadku grzejnika CosmoNOVA,

- identyczny lub zbliżony design grzejnika równoważnego do grzejnika CosmoNOVA,

- kolorystyka powierzchni zewnętrznej grzejnika równoważnego identyczne lub zbliżone do grzejnika, CosmoNOVA,

- wszystkie grzejniki równoważne będą tego samego producenta, tego samego typu (modelu) i o tym samym design.

W przypadku zastosowania w ofercie grzejnika równoważnego spełniającego w/w warunki, Wykonawca będzie zobowiązany własnym kosztem i staraniem przed rozpoczęciem robót dokonać obliczeń hydraulicznych całej instalacji z uwzględnieniem charakterystyki hydraulicznej grzejników równoważnych, przedłożyć je do wglądu Zamawiającemu w wersji papierowej i stosownie do wniosków z nich wynikających na żądanie Zamawiającego zamontować w instalacji dodatkowe elementy regulacyjne, z tym, że czynności z tym związane nie będą podstawą do zmiany zdeklarowanych w ofercie kwoty ofertowej ani terminu zakończenia realizacji zamówienia, a Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni na podjęcie odpowiedniej decyzji licząc od dnia wpływu do Zamawiającego wersji papierowej w/w kompletnych obliczeń. W przypadku zastosowania w ofercie grzejnika równoważnego spełniającego w/w warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przetargowej - kopię szczegółowej charakterystyki technicznej grzejnika wystawionej i podpisanej przez producenta oraz kopie wszystkich przewidzianych Polskimi przepisami prawa dopuszczeń do jego stosowania w budownictwie.

Pyt. 2	„Czy można zastosować w miejsce przyjętych zaworów termostatycznych i głowic DANFOSS, zawory i głowice termostatyczne np. HERZ o odpowiednich parametrach technicznych.”

Odp. 2	Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania w instalacji grzewczej innych zaworów termostatycznych i głowic termostatycznych niż Danfoss, w tym i Herz, pod warunkiem, że równoważny zawór termostatyczny i równoważna głowica termostatyczna będą spełniać następujące wymagania:

W przypadku zaworu termostatycznego:

- będzie posiadał wszystkie przewidziane Polskimi przepisami prawa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- charakterystyka działania oraz warunki obsługi (np. zmiana nastawy wstępnej) i konserwacji zaworu równoważnego będą identyczne jak w przypadku zaworu Danfoss,

- materiał i wykończenie powierzchni oraz dopuszczalne warunki pracy zaworu równoważnego będą identyczne jak w przypadku zaworu Danfoss,

- nie dopuszcza się zmiany zaworów prostych na kątowe i odwrotnie,

- zawór równoważny spełni wymagania odbiorowe podane w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ,

- wymiary zewnętrzne równoważnych zaworów prostych i kątowych będę nie większe niż w przypadku zaworów Danfoss,

- zawór równoważny powinien umożliwić nastawienie i utrzymanie temperatury dyżurnej w pomieszczeniu okresowo nieużytkowanym.

W przypadku głowicy termostatycznej:

- będzie posiadała wszystkie przewidziane Polskimi przepisami prawa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- materiał i wykończenie powierzchni oraz dopuszczalne warunki pracy głowicy równoważnej będą identyczne jak w przypadku głowicy Danfoss,

- głowica równoważna spełni wymagania odbiorowe podane w dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ,

- wymiary zewnętrzne głowic równoważnych będę nie większe niż w przypadku głowic Danfoss,

- charakterystyka działania oraz warunki obsługi i konserwacji głowicy równoważnej będą identyczne jak w przypadku głowicy Danfoss.

W przypadku zastosowania w ofercie równoważnego zaworu termostatycznego spełniającego w/w warunki lub równoważnej głowicy termostatycznej spełniającej w/w warunki, Wykonawca będzie zobowiązany własnym kosztem i staraniem przed rozpoczęciem robót dokonać obliczeń hydraulicznych całej instalacji z uwzględnieniem charakterystyki hydraulicznej zaworów i/lub głowic termostatycznych równoważnych, przedłożyć je do wglądu Zamawiającemu w wersji papierowej i stosownie do wniosków z nich wynikających na żądanie Zamawiającego zamontować w instalacji dodatkowe elementy regulacyjne, z tym, że czynności z tym związane nie będą podstawą do zmiany zdeklarowanych w ofercie kwoty ofertowej ani terminu zakończenia realizacji zamówienia, a Zamawiający zastrzega sobie termin 14 dni na podjęcie odpowiedniej decyzji licząc od dnia wpływu do Zamawiającego wersji papierowej w/w kompletnych obliczeń. W przypadku zastosowania w ofercie równoważnego zaworu termostatycznego spełniającego w/w warunki lub równoważnej głowicy termostatycznego spełniającej w/w warunki, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty przetargowej - kopię szczegółowej charakterystyki technicznej zaworu i głowicy termostatycznej wystawionej i podpisanej przez producenta oraz kopie wszystkich przewidzianych Polskimi przepisami prawa dopuszczeń do ich stosowania w budownictwie.

Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty z zastosowaniem w/w materiałów równoważnych nie może być krótszy niż podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a okres i zakres rzeczowy gwarancji producenta w/w materiałów równoważnych nie może być krótszy niż okres i zakres rzeczowy gwarancji producenta materiałów zastosowanych w dokumentacji technicznej dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego