oznaczenie sprawy ZP-2380-439/2010	załącznik nr 3 do SIWZ

stanowiący załącznik nr 1a do umowy

Specyfikacja techniczna systemu zasilania gwarantowanego

- Opis systemu zasilania gwarantowanego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja i konfiguracja systemu zasilania gwarantowanego dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w skład którego wchodzą:

- bezprzerwowy modułowy zasilacz UPS o mocy 120kVA klasy VFI, SS, 111 i redundancji modułów n+1 (nadmiarowość), z możliwością rozbudowy o dodatkowy moduł (nie wliczając modułu nadmiarowości), z dwoma zewnętrznymi łańcuchami akumulatorów o czasie pracy autonomicznej min. 3 godziny (obliczonym dla obciążenia 60kVA) przeznaczony do zasilania serwerów, urządzeń sieciowych dużej mocy, komputerów oraz innych odbiorów 400/230V w budynku KWP w Katowicach,

- siłownia prądu stałego 48V o mocy 18kW (z możliwością rozbudowy do mocy całkowitej nie mniejszej niż 36kW jedynie poprzez dodanie samych modułów prostownikowych), z dwoma zewnętrznymi łańcuchami akumulatorów, o czasie pracy autonomicznej min. 8 godzin (obliczonym dla obciążenia 80A), przeznaczona do zasilania central telefonicznych i urządzeń sieciowych klasy operatorskiej pracujących pod napięciem stałym 48V w budynku KWP w Katowicach,

- wyposażenie pomieszczeń siłowni i akumulatorni zapewniające pełną integrację z dotychczasowym systemem zasilania gwarantowanego oraz komponenty umożliwiające  pełną obsługę i nadzór nad nowym systemem, a także przeprowadzenie szkolenia z zakresu konserwacji i obsługi systemu zasilania gwarantowanego.

- Szczegółowy opis zakresu zamówienia

- Dostawa, transport, montaż, uruchomienie i podłączenie zasilacza UPS oraz siłowni 48V do instalacji elektrycznej KWP w Katowicach oraz agregatu prądotwórczego SDMO MS110S o mocy 110kVA.

- Dostawa, transport oraz montaż w pomieszczeniu akumulatorni łańcuchów akumulatorów wraz ze stojakami i podłączenie ich do zasilacza UPS oraz siłowni 48V. Należy przyjąć maksymalne dopuszczalne obciążenie stropu akumulatorni równe 250kg/m2. Demontaż i utylizacja starych torów bateryjnych (dwa łańcuchy akumulatorów po 1000Ah złożone z 48 baterii typu Dryfit A600 2V 1000Ah 10 OPzV 1000WE oraz wystawienie potwierdzenia utylizacji akumulatorów.

- Przeniesienie odbiorów 48V DC i 230V AC zasilanych z dotychczasowej siłowni telekomunikacyjnej do nowych urządzeń systemu zasilania gwarantowanego na podstawie szczegółowych rysunków i wyliczeń przygotowanych przez Wykonawcę. Harmonogram prac przełączeniowych będzie uzgodniony po dostarczeniu i zainstalowaniu elementów przedmiotu zamówienia.

- Montaż w pomieszczeniu siłowni wyłącznika głównego ''WG'' wraz z obudową, umożliwiającego wyłączanie napięcia nie rezerwowanego pod obciążeniem prądem min. 400A i wyposażonego w styki informujące o jego stanie pracy (załączony/wyłączony).

- Wymiana i rozbudowa rozdzielnicy obiektowej napięcia rezerwowanego w pomieszczeniu siłowni (rozdzielnica ''RO'').

- Montaż rozdzielnicy napięcia gwarantowanego z zasilacza UPS (rozdzielnica ''RU'') oraz rozdzielnicy napięcia gwarantowanego z siłowni 48V (rozdzielnica ''RS'').

- Montaż dwóch redundantnych rozdzielnic napięcia gwarantowanego serwerowni (rozdzielnica ''RNGSa'' i ''RNGSb'') w pomieszczeniu na 1 piętrze. Wykonanie połączenia rozdzielnic ''RNGSa'' i ''RNGSb'' z ''RU'' dwoma kablami 5-żyłowymi dobranymi do planowanego obciążenia serwerowni rzędu 80kVA na każdą z rozdzielnic oraz ułożenie metalowego koryta kablowego szerokości min. 200mm mocowanego do sufitu celem ułożenia przedmiotowych kabli. Droga kablowa wynosi ok. 35mb.

- Montaż w pomieszczeniu siłowni (kubatura 166m3 kondygnacja: parter nad piwnicą) dwóch klimatyzatorów pracujących w układzie szeregowo-równoległym zapewniających chłodzenie pomieszczenia siłowni w stopniu co najmniej wystarczającym do zneutralizowania wydatku cieplnego dostarczanych urządzeń.

- Montaż w pomieszczeniu akumulatorni (kubatura 137m3 kondygnacja: parter nad piwnicą) wentylacji mechanicznej.

- Montaż niezbędnego okablowania, celem integracji z dotychczasowym systemem zasilania gwarantowanego.

- Dostawa wyposażenia pomieszczeń siłowni i akumulatorni zapewniającego pełną integrację z dotychczasowym systemem zasilania gwarantowanego oraz komponentów umożliwiających pełną obsługę, konserwację i nadzór nad nowym systemem zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

- System zasilania gwarantowanego będzie współpracował z agregatem prądotwórczym SDMO MS110S o mocy 110kVA oraz systemem Samoczynnego Załączania Rezerwy (planowana jest w przyszłości wymiana przedmiotowego agregatu oraz SZR-a na system o większej mocy).

- Dostawa stanowisk do nadzoru i diagnostyki systemu zasilania gwarantowanego (minimalne parametry stanowisk zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ). System zasilania gwarantowanego musi posiadać wspólne oprogramowanie do nadzoru, które będzie obsługiwało jednocześnie siłownią 48V i zasilacz UPS. Komunikacja stanowiska komputerowego do nadzoru ma odbywać się poprzez sieć Ethernet zarówno z siłownią jak i z zasilaczem UPS.

- Kabel doprowadzający sieć miejską z rozdzielni budynkowej ''RA'' do pomieszczenia siłowni (na punkty przyłączeniowe SZR-a) to kabel YAKY 4x70mm2. W tej samej relacji znajduje się kabel rezerwowy o takich samych parametrach, który nie jest aktualnie wykorzystywany (stan jego izolacji nie jest znany). Należy podłączyć kabel rezerwowy w rozdzielni ''RA'' (zrównoleglenie dotychczasowej instalacji) w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej pomieszczenia siłowni i zabezpieczyć go rozłącznikiem bezpiecznikowym dopasowanym do maksymalnego prądu obciążalności długotrwałej tak połączonych kabli. Połączone kable należy zakończyć w pomieszczeniu siłowni wyłącznikiem głównym ''WG'', który jest elementem dostawy. Wyłącznik ''WG'' należy połączyć z SZR-em kablem (długość ok. 7mb) odpowiednim dla całkowitego planowanego obciążenia pomieszczenia siłowni (należy przyjąć min. 300kVA).

- Wszelkie prace instalacyjne będą wykonywane po uprzedniej akceptacji przez przedstawicieli Zamawiającego w terminie 3 dni przed ich rozpoczęciem.

- Wykonawca zapewnia szkolenie dla 2 pracowników Wydziału Teleinformatyki z zakresu nowego systemu zasilania gwarantowanego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przetestowania całego systemu w obecności pracowników Wydziału Teleinformatyki KWP w Katowicach.

- Wykonawca przed uruchomieniem nowych urządzeń zasilających dokona w pomieszczeniu siłowni i serwerowni pomiaru parametrów uziemienia oraz sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej wraz z interpretacją wyników.

- Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej, dokumentacji przełączeniowej i dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (rysunki i schematy w formacie CAD i PDF) w 3 egzemplarzach, a także aktualizacja powyższej dokumentacji w razie ewentualnych zmian.

- Specyfikacja techniczna istotnych elementów systemu:

- Szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.

- Schemat blokowy nowego systemu zasilania gwarantowanego znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.

Niniejszym oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej spełnia wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz ilościowe określone jako wymagania minimalne przez  Zamawiającego.

........................................................................................

pieczęć i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń w imieniu firmy