## system zasilania gwarantowanego
Zasilacz UPS
.......................................................................................................................................................(Producent/typ/model oferowanego zasilacza UPS)
| Wymagania minimalne | Parametry oferowane
Parametry sytemu zasilacza UPS
Budowa zasilacza UPS | Modułowa | ……………………………
Moc modułu zasilającego | 40kVA | ……………………………
Redundancja modułów (nadmiarowość) | N + 1 | ……………………………
Moc systemu | 120kVA + 40kVA nadmiarowość | ……………………………
Technologia wymiany lub dołożenia modułów hotplug (na gorąco) | TAK | ……………………………
Możliwość rozbudowania zasilacza UPS o jeden moduł (do całkowitej mocy 160kVA + nadmiarowość 40kVA) jedynie poprzez wsunięcie go do obudowy (kompletna instalacja do montażu hotplug dodatkowego modułu zainstalowana w szafie UPS-a) | TAK | ……………………………
Automatyczna konfiguracja modułów po wymianie lub dołożeniu bez ingerencji użytkownika | TAK | ……………………………
By-pass ręczny bezprzerwowy zamontowany w szafie zasilacza UPS | TAK | ……………………………
Możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym | TAK | ……………………………
Poziom hałasu (przy pełnym obciążeniu) | 63dB | ……………………………
Stopień ochrony | IP20 | ……………………………
System nadzoru zasilacza UPS za pomocą SNMP | TAK | ……………………………
Interfejs szeregowy RS-232 | TAK | ……………………………
Możliwość przeprowadzenia przez system zasilania testu pojemności baterii | TAK | ……………………………
Zakres temperaturowy pracy | Od 0 do 40 stopni Celsjusza | ……………………………
Lokalny sterownik zasilacza UPS z wyświetlaczem i klawiaturą zamontowany w/na obudowie urządzenia | TAK | ……………………………
Kontrolki parametrów i alarmów zasilacza UPS konfigurowane indywidualnie zamontowane w/na obudowie urządzenia umożliwiające szybką ocenę wzrokową najważniejszych parametrów systemu | TAK | ……………………………
Menu wyświetlacza w języku polskim | TAK | ……………………………
Rejestrowanie zdarzeń z datą i godziną wystąpienia | TAK | ……………………………
Możliwość podłączenia do wyłącznika ppoż. (Emergency Power Off) | TAK | ……………………………
Sprawność zasilacza UPS dla zakresu pracy obciążeń 25% do 100% | 94% | ……………………………
Parametry ogólne modułów zasilacza UPS
Technologia true on-line z podwójną konwersją, układ beztransformatorowy - VFI SS 111 (wg. PN-EN 62040-3) | TAK | ……………………………
Konstrukcja zasilacza UPS pozwalająca na efektywne odprowadzanie ciepłego powietrza z obudowy i zarządzanie cyrkulacją oraz eliminowanie pojedynczych punktów awarii m.in. poprzez wyznaczenie strefy zimnej i ciepłej, wentylatory tłoczące zimne powietrze do wnętrza obudowy | TAK | ……………………………
Redundancja wentylatorów modułów zasilających | TAK | ……………………………
Każdy moduł zasilający składa się z: prostownika, falownika, układu ładowania baterii i elektronicznego by-passu | TAK | ……………………………
Każdy moduł zasilający zawiera wewnątrz swojej obudowy bezprzerwowy system by-passu elektronicznego | TAK | ……………………………
Dostępność zabezpieczeń systemu by-passu z przodu każdego modułu zasilającego | TAK | ……………………………
Indywidualne kontrolki pracy na płycie czołowej każdego modułu umożliwiające ocenę wzrokową podstawowych stanów jego pracy | TAK | ……………………………
Parametry wejściowe zasilacza UPS
Napięcie wejściowe | 400 V (trójfazowe) + N | …………………………
Tolerancja napięcia wejściowego | ±15% | …………………………
Współczynnik zniekształceń harmonicznych (THDi) | < 5% | …………………………
Parametry wyjściowe zasilacza UPS
Charakterystyka napięcia wyjściowego | Sinusoida | ……………………………
Napięcie wyjściowe | 3x400V/230V ± 1% | ……………………………
Tolerancja częstotliwości wyjściowej przy pracy z baterii | 50Hz ±0,1% | ……………………………
Współczynnik szczytu (Crest Factor) | 3:1 | ……………………………
Współczynnik THDu przy obciążeniu liniowym | < 2% | ……………………………
Współczynnik THDu przy obciążeniu nieliniowym | < 5% | ……………………………
Stabilizacja napięcia – obciążenie statyczne | < 1% | ……………………………
Stabilizacja napięcia – obciążenie dynamiczne | < 5% | ……………………………
Dopuszczalne przeciążenie przez 10 minut | 125% | ……………………………
Dopuszczalne przeciążenie przez 60 sekund . | 150% | ……………………………
Dopuszczalne przeciążenie elektronicznego by-passu przez 100ms | 500% | ……………………………
Akumulatory
Producent/typ/model akumulatorów: |  | ……………………………
Akumulatory bezobsługowe | TAK | ……………………………
Baterie hermetyczne, bezobsługowe o minimalnej żywotności wg klasyfikacji EUROBAT | 10 lat | ……………………………
Baterie w technologii VRLA | TAK | ……………………………
Baterie akumulatorów muszą składać się z ogniw tego samego typu (w miarę możliwości pochodzących z tej samej serii produkcyjnej) | TAK | ……………………………
Wymagane jest zastosowanie dwóch łańcuchów akumulatorów, odpowiednio zabezpieczonych na obu biegunach | TAK | ……………………………
Montaż baterii w pomieszczeniu akumulatorni na stelażu (wytrzymałość stropu należy przyjąć: 250kg/m2) | TAK | ……………………………
Czas podtrzymania (autonomia) obliczony dla obciążenia zasilacza USP mocą 60kVA | 3 godziny | ……………………………
Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii | TAK | ……………………………
Zabezpieczenie baterii przed głębokim rozładowaniem | TAK | ……………………………
Wyposażenie
Adapter sieciowy ethernet-TCP/IP 10/100 z obsługą protokołu SNMP (moduł do komunikacji sieciowej) | TAK | ……………………………
Oprogramowanie do zdalnego monitorowania i zarządzania zasilaczem UPS przez sieć TCP/IP ze stacji roboczej Windows XP/Vista/7. | TAK | ……………………………
Gwarancja, diagnostyka i konserwacja
Gwarancja na zasilacz UPS | ≥60 miesięcy | ……………………………
Gwarancja na akumulatory | ≥36 miesięcy | ……………………………
W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt (w tym koszty dojazdu) przeprowadzi min. 1 raz do roku przeglądy gwarancyjne obejmujące diagnostykę i konserwację zasilacza UPS. Zakres konserwacji musi być zgodny z DTR producenta. | TAK | ……………………………
Czas wymiany uszkodzonego modułu zasilającego od momentu poprawnego, przyjętego przez Wykonawcę zgłoszenia awarii | <12 godzin | ……………………………
Czas usunięcia awarii zasilacza UPS w przypadku usterek krytycznych dla funkcjonowania systemu zasilania takich jak uszkodzenie baterii akumulatorów lub innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo zasilanych urządzeń lub ich użytkowników. | <24 godziny | ……………………………
Czas usunięcia awarii zasilacza UPS w innych przypadkach nie wymienionych powyżej. | <72 godziny | ……………………………
Normy
Zgodność z normą PN-EN 62040-1 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 62040-3 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 62040-2 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 62040-1-1 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 60950 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 61000 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 60950 | TAK | …………………………
Siłownia 48V
.......................................................................................................................................................(Producent/typ/model oferowanej siłowni 48V)
| Wymagania minimalne | Parametry oferowane
Parametry sytemu siłowni 48V
Budowa siłowni 48V | modułowa | ……………………………
Redundancja modułów prostownikowych (nadmiarowość) | N + 1 | ……………………………
Moc systemu | 18kW (w tym nadmiarowość) | ……………………………
Zasilanie urządzenia siłowni | 3x400V (trójfazowe) | ……………………………
Współczynnik mocy | 0.99 | ……………………………
Technologia wymiany lub dołożenia modułów hotplug - na gorąco (wymiana, dołożenie modułu nie wymaga wyłączenia siłowni ani dodatkowego konfigurowania) | TAK | ……………………………
Automatyczna konfiguracja modułów po wymianie lub dołożeniu bez ingerencji użytkownika | TAK | ……………………………
Szafa siłowni zawiera pola przyłączeniowe baterii wraz z zabezpieczeniami | TAK | ……………………………
Możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym | TAK | ……………………………
Ochronniki przeciwprzepięciowe z sygnalizacją zadziałania | TAK | ……………………………
Monitoring zabezpieczeń w siłowni w programie zarządzającym | TAK | ……………………………
Poziom zakłóceń psofometrycznych | <2mV | ……………………………
Stopień ochrony | IP20 | ……………………………
System nadzoru siłownią 48V za pomocą SNMP | TAK | ……………………………
Czas regulacji | <2ms | ……………………………
Układ umożliwiający przeprowadzenia testu pojemności baterii | TAK | ……………………………
Zakres temperaturowy pracy | Od 0 do 50 stopni Celsjusza | ……………………………
Poziom zakłóceń radiowych wg EN 55022 klasa B | TAK | ……………………………
Dynamiczne zmiany napięcia dla I (10-90-10) | ±4% | ……………………………
Statyczne zmiany napięcia | ±1% | ……………………………
Konstrukcja siłowni 48V pozwalająca na efektywne odprowadzanie ciepłego powietrza z obudowy i zarządzanie cyrkulacją oraz eliminowanie pojedynczych punktów awarii m.in. poprzez wyznaczenie strefy zimnej i ciepłej, wentylatory tłoczące zimne powietrze do wnętrza obudowy | TAK | ……………………………
Sterowanie obrotami wentylatorów zamontowanych w prostownikach dostosowane do temperatury | TAK | ……………………………
Możliwość ładowania dozorowanego (dla podłączenia prostownika i opornicy zewnętrznej) | TAK | ……………………………
Możliwość rozbudowy siłowni 48V w przyszłości do mocy całkowitej nie mniejszej niż 36kW (w tym nadmiarowość) jedynie poprzez dodanie samych modułów prostownikowych. Szafa siłowni wyposażona w kompletną instalację do podłączenia dodatkowych modułów prostownikowych zgodnie z technologią hotplug. | TAK | ……………………………
Kontrolki parametrów i alarmów siłowni 48V konfigurowane indywidualnie zamontowane w/na obudowie urządzenia umożliwiające szybką ocenę wzrokową najważniejszych parametrów systemu | TAK | ……………………………
Menu wyświetlacza w języku polskim | TAK | ……………………………
Parametry prostownika 48V
Moc modułu zasilającego | 2,5-3,5kW | …………………………
Napięcie wejściowe | 230 V (jednofazowe) | …………………………
Tolerancja napięcia wejściowego | ±15% | …………………………
Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego | od 47Hz do 63Hz
Napięcie wejściowe pracy modułów prostowników | 200V do 260V
Zabezpieczenie nadprądowe modułu | TAK
Indywidualne kontrolki pracy na płycie czołowej każdego prostownika umożliwiające ocenę wzrokową podstawowych stanów jego pracy | TAK
Zakres regulacji prądu modułu prostownika | od 27% do 100% In | …………………………
Sprawność modułów prostowników | 92% | …………………………
Akumulatory
Producent/typ/model akumulatorów: |  | ……………………………
Akumulatory bezobsługowe | TAK | ……………………………
Baterie hermetyczne, bezobsługowe o minimalnej żywotności wg klasyfikacji EUROBAT | 18 lat | ……………………………
Baterie w technologii VRLA | TAK | ……………………………
Maksymalny czas ładowania baterii | 10 godzin | ……………………………
Ładowanie baterii z kompensacją temperaturową | TAK | ……………………………
Układ kontroli symetrii baterii | TAK | ……………………………
Pomiar prądu i napięcia osobny dla każdej baterii | TAK | ……………………………
Baterie akumulatorów muszą składać się z ogniw 2V tego samego typu (w miarę możliwości pochodzących z tej samej serii produkcyjnej) | TAK | ……………………………
Wymagane jest zastosowanie dwóch łańcuchów akumulatorów, odpowiednio zabezpieczonych na obu biegunach | TAK | ……………………………
Montaż baterii w pomieszczeniu akumulatorni na stelażu (wytrzymałość stropu należy przyjąć: 250kg/m2) | TAK | ……………………………
Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii we wszystkich trybach pracy | TAK | ……………………………
Charakterystyka ładowania baterii UPI | TAK | ……………………………
Czas podtrzymania (autonomia) obliczony dla obciążenia siłowni prądem 80A | 8 godzin | ……………………………
Zabezpieczenie baterii przed głębokim rozładowaniem | TAK | ……………………………
Wyposażenie
Adapter sieciowy ethernet-TCP/IP 10/100 z obsługą protokołu SNMP | TAK | …………………………
Oprogramowanie do zdalnego monitorowania i zarządzania siłownią 48V przez sieć TCP/IP ze stacji roboczej Windows XP/Vista/7. | TAK | …………………………
Gwarancja, diagnostyka i konserwacja
Gwarancja na siłownię 48V | ≥60 miesięcy | …………………………
Gwarancja na akumulatory | ≥36 miesięcy | …………………………
W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt (w tym koszty dojazdu) przeprowadzi min. 1 raz do roku przeglądy gwarancyjne obejmujące diagnostykę i konserwację siłowni 48V. Zakres konserwacji musi być zgodny z DTR producenta. | TAK | …………………………
Czas wymiany uszkodzonego modułu prostownika od momentu poprawnego, przyjętego przez Wykonawcę zgłoszenia awarii | <12 godzin | …………………………
Czas usunięcia awarii siłowni 48V w przypadku usterek krytycznych dla funkcjonowania systemu zasilania takich jak uszkodzenie baterii akumulatorów lub innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo zasilanych urządzeń lub ich użytkowników. | <24h godziny | …………………………
Czas usunięcia awarii siłowni 48V w innych przypadkach nie wymienionych powyżej. | <72 godziny | …………………………
Wyposażenie
| Wymagania minimalne /ilość sztuk | Parametry oferowane/ producent/typ/model
Rozdzielnia budynkowa ''RA'' w piwnicy
Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy NH2 lub NH3 z sygnalizacją przepalenia wkładki wyposażony we wkładki bezpiecznikowe dobrane przez Wykonawcę do obciążalności połączonych równolegle dwóch kabli YAKA 4x95mm2 | 1szt. | ……………………………
Wyłącznik Główny ''WG'' w pomieszczeniu siłowni - obudowa
Obudowa wyłącznika głównego z drzwiczkami wisząca WxS: 800x600mm (Za zgodą Zamawiającego istnieje możliwość dostarczenia na etapie realizacji umowy szafki stojącej z cokołem) | 1szt. | ……………………………
Obudowa wyłącznika głównego zamykana na kluczyk | TAK | ……………………………
Prąd znamionowy obudowy wyłącznika głównego | 400A | ……………………………
Wyłącznik główny trójfazowy – rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikami umożliwiający wyłączanie napięcia pod obciążeniem, prąd min. 400A, wkładki bezpiecznikowe NH, po rozłączeniu wyłącznik uzyskuje widoczną przerwę styków, wyposażony w styki pomocnicze umożliwiające informowanie o stanie jego pracy (2NO+2NZ) proponuje się montaż rozłącznika SPX-D firmy Legrand lub równoważny- 1szt. | TAK | ……………………………
Bezpieczniki NH do wyłącznika głównego | 6szt | ……………………………
Rezerwa miejsca na zamontowanie w przyszłości przekaźnika różnicowo-prądowego z przekładnikiem prądowym | TAK | ……………………………
Kontrolka obecności fazy - czerwona z możliwością wymiany neonówki | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B 10A | 1szt. | ……………………………
Rezerwa miejsca w obudowie dla rozbudowy | 20% | ……………………………
Rozdzielnica Obiektowa ''RO'' w pomieszczeniu siłowni
Prąd znamionowy | 450A | ……………………………
Rozdzielnica wisząca z drzwiczkami (Za zgodą Zamawiającego istnieje możliwość dostarczenia na etapie realizacji umowy rozdzielnicy stojącej z cokołem) | 1szt. | ……………………………
Rozdzielnica zamykana na klucz | TAK | ……………………………
Ochronniki przeciwprzepięciowe 3f +N z sygnalizacją przepalenia | 1szt. | ……………………………
Zabezpieczenie ochronników przeciwprzepięciowych - wyłącznik nadprądowy 4-polowy | 1szt. | ……………………………
Kontrolka obecności fazy - czerwona z możliwością wymiany neonówki | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B 10A | 1szt. | ……………………………
Zabezpieczenie UPS-a: rozłącznik bezpiecznikowy NH1 3-biegunowy z sygnalizacją przepalenia wkładki wyposażony we wkładki bezpiecznikowe | 1szt. | ……………………………
Rozłącznik bezpiecznikowy NH1 3-biegunowy z sygnalizacją przepalenia wkładki wyposażony we wkładki bezpiecznikowe gL/gG 125A | 1szt. | ……………………………
Blok rozdzielczy 160A czterobiegunowy (min. jeden zacisk 70mm2) | 1szt. | ……………………………
Blok rozdzielczy 250A jednobiegunowy, min. 10 odpływów (min. jeden zacisk 95mm2) | 8szt. | ……………………………
Zabezpieczenie siłowni - rozłącznik bezpiecznikowy D02 3-biegunowy z sygnalizacją przepalenia wkładki wyposażony w bezpieczniki (możliwość założenia wkładek D02 gL/gG 20-63A bez konieczności instalowania wkładek centrujących) | 1szt. | ……………………………
Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy z sygnalizacją przepalenia wkładki (możliwość założenia wkładek D02 gL/gG 20-63A bez konieczności instalowania wkładek centrujących) | 4szt. | ……………………………
Rozłącznik bezpiecznikowy 1-biegunowy z sygnalizacją przepalenia wkładki (możliwość założenia wkładek D02 gL/gG 20-63A bez konieczności instalowania wkładek centrujących) | 3szt. | ……………………………
Wkładki bezpiecznikowe D02 gL/gG 40A | 10szt. | ……………………………
Wkładki bezpiecznikowe D02 gL/gG 63A | 10szt. | ……………………………
Wkładki bezpiecznikowe D02 gL/gG 32A | 10szt. | ……………………………
Wkładki bezpiecznikowe D02 gL/gG 20A | 10szt. | ……………………………
Rezerwa miejsca na zamontowanie w przyszłości przekaźnika różnicowo-prądowego z przekładnikiem prądowym | TAK | ……………………………
Szyna zbiorcza PE - min. 25 zacisków (kilka zacisków na przewody o przekrojach 25-35mm2) | 1szt. | ……………………………
Szyna zbiorcza N - min. 25 zacisków (kilka zacisków na przewody o przekrojach 25-35mm2) | 1szt. | ……………………………
Rezerwa miejsca w rozdzielnicy dla rozbudowy o: | 20% | ……………………………
Rozdzielnica napięcia wyjściowego z UPS-a ''RU'' w pomieszczeniu siłowni
Prąd znamionowy | 200A | ……………………………
Rozdzielnica wisząca z drzwiczkami | 1szt. | ……………………………
Rozdzielnica zamykana na klucz | TAK | ……………………………
Ochronniki przeciwprzepięciowe 3f +N z sygnalizacją przepalenia | 1szt. | ……………………………
Zabezpieczenie ochronników przeciwprzepięciowych - wyłącznik nadprądowy 4-polowy | 1szt. | ……………………………
Kontrolka obecności fazy - czerwona z możliwością wymiany neonówki | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B 10A | 1szt. | ……………………………
Rozłącznik bezpiecznikowy NH000 3-biegunowy wyposażony w bezpieczniki gL/gG 100A (zabezpieczenie pomieszczenia serwerowni - obciążenie ok. 120kVA) | 2szt. | ……………………………
Rozłącznik bezpiecznikowy NH000 3-biegunowy wyposażony w bezpieczniki gL/gG 100A | 1szt. | ……………………………
Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy z sygnalizacją przepalenia wkładki (możliwość założenia wkładek D02 gL/gG 20-63A bez konieczności instalowania wkładek centrujących) | 3szt. | ……………………………
Rozłącznik bezpiecznikowy 1-biegunowy z sygnalizacją przepalenia wkładki (możliwość założenia wkładek D02 gL/gG 20-63A bez konieczności instalowania wkładek centrujących) | 3szt. | ……………………………
Blok rozdzielczy 160A czterobiegunowy (min. jeden zacisk 70mm2) | 1szt. | ……………………………
Blok rozdzielczy 250A jednobiegunowy, min. 10 odpływów (min. jeden zacisk 95mm2) | 4szt. | ……………………………
Wyłącznik różnicowo-prądowy 2-biegunowy 30mA charakterystyka A z członem nadprądowym C16 | 12szt. | ……………………………
Wyłącznik różnicowo-prądowy 2-biegunowy 30mA charakterystyka A z członem nadprądowym C25 | 2szt. | ……………………………
Wyłącznik różnicowo-prądowy 2-biegunowy 30mA charakterystyka A z członem nadprądowym C32 | 1szt. | ……………………………
Rezerwa miejsca na zamontowanie w przyszłości przekaźnika różnicowo-prądowego z przekładnikiem prądowym | TAK | ……………………………
Szyna zbiorcza PE - min. 25 zacisków (kilka zacisków na przewody o przekrojach 25-35mm2) | 1szt. | ……………………………
Szyna zbiorcza N - min. 25 zacisków (kilka zacisków na przewody o przekrojach 25-35mm2) | 1szt. | ……………………………
Rezerwa miejsca w rozdzielnicy dla rozbudowy o: | 20% | ……………………………
Rozdzielnica napięcia wyjściowego z siłowni 48V ''RS'' w pomieszczeniu siłowni
Prąd znamionowy | 750A DC | ……………………………
Zabezpieczenie DC 50A | 2szt. | ……………………………
Zabezpieczenie DC 32A | 2szt. | ……………………………
Zabezpieczenie DC 25A | 2szt. | ……………………………
Elementy umożliwiające rozdział energii - min. 10 odpływów | TAK | ……………………………
Rozdzielnica zamykana na klucz | TAK | ……………………………
Rezerwa miejsca w rozdzielni i w bloku rozdziału energii na 6 zabezpieczeń DC | TAK | ……………………………
Rozdzielnica nap. gwarantowanego z UPS-a ''RNGSa'' w pomieszczeniu serwerowni
Prąd znamionowy | 200A | ……………………………
Rozdzielnica wisząca z drzwiczkami | 1szt. | ……………………………
Ochronniki przeciwprzepięciowe 3f +N z sygnalizacją przepalenia | 1szt. | ……………………………
Zabezpieczenie ochronników przeciwprzepięciowych - wyłącznik nadprądowy 4-polowy | 1szt. | ……………………………
Drzwi rozdzielnicy transparentne (Zamawiający dopuszcza drzwi pełne, jeżeli dla dobranego przez Wykonawcę rozmiaru obudowy nie występują drzwi przeźroczyste) | TAK | ……………………………
Kontrolka obecności fazy - zielona z możliwością wymiany neonówki | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B 10A | 3szt. | ……………………………
Kontrolka obecności fazy - czerwona z możliwością wymiany neonówki | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B 10A | 1szt. | ……………………………
Blok rozdzielczy 160A czterobiegunowy (min. jeden zacisk 70mm2) | 1szt. | ……………………………
Rozłącznik izolacyjny 1-biegunowy 100A | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 63A charakterystyka C | 1szt. | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 32A charakterystyka C | 2szt. | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 16A charakterystyka C | 2szt. | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 63A | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 40A | 6szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C32A | 6szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 25A | 12szt. | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 16A | 15szt | ……………………………
Szyna zbiorcza PE - min. 40 zacisków (kilka zacisków na przewody o przekrojach 16-25mm2), izolowane zaciski | 2szt. | ……………………………
Szyna zbiorcza N - min. 40 zacisków (kilka zacisków na przewody o przekrojach 16-25mm2), izolowane zaciski | 2szt. | ……………………………
Rezerwa miejsca w rozdzielnicy dla rozbudowy o: | 20% | ……………………………
Rozdzielnica nap. gwarantowanego z UPS-a ''RNGSb'' w pomieszczeniu serwerowni
Prąd znamionowy | 200A | ……………………………
Ochronniki przeciwprzepięciowe 3f +N z sygnalizacją przepalenia | 1szt. | ……………………………
Zabezpieczenie ochronników przeciwprzepięciowych - wyłącznik nadprądowy 4-polowy | 1szt. | ……………………………
Rozdzielnica wisząca z drzwiczkami | 1szt. | ……………………………
Drzwi rozdzielnicy transparentne (Zamawiający dopuszcza drzwi pełne, jeżeli dla dobranego przez Wykonawcę rozmiaru obudowy nie występują drzwi przeźroczyste) | TAK | ……………………………
Kontrolka obecności fazy - zielona z możliwością wymiany neonówki | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy B 10A | 3szt. | ……………………………
Kontrolka obecności fazy - czerwona z możliwością wymiany neonówki | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B 10A | 1szt. | ……………………………
Blok rozdzielczy 160A czterobiegunowy (min. jeden zacisk 70mm2) | 1szt. | ……………………………
Rozłącznik izolacyjny 1-biegunowy 100A | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 63A charakterystyka C | 1szt. | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 32A charakterystyka C | 2szt. | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 16A charakterystyka C | 2szt. | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 63A | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 40A | 6szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C32A | 6szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 25A | 12szt. | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 16A | 15szt | ……………………………
Szyna zbiorcza PE - min. 40 zacisków (kilka zacisków na przewody o przekrojach 16-25mm2), izolowane zaciski | 2szt. | ……………………………
Szyna zbiorcza N - min. 40 zacisków (kilka zacisków na przewody o przekrojach 16-25mm2), izolowane zaciski | 2szt. | ……………………………
Rezerwa miejsca w rozdzielnicy dla rozbudowy o: | 20% | ……………………………
Klimatyzatory w pomieszczeniu siłowni
Dostawa, montaż, uruchomienie | TAK | ……………………………
Dwie jednostki pracujące szeregowo-równolegle | TAK | ……………………………
Tryb pracy urządzeń zapewniający chłodzenie pomieszczenia siłowni w stopniu co najmniej wystarczającym do zneutralizowania wydatku cieplnego dostarczanych urządzeń | TAK | ……………………………
Czynnik chłodniczy R410A | TAK | ……………………………
Konsole o stałej wydajności chłodniczej | TAK | ……………………………
Możliwość zamontowania na ścianie lub pod sufitem bez dodatkowych modyfikacji | TAK | ……………………………
Wyposażenie urządzeń w tryb pozwalający na szybkie uzyskanie wymaganej temperatury | TAK | ……………………………
Wlot świeżego powietrza z tyłu urządzenia | TAK | ……………………………
Urządzenie sterujące wyposażone w zegar | TAK | ……………………………
Dodatkowe czujniki temperatury | TAK | ……………………………
Pakiety zimowe dla jednostek zewnętrznych - (grzałka karteru i regulator obrotów wentylatora) | TAK | ……………………………
Stacja zarządzania systemem zasilania gwarantowanego
PROCESOR | czterordzeniowy, pamięć cache CPU co najmniej 8 MB, Częstotliwość procesora 2,8 GHz | ……………………………
PŁYTA GŁÓWNA | 6x USB 2.0 (w tym 2 x USB na panelu zewnętrznym przednim) obsługa pamięci RAM do 16GB | ……………………………
PAMIĘĆ OPERACYJNA | 4GB DDR3 | ……………………………
KARTA GRAFIKI | zewnętrzna, 512MB pamięci własnej, 1xHDMI, 1xDVI. Karta graficzna dedykowana do pracy z AutoCAD LT | ……………………………
KARTA DŹWIĘKOWA | ZINTEGROWANA | ……………………………
KARTA SIECIOWA | 10/100/1000 Mbit/s | ……………………………
DYSK TWARDY | 500 GB, SATA II | ……………………………
NAPĘD DVD | DVD +- R/RW DL | ……………………………
KLAWIATURA | płaska, przewodowa (USB), klawisze multimedialne, kolor czarny | ……………………………
MYSZ | laserowa, przewodowa (USB), 4 przyciski, rolka przewijania, dla lewo i praworęcznych | ……………………………
OBUDOWA / ZASILACZ | Mini Tower, zasilacz co najmniej 450W z Acitve Power Factor Correction | ……………………………
MONITOR | 24”; czas reakcji 2 ms; kontrast 10 000:1 jasność 300 cd; rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD);kolory: 16,7 mln; kąt widzenia poziomo/pionowo: 170°/160°; złącze D-Sub, DVI-D, HDMI; możliwość montażu na ścianie | ……………………………
SYSTEM OPERACYJNY | Windows XP Professional PL lub Windows7 Professional PL (licencja+nośnik z systemem lub możliwość odtworzenia systemu z partycji recovery. Oprogramowanie systemowe, sterowniki zostaną dostarczone przez wykonawcę na osobnych nośnikach | ……………………………
LISTWA ZASILAJĄCA | dł. 3m, 5x gniazdo 230V, wyłącznik dwubiegunowy – podświetlony | ……………………………
Zestaw do montażu monitora na ścianie | TAK | ……………………………
Mobilna stacja zarządzania systemem zasilania gwarantowanego – laptop
PROCESOR | x86, 64-bitowy, dwurdzeniowy, pamięć cache co najmniej 2MB | ……………………………
EKRAN LCD | 15,6”, rozdzielczość nominalna 1366x768, z podświetleniem LED, błyszczący ( glare) | ……………………………
PAMIĘĆ OPERACYJNA | 4GB DDR3 | ……………………………
DYSK TWARDY | 500 GB, serial ATA, 5400rpm | ……………………………
KARTA GRAFIKI | 512MB pamięci własnej | ……………………………
KARTA DŹWIĘKOWA | zintegrowana | ……………………………
NAPĘD OPTYCZNY | DVD+/-RW DL | ……………………………
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE | LAN 1 Gbps, WiFi IEEE 802.11b/g/n | ……………………………
KLAWIATURA | układ klawiszy QWERTY | ……………………………
CZAS PRACY NA AKUMULATORZE | 2,5 godzin | ……………………………
ZŁĄCZA | 3 x USB 2.0, 1 x VGA | ……………………………
OPROGRAMOWANIE | Zainstalowany i gotowy do użytku Windows 7 32-bit PL (licencja+nośnik z systemem lub możliwość odtworzenia systemu z partycji recovery. Oprogramowanie systemowe, sterowniki zostaną dostarczone przez wykonawcę na osobnych nośnikach. | ……………………………
ZASILACZ | Zewnętrzny, z kablem zasilającym zakończony wtykiem pasującym do polskich gniazd | ……………………………
TORBA | Torba odpowiednia do rozmiaru i modelu laptopa, kolor czarny | ……………………………
Stacja do diagnostyki systemu zasilania gwarantowanego – netbook
PROCESOR | 1.33 GHz, 512 KB cache | ……………………………
EKRAN LCD | 10.0 – 12.6 cala, LED, min.1024 x 600 | ……………………………
PAMIĘĆ OPERACYJNA | 2 GB, DDR2 | ……………………………
KARTA DŹWIĘKOWA | HD Audio | ……………………………
NAPĘD OPTYCZNY | DVD RW, zewnętrzny, USB | ……………………………
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE | LAN 10/100, WiFi IEEE 802.11b/g/n | ……………………………
DYSK TWARDY | 160GB, SATA , 5400 obr/min | ……………………………
BATERIA | normatywny czas pracy min. 8 godzin | ……………………………
ZŁĄCZA | 2xUSB 2.0; 1x RJ-45, 1xVGA, wejście zasilania; wyjście liniowe, wejście mikrofonu, czytnik kart pamięci, | ……………………………
OPROGRAMOWANIE | Windows XP Professional PL lub Windows7 PL (licencja+nośnik z systemem lub możliwość odtworzenia systemu z partycji recovery. Oprogramowanie systemowe, sterowniki zostaną dostarczone przez wykonawcę na osobnych nośnikach | ……………………………
ZASILACZ | Zasilacz zewnętrzny z kablem zasilający - wtyk pasujący do polskich gniazd | ……………………………
TORBA | Torba odpowiednia do modelu laptopa, Kolor czarny | ……………………………
Wyposażenie
Walizka narzędzi izolowanych typu Haupa ''Power Pack'' nr kat. 220303 lub równoważna | 1szt. | ……………………………
Walizka narzędzi izolowanych typu Haupa ''Vario Plus'' nr kat. 102050 lub równoważna | 1szt. | ……………………………
Cęgowy miernik prądu upływu z rozdzielczością 1µA typu Benning CM 9 lub równoważny | 1szt. | ……………………………
Cęgowy miernik jakości energii typu Fluke 345 lub równoważny | 1szt. | ……………………………
Próbnik napięcia typu Fluke 1AC-II lub równoważny | 2szt. | ……………………………
Miernik Sonel MPI-525 lub równoważny | 1szt. | ……………………………
Wkrętarka akumulatorowa Makita DF010DSE lub równoważna | 1szt. | ……………………………
Wskaźnik napięcia z dołączanym obciążeniem i możliwością wyzwalania wyłączników różnicowo-prądowych, kontrola kolejności faz typu Duspol digital LC lub równoważny | 1szt. | ……………………………
Detektor kabli typu Bosch DMF 10 Zoom Professional lub równoważny | 1szt. | ……………………………
Dalmierz laserowy | 1szt. | ……………………………
Walizka narzędziowa typu Haupa ''Compact'' nr kat. 220229 lub równoważna | 1szt. | ……………………………
Pas na narzędzia typu Haupa ''Basic'' nr kat. 220280 lub równoważny | 1szt. | ……………………………
Obcinak do kabli min. fi 18,5mm typu Haupa nr kat. 201000 lub równoważny | 1szt. | ……………………………
Włókno szklane do wciągania kabli o długości 50mb, średnicy fi 3mm. Włókno z pojemnikiem/stojakiem wraz z zestawem głowic prowadzących typu Cimco nr kat. 142028 lub równoważny | 1szt. | ……………………………
Analizator parametrów sieci typu Diris A41 zasilany z 230/400V AC z kompletem przekładników dla pełnego pomiaru z modułem monitoringu i kontroli (2wej / 2wyj) lub równoważny | 1szt. | ……………………………
Komplet prasek ręcznych do końcówek tulejkowych TA, TE 1,5-35mm2; KOA 6-16mm2; KCS 10-35mm2 | 1kpl.. | ……………………………
Końcówki tulejkowe TA i TE 1,5/12; 2,5/12; 4/18; 6/18; 10/18; 16/18; 25/18; 35/18 po 100szt z każdego rozmiaru | 1kpl.. | ……………………………
Końcówki oczkowe KOA 6-6, 10-6, 6-10, 10-10, 8-16, 12-16 po 100szt z każdego rozmiaru | 1kpl.. | ……………………………
Końcówki rurkowe KCS 6-10, 10-10, 6-16, 10-16, 8-25, 12-25, 8-35, 12-35 po 100szt z każdego rozmiaru | 1kpl.. | ……………………………
Gwarancja na całe wyposażenie min. 24 miesiące | TAK | ……………………………
Niniejszym oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej spełnia wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz ilościowe określone jako wymagania minimalne przez Zamawiającego.
.....................................
pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej do składania ośwadczeń woli w imieniu firmy