#### FZ – 746 /10

## SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Zamawiający:

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH

40-038 KATOWICE  UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę:  		       Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

41-200 SOSNOWIEC ul. Piłsudskiego 2

tel. 0-32  296-13-60   fax 0-32 296-13-64

### tryb udzielenia zamówienia publicznego

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759) zwana w dalszej części „ustawą”

- OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, konserwacji i bieżących napraw:

          - węzła cieplnego w KP III w Sosnowcu ul. Dobrzańskiego 99

          - kotłowni olejowej w KP II w Sosnowcu ul. Żeromskiego 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ

### CPV:  50531100-7

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

12 miesięcy w okresie listopad 2010 - listopad 2011

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

- wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

- wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z art. 24. ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia                 do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru           w zakresie obsługi, konserwacji, remontów montażu i kontrolno - pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

      - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

      - aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania zabezpieczeń urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV

      - kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW wraz 
z urządzeniami  pomocniczymi

      - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW

      - aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń 
i instalacji obejmujących kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami  pomocniczymi oraz do urządzeń i instalacji obejmujących sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

wymagane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Wykonawca może wykazać się dysponowaniem jednej osoby posiadającej wszystkie uprawnienia lub kilkoma osobami posiadającymi co najmniej po jednym uprawnianiu z wyżej wymienionych.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie warunki formalne określone w art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeżeli jeden z nich nie spełnia chociażby jednego warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie publiczne,

- Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału 
w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych.. Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych.

- WYKAZ  OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

- Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymogi art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ

- Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami aktualnych świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów montażu i kontrolno - pomiarowym dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:

      - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV

      - aparatura kontrolno – pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania zabezpieczeń urządzeń i instalacji o napięciu nie wyższym niż 1 kV

      - kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami  pomocniczymi

      - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

      - aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji obejmujących kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami  pomocniczymi oraz do urządzeń i instalacji obejmujących sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW

- W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w punkcie III 1, 2, 3. Łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć 
o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

- Jeżeli wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. VI  składa  oświadczenie potwierdzające odpowiednio, że

- nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości

Uwaga:

  - kraj pochodzenia – zdefiniowano w ustawie z 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. z 2003r. nr 128 poz. 1176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 9 cytowanej ustawy krajem pochodzenia jest państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa – państwo, w którym stale zamieszkuje. Tym samym Zamawiający wymagając złożenia odpowiedniego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia danej osoby, będzie brał pod uwagę państwo, którego obywatelstwo posiada dana osoba. Dopiero wtedy, gdy nie da się ustalić obywatelstwa lub gdy taka osoba nie posiada obywatelstwa żadnego państwa, będzie brane pod uwagę państwo, w którym stale zamieszkuje.

VII.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ  I DOKUMENTÓW, PODANIEM ADRESU POCZTYELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie na adres  tj. Komenda Miejska Policji w Sosnowcu 
ul. Piłsudskiego 2, (art. 27 Prawa Zamówień Publicznych). Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach urzędowania Komendy w godzinach 7.30-15.30 
na numer 032 296 13 64.

UWAGA:

Informuje się wszystkich wykonawców, że pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
ze strony  internetowej i poinformowanie o powyższym zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłanie wyjaśnień, odpowiedzi  indywidualnie tym wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje  wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej wszelkie wyjaśnienia zamieszcza na  tej  stronie. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

###### VIII. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

-  Mirosława Wawrowska       tel. 32/296-13-65  w godz. 7.30 – 15.30

-  Wioletta Falkowska             tel. 32/296-13-60  w godz. 7.30 – 15.30

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Wykonawca  związany jest złożoną ofertą przez okres  30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych) tzn. wyznaczony przez zamawiającego dzień składania ofert jest pierwszym dniem związania ofertą.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY.

- Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ

- Oferta tj. formularz ofertowy wg wzoru załącznik nr 1 oraz wszystkie załączniki w ofercie w tym dokumenty i oświadczenia wskazane z punkcie VI, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze ( w sposób czytelny) oraz podpisane przez osoby uprawnione (podpisujące ofertę).

- Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki, zmiany muszą być podpisane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną) zgodnie z pkt. 2.

- Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie powinny być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy.

- W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie określonym punktem 
VI ppkt 1 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale, notarialnie potwierdzonej kopii lub kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

- Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem oraz winny być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi. Dokument w formie oryginału 
w języku obcym należy załączyć do oferty wraz z jego tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez wykonawcę.

- Dokumenty wielostronicowe muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na każdej stronie.

- Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

- Zamawiający udzieli wszelkich odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

- Jeżeli wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

XI. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

A)

- Oferty należy złożyć w KMP Sosnowiec ul. Piłsudskiego 2 , pokój 115 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2010r. do godz. 10.00

- Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób zabezpieczenia                                kopert/y odpowiada Wykonawca.

- Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego  i oznaczona:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI 41-200 SOSNOWIEC ul. Piłsudskiego 2 pokój 115 NR SPRAWY FZ- 746/2010 # „Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych ” ##### Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem kopert

- Na kopertach winien znajdować się adres wykonawcy.

- Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert. 
W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

- Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom,  zgodnie z art. 84  ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych

- Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 1 z dopiskiem „ZMIANA” do oferty zarejestrowanej pod numerem /wynika z rejestru składanych ofert KMP/.

- Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.11.2010r. o godz.10.30  w siedzibie KMP Sosnowiec
 ul. Piłsudskiego 2 pokój 115.

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia. (art. 86 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych)

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach 
(art. 86 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych)

- Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwarciu, na ich wniosek (art. 86 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych)

- Zamawiający poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

- W toku oceny i badania ofert zamawiający może zażądać złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych, oraz wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 zgodnie z art. 26  ust. 4.

- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane faxem i pocztą niezwłocznie wszystkim wykonawcom po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się  przy wejściu na teren Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 2.

XII . OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

###### Wykonawca w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podaje kwotę ryczałtową miesięczną brutto. Powyższe kwoty brutto będą brane pod uwagę w ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty. Ceny należy podać w złotych polskich, wartości wyliczone należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

###### 1. Węzeł cieplny KP III w Sosnowcu

Wykonawca podaje ofertową kwotę ryczałtową miesięczną płatną co miesiąc przez 12 miesięcy w roku za zakres czynności podstawowoych wykonywanych przed, w trakcie i po sezonie grzewczym oraz za 24 godzinną dyspozycyjnośc serwisu, tj. telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiajacego w sezonie grzewczym oraz za 12 godzinną dyspozycyjność serwisu tj. telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego poza sezonem grzewczym i za przystapienie do usuwania awarii i usterek w sezonie grzewczym i poza sezonem grzewczym w czasie do 8 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawcy wystąpienia awarii i usterki przez Zamawiającego z uwzględenieim w ofertowej kwocie ryczłtowej miesiecznej kosztów materiałów, robocizny, sprzętu, kosztów pośrednich, zysku, kosztów zaopatrzenia i dojazdu za zakres czynności podstawowych.

###### 2. Kotłownia olejowa KP II w Sosnowcu

Wykonawca podaje ofertową kwotę ryczałtową miesięczną płatną co miesiąc w okresie trwania sezonu grzewczego za zakres czynności podstawowych wykonywanych przed, w trakcie i po sezonie grzewczym oraz za 24 godzinną dyspozycyjnośc serwisu Wykonawcy, tj. telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiajacego i  przystapienie do usuwania awarii i usterek w sezonie grzewczym w czasie do 8 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawcy wystąpienia awarii i usterki przez Zamawiajacego z uwzględenieim w ofertowej kwocie ryczłtowej miesiecznej kosztów materiałów, robocizny, sprzętu, kosztów pośrednich, zysku, kosztów zaopatrzenia i dojazdu za zakres czynności podstawowych.

###### Kwota zryczałtowana miesięczna za świadczenie usług wyszczególniona w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy ( oferta stanowi integralną część umowy ). Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Podatek VAT należy podać tylko procentowo bez wyliczenia kwoty należnego podatku

Oferty złożone przez Wykonawców zagranicznych, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP muszą zawierać ceny netto.

XIII.	INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.

XIV.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

- Kryteria i wagi

Cena   -  100 %

- Ocena ofert

najniższa oferowana  wartość brutto z ważnych ofert

Ilość pkt =    ----------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x 100%

wartość brutto badanej oferty

Ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższych wzorów. Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która przedstawi najkorzystniejszy bilans w oparciu o ustalone kryteria.

UWAGA: Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych „Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

XV.	INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego tj Komenda Miejska Policji 
w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 2 pokój nr 115. Termin podpisania umowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych zostanie określony przy powiadomieniu.

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować  wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych zadań,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

XVI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI

UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ – projekt umowy.

UWAGA! Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

- Zmawiający dopuszcza możliwość % zmiany wartości podatku VAT wynikającej ze zmiany odrębnych przepisów prawa, a w wyniku tego zmianę wartości wynagrodzenia brutto za poszczególne zadanie, bez możliwości zwiększenia całkowitej  wartości umowy.

- Dopuszcza się możliwość zmiany osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia w tym posiadających odpowiednie uprawnienia oraz osób odpowiedzialnych za każdorazowy odbiór przedmiotu zamówienia w celu zapewnienia prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

XVIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY 
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy  - Prawo Zamówień Publicznych – środki ochrony prawnej.

  - WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY

PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w ustawie.

XX.       OPIS  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.

XXI.	INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH MOWA  W ART. 67 UST. 1 PKT 6 i 7.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego

XX. 	OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych

    - ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ.

e-mai:    finanse@sosnowiec.slaska.policja.gov.pl

    - WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

    - INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

Sosnowiec dnia 4 listopad 2010r.

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

w Sosnowcu

insp. inż. Marek WALCZYŃSKI

Załącznik nr 1 do SIWZ

Nazwa i dokładny.                                                                                                  ........................ dnia .............................

adres firmy

NIP .....................................

REGON ..............................

KRS ...................................

### KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

40-038 KATOWICE ul. Lompy 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 2

#### O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na

# „Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych ”

- Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto ( kwota ryczałtowa miesięczna netto ) | Vat % | Wartość brutto ( kwota ryczałtowa miesięczna brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konserwacja i naprawa węzła cieplnego w KP III w Sosnowcu ul. Dobrzańskiego 99 |  |  |  |
| 2 | Konserwacja i naprawa kotłowni olejowej w KP II w Sosnowcu ul. Żeromskiego 1 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ( poz. 1 +2 ) |  |  |  |  |

Razem wartość brutto ( kwota zryczałtowana miesięczna ) ...................................................................................... zł.

słownie .................................................................................................................................................................

- Na zamontowane w węźle i kołowni nowe elelmanty lub urzadzenia udzielamy ..................................... gwarancji.

( min. 12 m-cy gwarancji )

- Termin płatności - przelew  21 dni o d dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

- Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia i projektem umowy i przyjmuję/my je bez zastrzeżeń.

- Oświadczam/my, że zdobyłem/liśmy konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty.

- Oświadczam/my, że uważam/my się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w pkt. IX SIWZ

- Oświadczam/my, że w ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień Publicznych oraz art. 
5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- Wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych dla celów niniejszego postępowania o zamówienie publiczne.

- Oświadczam, że dane personalne osób w składanej przeze mnie ofercie zostały udostępnione za wiedzą 
i zgodą zainteresowanych..

..................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Miejscowość____________________dnia____________________

OŚWIADCZENIE

złożone na podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) zwanej dalej „ustawą”

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

# „Konserwacja i naprawa urządzeń grzewczych ”

Ja (imię i nazwisko) _______________________________________________________________

Zamieszkały _____________________________________________________________________

reprezentując Wykonawcę (nazwa)

________________________________________________________________________________

jako (np. właściciel, prokurent, pełnomocnik) ___________________________________________

Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania

  - posiadania wiedzy i doświadczenia

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

___________________________________

pieczęć imienna i podpis osób/osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i

składania oświadczeń woli w jego imieniu lub

pełnomocnika

Załącznik nr 3 do SIWZ

.................................. dnia .............................

Nazwa i dokładny

adres firmy

NIP .....................................

REGON ..............................

KRS ...................................

### OŚWIADCZENIE

### o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

### w myśl art. 24 ust. 1 ustawy

# Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na „Konserwację i naprawę urządzeń grzewczych ”niniejszym oświadczam/my , że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

..................................................................

(pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4 do SIWZ

U M O W A

na świadczenie usług przeglądu, konserwacji i bieżących napraw urządzeń grzewczych

zawarta w dniu  ________________________w Katowicach pomiędzy:

Zamawiającym

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

40-038 Katowice. ul. Lompy 19

NIP  634-013-79-13    Regon   270208292

konto bankowe:  55 1010 1212 0050 5022 3000 0000

reprezentowanym przez:

Z-cę  Komendanta Wojewódzkiego Policji – insp. mgr Ryszard Leśniewski

a  Wykonawcą

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

reprezentowanym przez:

_______________________________________________________________________

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego  -  art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, konserwacji i bieżących napraw:

    - węzła cieplnego w Komisariacie Policji  III w Sosnowcu ul. Dobrzańskiego 99

    - kotłowni olejowej w Komisariacie Policji  II w Sosnowcu ul. Żeromskiego 1

§ 2

  - Wykonawca w okresie serwisowania zapewnia konserwację i przegląd uwzględniając koszty materiałów eksplatacyjnych oraz koszty dojazdu do kotłowni olejowej i węzła cieplnego.

  - W ramach przeglądu i konserwacji urządzeń grzewczych Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wyszczególnione w załączniku nr 6 do SIWZ, co stanowić będzie integralną cześć umowy.

  - Wykonawca zobowiązuje się że w trakcie trwania umowy w ramach dyspozycyjności serwisu Wykonawcy bezzwłocznie przyjedzie do Zamawiającego i przystąpi do usunięcia awarii lub ustreki po telefonicznym wezwaniu na wypadek awarii lub usterki urzadzeń węzła cieplnego/kotłowni olejowej jednak w czasie nie dłuzszym niż do 8 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawcy o wystąpieniu awarii lub ustreki przez Zamawiającego

  - Telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystapieniu awarii lub usterki 
w sezonie grzewczym trwa 24 godziny na dobrę, poza sezonem grzewczym dyspozycyjność serwisu Wykonawcy trwa 12 godzin ( od godz.6.00 do godz. 18.00 ) pod numerem telefonu ...................................

§ 3

Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę i uprawnienia konieczne do wykonania prac zleconych w umowie.

§ 4

    - O przystąpieniu do wykonywania czynności konserwacji lub usuwania usterek/awarii Wykonawca powinien powiadomić telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego.

    - Każdorazowo Wykonawca podczas pobytu w kotłowni / węźle cieplnym  wpisuje do książki konserwacji kotłowni / węzła wszystkie wykonane czynności wraz z wnioskami i z podpisem osoby uprawnionej do wykonania tych czynności i przedkłada książkę do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego

    - Usuwanie awarii powstałych na skutek naturalnego zużycia się elementów urządzeń, jak również wynikłych na skutek ich nieprawidłowej eksploatacji będą zlecane jako usługi dodatkowe na podstawie odrębnego zlecenia, po wcześniejszym uzgodnieniu Zamawiającego z Wykonawcą wartości usługi.

§ 5

      - Wykonanie usługi zostanie potwierdzone na protokole odbioru przedmiotu zamówienia, stanowiącym podstawę do wystawienia faktury VAT.

      - Osobą/ami odpowiedzialną/ymi za każdorazowy odbiór przedmiotu zamówienia ze strony KMP w Sosnowcu jest /są ..............................................................................................

      - Osobą/ami odpowiedzialną/ymi za wykonanie  przedmiotu zamówienia, która/którzy posiada/ją odpowiednie uprawnienia  ze strony ..................................... jest /są .............................................................

      - Za czynności wykonywane zgodnie z przedmiotem zamówienia Wykonawca będzie wystawiał faktury VAT  na  koniec miesiąca kalendarzowego z terminami płatności  21 dni od otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury  VAT . Faktury wystawione winny być na Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, 40-038 Katowice, ul. Lompy 19 NIP 634-013-79-13 i dostarczona przez Wykonawcę do Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu przy ul. Piłsudskiego 2

      - Płatność zostanie dokonana przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT.

      - Faktury za konserwację i naprawę węzła cieplnego w KP III w Sosnowcu ul. Dobrzańskiego 99  winne być wystawiane co miesiąc przez 12 miesięcy w roku za zakres czynności podstawowoych wykonywanych przed, w trakcie i po sezonie grzewczym oraz za 24 godzinną dyspozycyjność serwisu.

      - Faktury za konserwację i naprawę kotłowni olejowej w KP II w Sosnowcu ul. Żeromskiego 1 winne być  wystawiane co miesiąc w okresie trwania sezonu grzewczego za zakres czynności podstawowoych wykonywanych przed, w trakcie i po sezonie grzewczym oraz za 24 godzinną dyspozycyjność serwisu.

§ 6

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy.

§ 7

  - Za wykonanie prac określonych w § 2 Wykonawca otrzymywał będzie  zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty z dnia ........................... stanowiącym integralną część umowy.

  - Wartość umowy ustala się na kwotę

netto ___________ zł,

podatek od towarów i usług (VAT) ............. %

co daje kwotę brutto ____________zł (słownie.......................................).

  - Łączna wartość przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty, o której mowa w ust. 2.

§ 8

    - W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia następujących kar umownych:

  - w wysokości 10 % wartości brutto umowy w przypadku, gdy umowa zostanie rozwiązana przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
w przypadku, gdy wartość kar umownych jest niższa od wartości powstałej szkody na zasadach ogólnych. Dochodzenie roszczeń jest możliwe jedynie do wartości powstałej szkody.

    - Nie dopuszcza się przeniesienia wierzytelności z tytułu wykonywanej umowy.

§ 9

      - Umowę zawarto na czas określony od dnia ........................ do dnia ......................................                          z możliwością jej rozwiązania przez każdą ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

      - Umowę rozwiązuje się z chwilą upływu jej ważności lub wcześniej, jeśli zostaną wykorzystane środki finansowe przeznaczone na jej realizację.

      - W przypadku dwukrotnego nienależytego wykonania usługi, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez zachowania terminu wypowiedzenia z winy Wykonawcy.

      - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów Prawa Zamówień Publicznych za zgodą obu stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 11

Kwestie sporne powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygać w drodze postępowania sądowego w Sądzie Powszechnym właściwym dla Zamawiającego.

§ 12

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA

......................................                                                 ......................................

Załącznik nr 5 do SIWZ

FZ-746/10

# SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, konserwacji  i bieżących napraw:

    - węzła cieplnego w KP III w Sosnowcu ul. Dobrzańskiego 99

    - kotłowni olejowej w KP II w Sosnowcu ul. Żeromskiego 1

      - Wykonywanie przeglądów, konserwacji i bieżących napraw węzła cieplnego typu ECWR –125/10 przeznaczonego do dostarczania energii cieplnej na potrzeby grzewcze pomieszczeń oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla celów bytowych w Komisariacie III Policji w Sosnowcu przy ul. Dobrzańskiego 99.

Zakres podstawowych czynności, które Wykonawca powinien wykonać:

- Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym

- sprawdzenie działania zaworów odcinających i  regulacyjnych otw./ zam.,

- sprawdzenie działania napędów ( siłowników ) zaworów poprzez ręczne sterowanie z regulatora

- sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających – zawory bezpieczeństwa, stb 
( niezależne elektromechaniczne  zabezpieczenie wyłączające sterowanie, gdy temperatura przekroczy 95%), czujnik minimalnego poziomu wody w instalacji,

- sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja rozdzielni elektrycznej w węźle cieplnym ( w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych bez względu na ilość w sezonie grzewczym ), dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w węźle cieplnym, wykonanie obowiązujących pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji obwodów siły, sterowania i odbiorników elektrycznych, skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych, badanie skuteczności szybkiego wyłączania, kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających( nastawy termików, wyłączników p. porażeniowych

- sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych

- likwidacja przecieków – na połączeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów – bez względu na ilość w sezonie grzewczym,

- płukanie podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej

- oczyszczenie sprzężonym powietrzem wężownicy c.w.u.

- korekty nastaw regulatora pogodowego w zależności od wymagań użytkownika dla instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej – do 3 razy w sezonie

- kontrola stanu naczynia przeponowego i ewentualne uzupełnienie w nim gazu

- czyszczenie mechaniczne urządzeń instalacji wodnej węzła cieplnego: odmulaczy, filtrów, sprzęgieł hydraulicznych, zasobników c.w.u.

- pomiar skuteczności działania instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej w węźle

- uzupełnienie wody w instalacji grzewczej z odpowietrzaniem

- chemiczne okamienienie wymienników ciepła ( woda/woda) – raz/2 lata

- miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów farbą podkładową wierzchnią właściwą do pracy w wysokich temperaturach do 2m2 w sezonie grzewczym

- miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej rurociągów izolacją termiczną do pracy w wysokich temperaturach  do 2 m2 w sezonie grzewczym

- regulacja przepływów wody sieciowej w węźle cieplnym

- sprawdzenie działania licznika ciepła

- uruchomienie węzła cieplnego w okresie po 1 września ( w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego) , wyłączanie po sezonie grzewczym  w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego), przynajmniej jednokrotna kontrola pracy węzła w sezonie grzewczym bez wezwania Zamawiającego

- typowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany

- opracowanie lub zaktualizowanie schematu technologicznego węzła cieplnego oraz instrukcji uruchomienia części technologicznej i automatyczno – sterującej węzła cieplnego

Okres trwania sezonu grzewczego od 1 września do 30 kwietnia ( 8 miesięcy )

Dyspozycyjność serwisu Wykonawcy:

- telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii lub usterki w sezonie grzewczym trwa 24 godziny na dobrę , poza sezonem grzewczym dyspozycyjność serwisu Wykonawcy trwa 12 godzin ( od godz.6.00 do godz. 18.00 ). Wykonawca zobowiąże sie w umowie, że w trakcie jej trwania w ramach dyspozycyjności serwisu Wykonawcy bezzwłocznie przyjedzie do Zamawiającego i przystąpi do usunięcia awarii lub usterki po telefonicznym wezwaniu na wypadek awarii lub usterki urządzeń węzła cieplnego, jednak w czasie nie dłuższym niż do 8 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawcy o wystąpieniu awarii lub usterki przez Zamawiającego.

Na zamontowane w węźle przez Wykonawcę nowe elementy lub urządzenia Wykonawca udziela min. 12 m-cy gwarancji.

      - Wykonywanie przeglądów, konserwacji i bieżących napraw kotłowni olejowej wytwarzającej ciepło wyłącznie na potrzeby grzewcze w Komisariacie II Policji w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 1.

Zakres podstawowych czynności, które Wykonawca powinien wykonać:

- Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym

- sprawdzenie działania zaworów odcinających i r regulacyjnych otw./ zam.,

- sprawdzenie działania napędów ( siłowników ) zaworów poprzez ręczne sterowanie z regulatora

- sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających – zawory bezpieczeństwa, stb 
( niezależne elektromechaniczne  zabezpieczenie wyłączające sterowanie, gdy temperatura przekroczy 95%), czujnik minimalnego poziomu wody w instalacji,

- sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja rozdzielni elektrycznej w kotłowni ( w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych bez względu na ilość w sezonie grzewczym ), dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w kotłowni, wykonanie obowiązujących pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji obwodów siły, sterowania i odbiorników elektrycznych, skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych, badanie skuteczności szybkiego wyłączania, kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających( nastawy termików, wyłączników p. porażeniowych )

- sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych

- odpowietrzenie układu technologicznego

- likwidacja przecieków – na połączeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów – bez względu na ilość w sezonie grzewczym,

- sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła

- demontaż palnika z kotła ( w przypadku palników nadmuchowych i atmosferycznych ) czyszczenie mechaniczne z nalotu i sadzy: komory spalania, wymiennika ciepła spaliny/woda w kotle, przewodów spalinowych w kotle , kolektora spalin, czopucha, zawirowywaczy

- sprawdzenie i likwidacja nieszczelności przewodów spalinowych na przyłączu komina

- czyszczenie i regulacja palnika, fotokomórki, elektrod zapłonowych, dyszy paliwowej ( gazowej i olejowej) i powietrza zapewniające optymalny proces spalania paliwa

- jednokrotna w sezonie – w razie konieczności – wymiana dyszy paliwowej i powietrza w każdym kotle

- jednokrotna w sezonie – w razie konieczności – wymiana elektrod palnika w każdym kotle

- wykonanie komputerowej analizy spalin z wydrukiem dla Zamawiającego na początku i w środku sezonu grzewczego

- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń i instalacji sterowania  i automatyki zabezpieczeń kotła i palnika, wykonanie testu zabezpieczeń

- korekty nastaw regulatora pogodowego w zależności od wymagań użytkownika dla instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej – do 3 razy w sezonie

- pomiar skuteczności działania instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej w kotłowni i w pomieszczeniu z olejem opałowym oraz ciągu kominowego

- przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody

  - konserwacja, regulacja i kontrola urządzenia sterującego stacją uzdatniania

  - konserwacja, regulacja i kontrola urządzeń dozujących środki chemiczne i uzdatniające

  - kontrola i uzupełnianie środków chemicznych do regeneracji złoża w stacji uzdatniania wody

  - badania ( pomiar ) efektów działania stacji, tj. jakości uzdatnionej wody i przekazanie pisemnych wyników badania Zamawiającemu

    - przegląd i konserwacja instalacji olejowe: wymiana filtrów oleju, czyszczenie dyszy olejowej i powietrza , kontrola pracy pomp oleju opałowego , wentylatora , klap powietrza ewentualne doszczelnianie ścieżki olejowej

    - uzupełnienie wody w instalacji grzewczej z odpowietrzaniem

    - chemiczne okamienienie wymienników ciepła ( spaliny /woda ,woda/woda) – raz/2 lata

    - czyszczenie i konserwacja czujnika temperatury zewnętrznej regulatora pogodowego

    - miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów farbą podkładową wierzchnią właściwą do pracy w wysokich temperaturach do 2m2 w sezonie grzewczym

    - miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej rurociągów izolacją termiczną do pracy w wysokich temperaturach  do 2 m2 w sezonie grzewczym

    - miejscowe uzupełnianie elementów termoizolacyjnych  kotła do 1m2

    - uruchomienie kotłowni w okresie po 1 września ( w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego), wyłączanie po sezonie grzewczym ( w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego), przynajmniej jednokrotna kontrola pracy kotłowni w sezonie grzewczym bez wezwania Zamawiającego

    - typowanie urządzeń kotłowni do remontu lub wymiany

    - opracowanie lub zaktualizowanie schematu technologicznego kotłowni oraz instrukcji uruchomienia części technologicznej i automatyczno – sterującej kotłowni

Okres trwania sezonu grzewczego od 1 września do 30 kwietnia ( 8 miesięcy )

Dyspozycyjność serwisu Wykonawcy:

- telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii lub usterki w sezonie grzewczym trwa 24 godziny na dobę , poza sezonem grzewczym dyspozycyjność serwisu Wykonawcy trwa 12 godzin ( od godz.6.00 do godz. 18.00 ). Wykonawca zobowiąże sie w umowie, że w trakcie jej trwania w ramach dyspozycyjności serwisu Wykonawcy bezzwłocznie przyjedzie do Zamawiającego i przystąpi do usunięcia awarii lub usterki po telefonicznym wezwaniu na wypadek awarii lub usterki urządzeń węzła cieplnego, jednak w czasie nie dłuższym niż do 8 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawcy o wystąpieniu awarii lub usterki przez Zamawiającego.

Na zamontowane w kotłowni przez Wykonawcę nowe elementy lub urządzenia Wykonawca udziela min. 12 m-cy gwarancji.