Zp 4/11                                                         		            	 Gliwice, dnia 01.03.2011r

MODYFIKACJA DO

## SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

NAPRAWĘ I KONSERWACJĘ SPRZĘTU GAŚNICZEGO

DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GLIWICACH

W pkt VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

jest.:

| L.p. | Rodzaj usługi | Rodzaj urządzenia | Jednostka miary | (Przewidywana) ilość | Wartość brutto (kolumna D x E) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Przegląd* | Gaśnica proszkowa 1, 2 kg | Szt. | 150 |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 4, 6, 12 kg | Szt. | 94 |  |
|  |  | Urządzenie gaśnicze USGx2 | Szt. | 4 |  |
| 2** | naprawa (remont)* | Gaśnica proszkowa 1 kg | Szt. | 1 |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 2 kg | Szt. | 1 |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 4 kg | Szt. | 1 |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Szt. | 1 |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 12 kg | Szt. | 1 |  |
|  |  | Urządzenie gaśnicze USGx2 | Szt. | 1 |  |
| 3** | legalizacja* | Gaśnica proszkowa 6 kg | Szt. | 1 |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 12 kg | Szt. | 1 |  |
| 4 | konserwacja*** | hydrant | Szt. | 9 |  |
| 5 | Próba ciśnieniowa | Węże hydrantowe | Szt. | 5 |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

* Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania, łącznie z dojazdem i transportem go Komendy i jej jednostek organizacyjnych na terenie miasta Gliwice oraz w Pyskowicach i Knurowie.

** Ilości  podane w poz. 2 i 3 służą jedynie do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Realizacja zadania będzie się odbywać w następującej kolejności:

1. Przegląd wszystkich gaśnic oraz wytypowanie ilości  gaśnic niezbędnej do naprawy (remontu) i legalizacji w rozbiciu na usługę i  rodzaje gaśnic.

2. Konserwacja hydrantów i próby ciśnieniowe węży.

3. Naprawa (remont) lub legalizacja gaśnic po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika KMP jednak nie więcej niż do wysokości kwoty umowy.

*** Wykonawca w oferowanej cenie przeprowadzi: pomiar wydajności poboru wody oraz sprawdzenie czy: nie ma widocznych uszkodzeń, elementy nie są skorodowane, instrukcje obsługi są czyste i czytelne, miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, mocowanie do ścian jest prawidłowe, wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć (jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinno zostać to ujęte w sporządzonym protokole), zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowe, drzwiczki szafki lekko się otwierają, prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. Po dokonaniu powyższych przeglądów hydrant powinien być oznakowany napisem SPRAWDZONE. W przypadku konieczności naprawy na hydrancie należy umieścić napis NIECZYNNY i ująć niezbędne prace w sporządzonym protokole.

Pozycja RAZEM z kolumny „F”- wartość brutto ................................. złotych, słownie............................................................................ ................................................................................................................. w tym podatek VAT ........................................................ złotych;

Powinno być :

| L.p. | Rodzaj usługi | Rodzaj urządzenia | Jednostka miary | (Przewidywana) ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kolumna E x F) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |  |
| 1. | Przegląd* | Gaśnica proszkowa 1, 2 kg | Szt. | 150 |  |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 4, 6, 12 kg | Szt. | 94 |  |  |  |
|  |  | Urządzenie gaśnicze USGx2 | Szt. | 4 |  |  |  |
| 2** | Naprawa (remont)* | Gaśnica proszkowa 1 kg | Szt. | 1 |  |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 2 kg | Szt. | 1 |  |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 4 kg | Szt. | 1 |  |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Szt. | 1 |  |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 12 kg | Szt. | 1 |  |  |  |
|  |  | Urządzenie gaśnicze USGx2 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3** | legalizacja* | Gaśnica proszkowa 6 kg | Szt. | 1 |  |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 12 kg | Szt. | 1 |  |  |  |
| 4 | konserwacja*** | hydrant | Szt. | 9 |  |  |  |
| 5 | Próba ciśnieniowa | Węże hydrantowe | Szt. | 5 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania, łącznie z dojazdem i transportem go Komendy i jej jednostek organizacyjnych na terenie miasta Gliwice oraz w Pyskowicach i Knurowie.

** Ilości  podane w poz. 2 i 3 służą jedynie do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Realizacja zadania będzie się odbywać w następującej kolejności:

1. Przegląd wszystkich gaśnic oraz wytypowanie ilości  gaśnic niezbędnej do naprawy (remontu) i legalizacji w rozbiciu na usługę i  rodzaje gaśnic.

2. Konserwacja hydrantów i próby ciśnieniowe węży.

3. Naprawa (remont) lub legalizacja gaśnic po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika KMP jednak nie więcej niż do wysokości kwoty umowy.

*** Wykonawca w oferowanej cenie przeprowadzi: pomiar wydajności poboru wody oraz sprawdzenie czy: nie ma widocznych uszkodzeń, elementy nie są skorodowane, instrukcje obsługi są czyste i czytelne, miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, mocowanie do ścian jest prawidłowe, wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć (jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinno zostać to ujęte w sporządzonym protokole), zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowe, drzwiczki szafki lekko się otwierają, prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. Po dokonaniu powyższych przeglądów hydrant powinien być oznakowany napisem SPRAWDZONE. W przypadku konieczności naprawy na hydrancie należy umieścić napis NIECZYNNY i ująć niezbędne prace w sporządzonym protokole.

Pozycja RAZEM z kolumny „G”- wartość brutto ................................. złotych, słownie............................................................................ ................................................................................................................. w tym podatek VAT ........................................................ złotych;

w załaczniku nr 1 do SIWZ Formularz:

jest:

| L.p. | Rodzaj usługi | Rodzaj urządzenia | Jednostka miary | (Przewidywana) ilość | Wartość brutto (kolumna D x E) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |
| 1. | Przegląd* | Gaśnica proszkowa 1, 2 kg | Szt. | 150 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 4, 6, 12 kg | Szt. | 94 |  |  |
|  |  | Urządzenie gaśnicze USGx2 | Szt. | 4 |  |  |
| 2** | Naprawa (remont)* | Gaśnica proszkowa 1 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 2 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 4 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 12 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Urządzenie gaśnicze USGx2 | Szt. | 1 |  |  |
| 3** | legalizacja* | Gaśnica proszkowa 6 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 12 kg | Szt. | 1 |  |  |
| 4 | konserwacja*** | hydrant | Szt. | 9 |  |  |
| 5 | Próba ciśnieniowa | Węże hydrantowe | Szt. | 5 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

* Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania, łącznie z dojazdem i transportem go Komendy i jej jednostek organizacyjnych na terenie miasta Gliwice oraz w Pyskowicach i Knurowie.

** Ilości  podane w poz. 2 i 3 służą jedynie do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Realizacja zadania będzie się odbywać w następującej kolejności:

- 1. Przegląd wszystkich gaśnic oraz wytypowanie ilości  gaśnic niezbędnej do naprawy (remontu)  i legalizacji w rozbiciu na usługę i  rodzaje gaśnic.

- 2. Konserwacja hydrantów i próby ciśnieniowe węży.

- 3. Naprawa (remont) lub legalizacja gaśnic po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika KMP jednak nie więcej niż do wysokości kwoty umowy.

*** Wykonawca w oferowanej cenie przeprowadzi: pomiar wydajności poboru wody oraz sprawdzienie czy: nie ma widocznych uszkodzeń, elementy nie są skorodowane, instrukcje obsługi są czyste i czytelne, miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, mocowanie do ścian jest prawidłowe, wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć (jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinno zostać to ujęte w sporządzonym protokole), zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowe, drzwiczki szafki lekko się otwierają, prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. Po dokonaniu powyższych przeglądów hydrant powinien być oznakowany napisem SPRAWDZONE. W przypadku konieczności naprawy na hydrancie należy umieścić napis NIECZYNNY i ująć niezbędne prace w sporządzonym protokole.

Pozycja RAZEM z kolumny „F”- wartość brutto ................................. złotych, słownie............................................................................ ................................................................................................................. w tym podatek VAT ........................................................ złotych;

Powinno być :

| L.p. | Rodzaj usługi | Rodzaj urządzenia | Jednostka miary | (Przewidywana) ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kolumna E x F) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Przegląd* | Gaśnica proszkowa 1, 2 kg | Szt. | 150 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 4, 6, 12 kg | Szt. | 94 |  |  |
|  |  | Urządzenie gaśnicze USGx2 | Szt. | 4 |  |  |
| 2** | Naprawa (remont)* | Gaśnica proszkowa 1 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 2 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 4 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 6 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 12 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Urządzenie gaśnicze USGx2 | Szt. | 1 |  |  |
| 3** | legalizacja* | Gaśnica proszkowa 6 kg | Szt. | 1 |  |  |
|  |  | Gaśnica proszkowa 12 kg | Szt. | 1 |  |  |
| 4 | konserwacja*** | hydrant | Szt. | 9 |  |  |
| 5 | Próba ciśnieniowa | Węże hydrantowe | Szt. | 5 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

* Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania, łącznie z dojazdem i transportem go Komendy i jej jednostek organizacyjnych na terenie miasta Gliwice oraz w Pyskowicach i Knurowie.

** Ilości  podane w poz. 2 i 3 służą jedynie do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Realizacja zadania będzie się odbywać w następującej kolejności:

- 1. Przegląd wszystkich gaśnic oraz wytypowanie ilości  gaśnic niezbędnej do naprawy (remontu)  i legalizacji w rozbiciu na usługę i  rodzaje gaśnic.

- 2. Konserwacja hydrantów i próby ciśnieniowe węży.

- 3. Naprawa (remont) lub legalizacja gaśnic po uzyskaniu pisemnej zgody pracownika KMP jednak nie więcej niż do wysokości kwoty umowy.

*** Wykonawca w oferowanej cenie przeprowadzi: pomiar wydajności poboru wody oraz sprawdzienie czy: nie ma widocznych uszkodzeń, elementy nie są skorodowane, instrukcje obsługi są czyste i czytelne, miejsce umieszczenia jest wyraźnie oznakowane, mocowanie do ścian jest prawidłowe, wąż na całej długości nie wykazuje oznak uszkodzenia, zniekształceń, zużycia ani pęknięć (jeżeli wąż wykazuje jakieś uszkodzenia powinno zostać to ujęte w sporządzonym protokole), zaciski lub taśmowanie węża są prawidłowe, drzwiczki szafki lekko się otwierają, prądownica jest właściwego typu i czy łatwo się nią posługiwać. Po dokonaniu powyższych przeglądów hydrant powinien być oznakowany napisem SPRAWDZONE. W przypadku konieczności naprawy na hydrancie należy umieścić napis NIECZYNNY i ująć niezbędne prace w sporządzonym protokole.

Pozycja RAZEM z kolumny „G”- wartość brutto ................................. złotych, słownie............................................................................ ................................................................................................................. w tym podatek VAT ........................................................ złotych;

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W GLIWICACH

insp.mgr Teofil MARCINKOWSKI

/podpis na oryginale/