oznaczenie sprawy ZP-2380-166-60/2011	załącznik nr 3 do SIWZ

stanowiący załącznik nr 1a do umowy

Specyfikacja techniczna systemów zasilania bezprzerwowego

dla systemu OST112 w jednostkach Policji woj. śląskiego

- Opis systemów zasilania bezprzerwowego dla systemu OST112 w jednostkach Policji woj. śląskiego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja i konfiguracja systemów zasilania bezprzerwowego dla systemu OST112 w jednostkach Policji woj. śląskiego, w skład którego wchodzą:

- bezprzerwowy modułowy zasilacz UPS klasy VFI SS 111 i redundancji modułów n+1 (nadmiarowość), z możliwością rozbudowy o dodatkowe moduły do maksymalnej mocy 80kVA, z dwoma zewnętrznymi łańcuchami akumulatorów o sumie czasu pracy autonomicznej min. 2 godziny (obliczonym dla obciążeń podanych w Tabeli nr 1 poniżej) przeznaczony do zasilania serwerów, urządzeń sieciowych dużej mocy, komputerów oraz innych odbiorów 400/230V w jednostkach Policji woj. śląskiego,

- wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do montażu zasilaczy UPS i akumulatorów zapewniające pełną integrację z dotychczasowym systemem zasilania gwarantowanego oraz komponenty umożliwiające  pełną obsługę i nadzór nad nowym systemem, a także przeprowadzenie szkolenia z zakresu konserwacji i obsługi systemu zasilania gwarantowanego dla pracowników poszczególnych jednostek Policji woj. śląskiego.

Tabela nr 1.

- Szczegółowy opis zakresu zamówienia

- Dostawa, transport, montaż, uruchomienie i podłączenie zasilaczy UPS do instalacji elektrycznej jednostek Policji woj. śląskiego.

- Zasilacze UPS zamontowane na poszczególnych jednostkach  Policji muszą być tego samego typu i pochodzić od jednego producenta.

- Dostawa, transport oraz montaż w pomieszczeniach akumulatorni łańcuchów akumulatorów wraz ze stojakami i podłączenie ich do zasilaczy UPS. Należy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy RBK typu NH jako zabezpieczenie każdego z dwóch łańcuchów akumulatorów.

- Należy przyjąć maksymalne dopuszczalne obciążenie stropów pomiędzy kondygnacjami budynków równe 250kg/m2. Odstępstwa od tej wartości dopuszczalne są tylko na podstawie ekspertyzy stropów.

- Należy przed przystąpieniem do prac montażowych zarówno UPS-ów jak i akumulatorów dostarczyć Zamawiającemu wyliczenia iż proponowany przez Wykonawcę sposób rozmieszczenia przedmiotowego sprzętu spełnia warunki nośności stropów w danej lokalizacji.

- Montaż panelu dystrybucji napięć z szyną TS-35 w szafie teletechnicznej 19” ze sprzętem sieciowym dla OST 112.

- Montaż w pomieszczeniu instalacji UPS-a rozdzielnicy napięcia gwarantowanego ''RU'' (prąd znamionowy 160A)

- Montaż niezbędnego okablowania, celem integracji z dotychczasowym systemem zasilania gwarantowanego.

- Zasilacze UPS będą współpracowały z istniejącymi agregatami prądotwórczymi zamontowanymi w przedmiotowych jednostkach Policji woj. śląskiego.

- Komunikacja z zasilaczami UPS za pomocą oprogramowania do nadzoru ma odbywać się poprzez sieć Ethernet (obsługa SNMP).

- Zasilacze UPS mają zostać dołączone do instalacji w rozdzielni głównej poszczególnych lokalizacji za pomocą kabla dopasowanego do maksymalnych możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły. Kabel powinien być w rozdzielni głównej odpowiednio zabezpieczony rozłącznikiem bezpiecznikowym gL/gG.

- Wszelkie prace instalacyjne będą wykonywane po uprzedniej akceptacji przez przedstawicieli Zamawiającego w terminie 3 dni przed ich rozpoczęciem.

- Zasilacze UPS muszą posiadać możliwość umiejscowienia ich tyłem przy samej ścianie (dostęp serwisowy tylko od przodu urządzenia) ze względu na ograniczoną kubaturę poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych do ich montażu.

- Instalacja oprogramowania do nadzoru zakupionych zasilaczy UPS przez sieć TCP/IP na stanowisku komputerowym wskazanym przez Zamawiającego, pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP/Vista/7.

- na stanowisku komputerowym wskazanym przez Zamawiającego

- Wykonawca zapewnia szkolenie z zakresu konserwacji i obsługi systemu zasilania gwarantowanego dla pracowników poszczególnych jednostek Policji woj. śląskiego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przetestowania całego systemu w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca przed uruchomieniem nowych urządzeń zasilających dokona w pomieszczeniach montażu sprzętu pomiaru parametrów uziemienia oraz sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej wraz z interpretacją wyników w postaci protokołu.

- Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (rysunki i schematy w formacie CAD i PDF) w 3 egzemplarzach, a także aktualizacja powyższej dokumentacji w razie ewentualnych zmian.

- Specyfikacja techniczna istotnych elementów systemu:

- Szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.

- Schemat blokowy systemu zasilania gwarantowanego w oparciu o zasilacze UPS znajduje się w załączniku nr 4 do SIWZ.

Niniejszym oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej spełnia wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz ilościowe określone jako wymagania minimalne przez  Zamawiającego.

........................................................................................

pieczęć i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń w imieniu firmy