## system zasilania gwarantowanego
Zasilacze UPS (wspólne wymagania dla 9 lokalizacji)
.......................................................................................................................................................(Producent/typ/model oferowanych zasilaczy UPS)
| Wymagania minimalne | Parametry oferowane
Parametry sytemu zasilacza UPS
Budowa zasilacza UPS | Modułowa | ……………………………
Moc modułu zasilającego | 10kVA | ……………………………
Redundancja modułów (nadmiarowość) | N + 1 | ……………………………
Maksymalna moc zasilacza UPS | 80kVA (w tym nadmiarowość) | ……………………………
Zamawiana moc zasilacza UPS | wg Tabeli nr 1 w załączniku nr 3 do SIWZ
Technologia wymiany lub dołożenia modułów hotplug (na gorąco) | TAK | ……………………………
Możliwość rozbudowania zasilacza UPS o moduły (do całkowitej mocy 80kVA) jedynie poprzez wsunięcie ich do obudowy (kompletna instalacja do montażu hotplug dodatkowych modułów zainstalowana w szafie UPS-a) | TAK | ……………………………
Automatyczna konfiguracja modułów po wymianie lub dołożeniu bez ingerencji użytkownika | TAK | ……………………………
By-pass ręczny bezprzerwowy zamontowany w szafie zasilacza UPS | TAK | ……………………………
Zewnętrzny by-pass serwisowy dobrany do maksymalnej mocy UPS-a | TAK
Możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym | TAK | ……………………………
Poziom hałasu (przy pełnym obciążeniu) | 63dB | ……………………………
Stopień ochrony | IP20 | ……………………………
System nadzoru zasilacza UPS za pomocą SNMP i WWW | TAK | ……………………………
Interfejs szeregowy RS-232 | TAK | ……………………………
Możliwość przeprowadzenia przez system zasilania testu pojemności baterii | TAK | ……………………………
Zakres temperaturowy pracy | Od 0 do 40 stopni Celsjusza | ……………………………
Lokalny sterownik zasilacza UPS z wyświetlaczem i klawiaturą zamontowany w/na obudowie urządzenia | TAK | ……………………………
Kontrolki parametrów i alarmów zasilacza UPS konfigurowane indywidualnie zamontowane w/na obudowie urządzenia umożliwiające szybką ocenę wzrokową najważniejszych parametrów systemu | TAK | ……………………………
Menu wyświetlacza w języku polskim | TAK | ……………………………
Rejestrowanie zdarzeń z datą i godziną wystąpienia | TAK | ……………………………
Możliwość podłączenia do wyłącznika ppoż. (Emergency Power Off) | TAK | ……………………………
Możliwość umiejscowienia zasilacza UPS tyłem przy samej ścianie (dostęp serwisowy tylko od przodu) | TAK | ……………………………
Sprawność zasilacza UPS dla zakresu pracy obciążeń 25% do 100% | 94% | ……………………………
Pomiar temperatury w pomieszczeniu montażu UPS-a | TAK | ……………………………
Pomiar temperatury w pomieszczeniu montażu baterii | TAK | ……………………………
Parametry ogólne modułów zasilacza UPS
Technologia true on-line z podwójną konwersją, układ beztransformatorowy - VFI SS 111 (wg. PN-EN 62040-3) | TAK | ……………………………
Konstrukcja zasilacza UPS pozwalająca na efektywne odprowadzanie ciepłego powietrza z obudowy i zarządzanie cyrkulacją oraz eliminowanie pojedynczych punktów awarii m.in. poprzez wyznaczenie strefy zimnej i ciepłej, wentylatory tłoczące zimne powietrze do wnętrza obudowy | TAK | ……………………………
Redundancja wentylatorów modułów zasilających | TAK | ……………………………
Każdy moduł zasilający składa się z: prostownika, falownika, układu ładowania baterii i elektronicznego by-passu | TAK | ……………………………
Każdy moduł zasilający zawiera wewnątrz swojej obudowy bezprzerwowy system by-passu elektronicznego | TAK | ……………………………
Indywidualne kontrolki pracy na płycie czołowej każdego modułu umożliwiające ocenę wzrokową podstawowych stanów jego pracy | TAK | ……………………………
Parametry wejściowe zasilacza UPS
Napięcie wejściowe | 400 V (trójfazowe) + N | …………………………
Tolerancja napięcia wejściowego | ±15% | …………………………
Współczynnik zniekształceń harmonicznych (THDi) | < 5% | …………………………
Parametry wyjściowe zasilacza UPS
Charakterystyka napięcia wyjściowego | Sinusoida | ……………………………
Napięcie wyjściowe | 3x400V/230V ± 1% | ……………………………
Tolerancja częstotliwości wyjściowej przy pracy z baterii | 50Hz ±0,1% | ……………………………
Współczynnik szczytu (Crest Factor) | 3:1 | ……………………………
Współczynnik THDu przy obciążeniu liniowym | < 2% | ……………………………
Współczynnik THDu przy obciążeniu nieliniowym | < 5% | ……………………………
Stabilizacja napięcia – obciążenie statyczne | < 1% | ……………………………
Stabilizacja napięcia – obciążenie dynamiczne | < 5% | ……………………………
Dopuszczalne przeciążenie przez 10 minut | 125% | ……………………………
Dopuszczalne przeciążenie przez 60 sekund . | 150% | ……………………………
Dopuszczalne przeciążenie elektronicznego by-passu przez 100ms | 500% | ……………………………
Akumulatory
Producent/typ/model akumulatorów: |  | ……………………………
Akumulatory bezobsługowe | TAK | ……………………………
Baterie hermetyczne, bezobsługowe o minimalnej żywotności wg klasyfikacji EUROBAT | 10 lat | ……………………………
Baterie w technologii VRLA | TAK | ……………………………
Baterie akumulatorów muszą składać się z ogniw tego samego typu (w miarę możliwości pochodzących z tej samej serii produkcyjnej) | TAK | ……………………………
Wymagane jest zastosowanie dwóch łańcuchów akumulatorów, odpowiednio zabezpieczonych na obu biegunach (poprzez rozłączniki bezpiecznikowe) | TAK | ……………………………
Montaż baterii w pomieszczeniu akumulatorni na stelażu (wytrzymałość stropu pomiędzy kondygnacjami budynku należy przyjąć: 250kg/m2) | TAK | ……………………………
Czas podtrzymania (autonomia) obliczony dla obciążenia zasilacza USP mocą podaną w Tabeli nr 1 w załączniku nr 3 do SIWZ | 2 godziny | ……………………………
Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii | TAK | ……………………………
Zabezpieczenie baterii przed głębokim rozładowaniem | TAK | ……………………………
Wyposażenie
Adapter sieciowy ethernet-TCP/IP 10/100 z obsługą protokołu SNMP (moduł do komunikacji sieciowej) | TAK | ……………………………
Oprogramowanie do zdalnego monitorowania i zarządzania zasilaczem UPS przez sieć TCP/IP ze stacji roboczej Windows XP/Vista/7. | TAK | ……………………………
Gwarancja, diagnostyka i konserwacja
Gwarancja na zasilacz UPS | ≥60 miesięcy | ……………………………
Gwarancja na akumulatory | ≥36 miesięcy | ……………………………
W okresie gwarancji Wykonawca na swój koszt (w tym koszty dojazdu) przeprowadzi min. 1 raz do roku przeglądy gwarancyjne obejmujące diagnostykę i konserwację zasilacza UPS. Zakres konserwacji musi być zgodny z DTR producenta. | TAK | ……………………………
Czas wymiany uszkodzonego modułu zasilającego od momentu poprawnego, przyjętego przez Wykonawcę zgłoszenia awarii | <12 godzin | ……………………………
Czas usunięcia awarii zasilacza UPS w przypadku usterek krytycznych dla funkcjonowania systemu zasilania takich jak uszkodzenie baterii akumulatorów lub innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo zasilanych urządzeń lub ich użytkowników. | <24 godziny | ……………………………
Czas usunięcia awarii zasilacza UPS w innych przypadkach nie wymienionych powyżej. | <72 godziny | ……………………………
Normy
Zgodność z normą PN-EN 62040-1 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 62040-3 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 62040-2 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 62040-1-1 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 60950 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 61000 | TAK | …………………………
Zgodność z normą PN-EN 60950 | TAK | …………………………
Wyposażenie (wspólne wymagania dla 9 lokalizacji)
| Wymagania minimalne /ilość sztuk | Parametry oferowane/ producent/typ/model
Rozdzielnica napięcia wyjściowego z UPS-a ''RU'' w pomieszczeniu montażu UPS-a (9 lokalizacji)
Prąd znamionowy min. | 200A | ……………………………
Rozdzielnica metalowa wisząca natynkowa IP43 z drzwiczkami transparentnymi | 1szt. | ……………………………
Rozdzielnica zamykana na klucz | TAK | ……………………………
Wielkość rozdzielnicy min. | 700mm
Przedział kablowy wiszący dostosowany do wysokości rozdzielnicy | 1szt.
Ochronniki przeciwprzepięciowe 3f +N z sygnalizacją przepalenia | 1szt. | ……………………………
Zabezpieczenie ochronników przeciwprzepięciowych - wyłącznik nadprądowy 4-polowy | 1szt. | ……………………………
Kontrolka obecności fazy - czerwona z możliwością wymiany neonówki | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B 10A | 1szt. | ……………………………
Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy z sygnalizacją przepalenia wkładki (możliwość założenia wkładek D02 gL/gG 20-63A bez konieczności instalowania wkładek centrujących) | 2szt. | ……………………………
Rozłącznik bezpiecznikowy 1-biegunowy z sygnalizacją przepalenia wkładki (możliwość założenia wkładek D02 gL/gG 20-63A bez konieczności instalowania wkładek centrujących) | 3szt. | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 16A | 4szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 25A | 4szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 32A | 3szt | ……………………………
Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 40A | 2szt | ……………………………
Blok rozdzielczy 125A czterobiegunowy (min. dwa zaciski 35mm2) dobrany do pełnej mocy UPS-a | 1szt. | ……………………………
Szyna zbiorcza PE | 1szt. | ……………………………
Szyna zbiorcza N | 1szt. | ……………………………
Rezerwa miejsca w rozdzielnicy dla rozbudowy o: | 30% | ……………………………
Panel dystrybucji napięć dla szafy 19'' OST 112
Panel dystrybucji napięć 19'' z szyną TS-35 i osłoną, np. ZPAS WZ-PS3U-00-00-001 lub równoważny | 1szt. | ……………………………
Gniazdo wtykowe mocowane na szynie TS-35 2P+Z 16A (dwa obwody zasilane z różnych zabezpieczeń z rozdzielnicy RU) | 2szt. | ……………………………
Akcesoria
| Wymagania minimalne /ilość sztuk | Parametry oferowane/ producent/typ/model
Cęgowy miernik prądu AC/DC np.. Brymen BM062 lub równoważny | 5szt. | ……………………………
Gwarancja na całe wyposażenie i akcesoria min. 24 miesiące | TAK | ……………………………
Niniejszym oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej spełnia wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz ilościowe określone jako wymagania minimalne przez Zamawiającego.
.....................................
pieczęć i podpis lub czytelny podpis osoby uprawnionej do składania ośwadczeń woli w imieniu firmy