Katowice, dn. 08.07.2011r.

ZP-2380-166-60/1979/2011

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Dostawa oraz instalacja i konfiguracja systemów zasilania bezprzerwowego

dla systemu OST 112 w jednostkach Policji woj. śląskiego”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że w oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela następujących odpowiedzi na pytania przesłane do Zamawiającego w dniu 05.07.2011r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zasilaczy UPS z modułami o mocy 6,7kVA zamiast 10kVA, przy zachowaniu możliwości rozbudowy do 80kVA (zał. nr 5 linia 6)? W przypadku 7 KMP I 1 KPP, które mają odbiory o mocy 15 i 20kVA można zastosować 3 moduły po 6,7kVA, a w przypadku KMP Częstochowa (odbiory 25kVA) – 4 moduły po 6,7kVA zamiast 3x10kVA. Większa ilość modułów o mniejszej mocy oznacza większe bezpieczeństwo zasilania całego systemu OST w przypadku awarii 1 modułu. Dla przykładu – w przypadku 7 KMP i 1 KPP awaria 1 modułu 10kVA oznacza awarię 50% mocy całego UPSa, a awaria 1 modułu 6,7kVA tylko 33% mocy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania modułów innych niż 10kVA.

Pytanie nr 2

Czy oprogramowaniem do nadzoru zakupionych zasilaczy UPS, o którym mowa w punkcie 14 Załącznika nr 3, a które należy zainstalować na stanowisku nadzoru, może być przeglądarka internetowa co oznacza, że w przypadku 9 lokalizacji Zamawiający będzie posiadał 9 otwartych przeglądarek po jednej na każdy UPS?

Odpowiedź

Oprogramowanie zainstalowane na stanowisku nadzoru musi w jednym oknie umożliwiać nadzór nad wszystkimi UPS-ami. Nie może być to 9 otwartych przeglądarek.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza jako oprogramowanie do nadzoru zakupionych zasilaczy UPS o którym mowa w punkcie 14 Załącznika nr 3, istniejący w KWP Katowice system nadzoru TelWin, przeznaczony do nadzoru 15 siłowni Eltek w KPP/KMP i który mógłby być rozbudowany o kolejne 9 lokalizacji z UPS-ami (system ten spełnia wymagania postawione w SIWZ)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza system nadzoru TelWin.

Wyk. w 1 egz. AGK

- umieszczono

na stronie internetowej Zamawiającego