Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr sprawy ZP – 6/2011

Załącznik nr 2 do umowy

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę konserwacji i przeglądu kotłów gazowych, kotła olejowego oraz pieców węglowych znajdujących się w następujących obiektach służbowych policji:

a) Komenda  Powiatowa Policji w Zawierciu ul. Kasprowicza 9 – wyposażona w 2 kotły gazowe Buderus   
    GE 315 o mocy 141-170 kW (wytwarzające ciepło na potrzeby grzewcze i ciepłej wody),

b) Komisariat Policji w Szczekocinach, ul. Parkowa 4 – wyposażony w kocioł olejowy Buderus G 215 
    o mocy 41-47 kW (wytwarzający ciepło na potrzeby grzewcze),

c) Posterunek Policji w Kroczycach, ul. Batalionów Chłopskich 23 – wyposażony w piec węglowy      
    niskotemperaturowy typu ZĘBIEC o mocy 14 kW (wytwarzający ciepło na potrzeby grzewcze),

d) Komisariat Policji w Łazach, ul. Traugutta 15 – wyposażony w 2 kotły c.o. KZ-5 o mocy 172 kW        
    (wytwarzające ciepło na potrzeby grzewcze).

ZAKRES CZYNNOŚCI PODSTAWOWYCH

KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN WYKONAĆ

1. Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym,

2. Sprawdzenie działania zaworów odcinających i regulacyjnych otw./zam.,

3. Sprawdzenie działania napędów (siłowników) zaworów automatycznych poprzez ręczne sterowanie 
z  regulatora,

4. Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających - zawory bezpieczeństwa, stb (niezależne elektromechaniczne zabezpieczenie wyłączające sterowanie palnika, gdy temperatura przekroczy 95°C), czujnik minimalnego poziomu wody w kotle,

5. Sprawdzenie stanu technicznego rozdzielni elektrycznej kotłowni (w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych bez względu na ilość w sezonie grzewczym), dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych,

6. Sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w kotłowni gazowej, wykonanie obowiązujących pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji obwodów siły, sterowania i odbiorników elektrycznych, skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych, badanie skuteczności szybkiego wyłączania, kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (nastawy termików, wyłączników p. porażeniowych),

7. Sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych,

8. Odpowietrzenie układu technologicznego,

9. Likwidacja przecieków – na połączeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów - bez względu na ilość w sezonie grzewczym,

10. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w obrębie kotłowni wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem,

11. Sprawdzenie prawidłowego działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej w obrębie kotłowni,

12. Sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła,

13. Płukanie podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej,

14. Oczyszczenie sprzężonym powietrzem wężownicy c.w.u,

15. Demontaż palnika z kotła (w przypadku palników nadmuchowych i atmosferycznych), czyszczenie mechaniczne z nalotu i sadzy: komory spalania, wymiennika ciepła spaliny/woda w kotle, przewodów spalinowych w kotle, kolektora spalin, czopucha, zawirowywaczy,

16. Sprawdzenie i likwidacja nieszczelności przewodów spalinowych na przyłączu do komina,

17. Czyszczenie i regulacja: palnika, fotokomórki, elektrod zapłonowych, dyszy paliwowej (gazowej, olejowej) 
i powietrza zapewniające optymalny proces spalania paliwa,

18. Jednokrotna w sezonie – w razie konieczności – wymiana dyszy paliwowej i powietrza w każdym kotle,

19. Jednokrotna w sezonie – w razie konieczności – wymiana elektrod palnika w każdym kotle,

20. Wykonanie komputerowej analizy spalin z wydrukiem dla Zamawiającego na początku i w środku sezonu grzewczego,

21. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń i instalacji sterowania i automatyki zabezpieczeń kotła i palnika, wykonanie testu zabezpieczeń,

22. Korekty nastaw regulatora pogodowego w zależności od wymagań użytkownika dla instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej - do 3 razy w sezonie grzewczym,

23. Kontrola stanu naczynia przeponowego i ewentualne uzupełnienie w nim gazu,

24. Czyszczenie mechaniczne urządzeń instalacji wodnej kotłowni: odmulaczy, filtrów, sprzęgieł hydraulicznych,

zasobników cwu,

25. Pomiar skuteczności działania instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej w kotłowni i w pomieszczeniu z olejem opałowym oraz ciągu kominowego,

26. Przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody:

- konserwacja, regulacja i kontrola urządzenia sterującego stacją uzdatniania,

- konserwacja, regulacja i kontrola urządzeń dozujących środki chemiczne i uzdatniające,

- kontrola i uzupełnienie środków chemicznych do regeneracji złoża w stacji uzdatniania wody,

- badanie (pomiar) efektów działania stacji, tj. jakości uzdatnionej wody i przekazanie pisemnych wyników badania Zamawiającemu,

27. Przegląd i konserwacja instalacji olejowej: wymiana filtrów oleju, czyszczenie dyszy olejowej i powietrza, kontrola pracy pomp oleju opałowego, wentylatora, klap powietrza, ewentualne doszczelnienie ścieżki olejowej,

28. Uzupełnienie wody w instalacji grzewczej z odpowietrzaniem,

29. Chemiczne odkamienienie wymienników ciepła (spaliny/woda, woda/woda) - raz/2 lata,

30. Czyszczenie i konserwacja czujnika temperatury zewnętrznej regulatora pogodowego,

31. Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów farbą podkładową i wierzchnią właściwą do pracy 
w wysokich temperaturach do 2 m2,

32. Miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej rurociągów izolacją termiczną do pracy w wysokich temperaturach do 2 m2,

33. Miejscowe uzupełnianie elementów termoizolacyjnych kotła do 1 m2,

34. Uruchomienie kotłowni w okresie po 15 września (w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego),wyłączanie po sezonie grzewczym (w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego), przynajmniej jednokrotna kontrola pracy kotłowni w sezonie grzewczym bez wezwania Zamawiającego,

35. Typowanie urządzeń kotłowni do remontu lub wymiany,

36. Opracowanie lub zaktualizowanie schematu technologicznego kotłowni oraz instrukcji uruchomienia części technologicznej i automatyczno - sterującej kotłowni.