Fz-2264/11								Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę nadzoru technicznego, przeglądu  i konserwacji kotłowni gazowych w obiektach Komendy Miejskiej Policji w Katowicach :

1. Komisariat Policji III w  Katowicach, ul. Książęca 20

– kotły wodne żeliwne z palnikim atmosferycznym Vaillant – 2 sztuki typ VK 108/7/2E

2.Komisariat Policji IV w Katowicach, ul. Policyjna 7

-  kocioł wodny żeliwny z palnikiem atmosferycznym Buderus typ Logano G-315/215,1 kW.

Przegląd i konserwacja urządzeń obejmować będzie następujace czynności :

- całodobowy serwis techniczny uruchamiany telefonicznie – interwencja do 3 godzin

- konserwacja kotła (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania),

- czyszczenie i regulacja palników,

- regulacja i kontrola systemu sterowania,

- kontrola naczyń przeponowych (sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza)

- czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania,

- sprawdzenie szczelności instalcji gazowej w obrębie kotłowni

- sprawdzenie szczelności gazu głównego zaworu

- sporządzenie dla Zleceniodawcy protokołów z przeprowadzonych przeglądów jeden raz w roku wraz z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania.

- nadzór realizacji procesu grzewczego w uzgodnieniu z użytkownikiem

- bieżąca kontrola przecieków instalacji gazowej w budynkach

Termin wykonania zamówienia 15.10.2011 r. – 15.04.2012 r.

ZAKRES CZYNNOŚCI PODSTAWOWYCH

KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN WYKONAĆ

1. Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym,

2. Sprawdzenie działania zaworów odcinających i regulacyjnych otw./zam.,

3. Sprawdzenie działania napędów (siłowników) zaworów automatycznych poprzez ręczne sterowanie z  regulatora,

4. Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających - zawory bezpieczeństwa, stb (niezależne elektromechaniczne zabezpieczenie wyłączające sterowanie palnika, gdy temperatura przekroczy 95°C), czujnik minimalnego poziomu wody w kotle,

5. Sprawdzenie stanu technicznego rozdzielni elektrycznej kotłowni (w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych bez względu na ilość w sezonie grzewczym), dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych,

6. Sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w kotłowni gazowej, wykonanie obowiązujących pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji obwodów siły, sterowania i odbiorników elektrycznych, skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych, badanie skuteczności szybkiego wyłączania, kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających (nastawy termików, wyłączników p. porażeniowych),

7. Sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych,

8. Odpowietrzenie układu technologicznego,

9. Likwidacja przecieków – na połączeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów - bez względu na ilość w sezonie grzewczym,

10. Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w obrębie kotłowni wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem,

11. Sprawdzenie prawidłowego działania aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji gazowej              w obrębie kotłowni,

12. Sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła,

13. Płukanie podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej,

14. Oczyszczenie sprzężonym powietrzem wężownicy c.w.u,

15. Demontaż palnika z kotła (w przypadku palników nadmuchowych i atmosferycznych), czyszczenie mechaniczne z nalotu i sadzy: komory spalania, wymiennika ciepła spaliny/woda                w kotle, przewodów spalinowych w kotle, kolektora spalin, czopucha, zawirowywaczy,

16. Sprawdzenie i likwidacja nieszczelności przewodów spalinowych na przyłączu do komina,

17. Czyszczenie i regulacja w celu zpewnienia optymalnego procesu spalania paliwa,

18. Jednokrotna w sezonie – w razie konieczności – wymiana elektrod palnika w każdym kotle,

19. Wykonanie komputerowej analizy spalin z wydrukiem dla Zamawiającego na początku                           i w środku sezonu grzewczego,

20. Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń i instalacji sterowania i automatyki zabezpieczeń kotła i palnika, wykonanie testu zabezpieczeń,

21. Korekty nastaw regulatora pogodowego w zależności od wymagań użytkownika dla instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej - do 3 razy w sezonie grzewczym,

22. Kontrola stanu naczynia przeponowego i ewentualne uzupełnienie w nim gazu,

23. Czyszczenie mechaniczne urządzeń instalacji wodnej kotłowni: odmulaczy, filtrów, sprzęgieł hydraulicznych,zasobników cwu,

24. Przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody:

- konserwacja, regulacja i kontrola urządzenia sterującego stacją uzdatniania,

- konserwacja, regulacja i kontrola urządzeń dozujących środki chemiczne i uzdatniające,

- kontrola i uzupełnienie środków chemicznych do regeneracji złoża w stacji uzdatniania wody,

- badanie (pomiar) efektów działania stacji, tj. jakości uzdatnionej wody i przekazanie pisemnych wyników badania Zamawiającemu,

25. Uzupełnienie wody w instalacji grzewczej z odpowietrzaniem,

26. Chemiczne odkamienienie wymienników ciepła (spaliny/woda, woda/woda) - raz/2 lata,

27. Czyszczenie i konserwacja czujnika temperatury zewnętrznej regulatora pogodowego,

28. Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów farbą podkładową i wierzchnią właściwą do pracy w wysokich temperaturach do 2 m2,

29. Miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej rurociągów izolacją termiczną do pracy w wysokich temperaturach do 2 m2,

30. Miejscowe uzupełnianie elementów termoizolacyjnych kotła do 1 m2,

31. Uruchomienie kotłowni w okresie po 15 września (w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego),wyłączanie po sezonie grzewczym (w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego), przynajmniej jednokrotna kontrola pracy kotłowni w sezonie grzewczym bez wezwania Zamawiającego,

32. Typowanie urządzeń kotłowni do remontu lub wymiany,

33. Opracowanie lub zaktualizowanie schematu technologicznego kotłowni oraz instrukcji uruchomienia części technologicznej i automatyczno - sterującej kotłowni.