Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP-9/11

# SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie  konserwacji  i bieżących napraw:

- węzła cieplnego dwu funkcyjnego  CO/CW, wymienniki  typu WCO i WCW moc cieplna ok.70 kW, instalacja grzewcza i węzła cieplnego  w stanie 100 %  zużycia technicznego w Komendzie  Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.  os. 1 M aja 16a

- węzła cieplnego kompaktowego EC-390 w Komendzie Powiatowej Policji  w Wodzisławiu Śl. ul. Kokoszycka 180b

- kotłowni olejowej typu GN2.05-FEROROLI w Komisariacie Policji w Pszowie ul. Paderewskiego 33

      - Wykonywanie przeglądów, konserwacji i bieżących napraw węzła cieplnego:  typu  dwu funkcyjnego  CO/CW, wymienniki  typu WCO i WCW moc cieplna ok.70 kW, instalacja grzewcza i węzła cieplnego  w stanie 100 %  zużycia technicznego przeznaczonego do dostarczania energii cieplnej na potrzeby grzewcze pomieszczeń oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla celów bytowych w Komendzie  Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl.  os. 1 Maja 16a oraz  typu EC-390 węzeł kompaktowy przeznaczonego do dostarczania energii cieplnej na potrzeby grzewcze pomieszczeń oraz wytwarzania ciepłej wody użytkowej dla celów bytowych w Komendzie  Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śl. ul. Kokoszycka 180b

Zakres podstawowych czynności, które Wykonawca powinien wykonać:

- Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym

- sprawdzenie działania zaworów odcinających i  regulacyjnych otwieranie/zamykanie,

- sprawdzenie działania napędów ( siłowników ) zaworów poprzez ręczne sterowanie z regulatora

- sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających – zawory bezpieczeństwa, stb 
( niezależne elektromechaniczne  zabezpieczenie wyłączające sterowanie, gdy temperatura przekroczy 95%), czujnik minimalnego poziomu wody w instalacji,

- sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja rozdzielni elektrycznej w węźle cieplnym ( w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych bez względu na ilość w sezonie grzewczym ), dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w węźle cieplnym, wykonanie obowiązujących pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji obwodów siły, sterowania i odbiorników elektrycznych, skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych, badanie skuteczności szybkiego wyłączania, kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających( nastawy termików, wyłączników p. porażeniowych

- sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych

- likwidacja przecieków – na połączeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów – bez względu na ilość w sezonie grzewczym,

- płukanie podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej

- oczyszczenie sprzężonym powietrzem wężownicy c.w.u.

- korekty nastaw regulatora pogodowego w zależności od wymagań użytkownika dla instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej – do 3 razy w sezonie

- kontrola stanu naczynia przeponowego i ewentualne uzupełnienie w nim gazu

- czyszczenie mechaniczne urządzeń instalacji wodnej węzła cieplnego: odmulaczy, filtrów, sprzęgieł hydraulicznych, zasobników c.w.u.

- pomiar skuteczności działania instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej w węźle

- uzupełnienie wody w instalacji grzewczej z odpowietrzaniem

- chemiczne okamienienie wymienników ciepła ( woda/woda) – raz/2 lata

- miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów farbą podkładową wierzchnią właściwą do pracy w wysokich temperaturach do 2m2 w sezonie grzewczym

- miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej rurociągów izolacją termiczną do pracy w wysokich temperaturach  do 2 m2 w sezonie grzewczym

- regulacja przepływów wody sieciowej w węźle cieplnym

- sprawdzenie działania licznika ciepła

- uruchomienie węzła cieplnego w okresie po 1 września ( w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego) , wyłączanie po sezonie grzewczym  w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego), przynajmniej jednokrotna kontrola pracy węzła w sezonie grzewczym bez wezwania Zamawiającego

- typowanie urządzeń węzła do remontu lub wymiany

- opracowanie lub zaktualizowanie schematu technologicznego węzła cieplnego oraz instrukcji uruchomienia części technologicznej i automatyczno – sterującej węzła cieplnego

Okres trwania sezonu grzewczego od 1 września do 30 kwietnia ( 8 miesięcy )

Dyspozycyjność serwisu Wykonawcy:

- telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii lub usterki w sezonie grzewczym trwa 24 godziny na dobę , poza sezonem grzewczym dyspozycyjność serwisu Wykonawcy trwa 12 godzin ( od godz.6.00 do godz. 18.00 ). Wykonawca zobowiąże sie w umowie, że w trakcie jej trwania w ramach dyspozycyjności serwisu Wykonawcy bezzwłocznie przyjedzie do Zamawiającego i przystąpi do usunięcia awarii lub usterki po telefonicznym wezwaniu na wypadek awarii lub usterki urządzeń węzła cieplnego, jednak w czasie nie dłuższym niż do 8 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawcy o wystąpieniu awarii lub usterki przez Zamawiającego.

Na zamontowane w węźle przez Wykonawcę nowe elementy lub urządzenia Wykonawca udziela min. 12 m-cy gwarancji.

      - Wykonywanie przeglądów, konserwacji i bieżących napraw kotłowni olejowej wytwarzającej ciepło wyłącznie na potrzeby grzewcze w Komisariacie Policji w Pszowie przy ul. Paderewskiego 33

Zakres podstawowych czynności, które Wykonawca powinien wykonać:

- Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym

- sprawdzenie działania zaworów odcinających i  regulacyjnych otwieranie/zamykanie,

- sprawdzenie działania napędów ( siłowników ) zaworów poprzez ręczne sterowanie z regulatora

- sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających – zawory bezpieczeństwa, stb 
( niezależne elektromechaniczne  zabezpieczenie wyłączające sterowanie, gdy temperatura przekroczy 95%), czujnik minimalnego poziomu wody w instalacji,

- sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja rozdzielni elektrycznej w kotłowni ( w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych bez względu na ilość w sezonie grzewczym ), dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych,

- sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w kotłowni, wykonanie obowiązujących pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji obwodów siły, sterowania i odbiorników elektrycznych, skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych, badanie skuteczności szybkiego wyłączania, kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających( nastawy termików, wyłączników p. porażeniowych )

- sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych

- odpowietrzenie układu technologicznego

- likwidacja przecieków – na połączeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów – bez względu na ilość w sezonie grzewczym,

- sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła

- demontaż palnika z kotła ( w przypadku palników nadmuchowych i atmosferycznych ) czyszczenie mechaniczne z nalotu i sadzy: komory spalania, wymiennika ciepła spaliny/woda w kotle, przewodów spalinowych w kotle , kolektora spalin, czopucha, zawirowywaczy

- sprawdzenie i likwidacja nieszczelności przewodów spalinowych na przyłączu komina

- czyszczenie i regulacja palnika, fotokomórki, elektrod zapłonowych, dyszy paliwowej ( gazowej i olejowej) i powietrza zapewniające optymalny proces spalania paliwa

- jednokrotna w sezonie – w razie konieczności – wymiana dyszy paliwowej i powietrza w każdym kotle

- jednokrotna w sezonie – w razie konieczności – wymiana elektrod palnika w każdym kotle

- wykonanie komputerowej analizy spalin z wydrukiem dla Zamawiającego na początku i w środku sezonu grzewczego

- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń i instalacji sterowania  i automatyki zabezpieczeń kotła i palnika, wykonanie testu zabezpieczeń

- korekty nastaw regulatora pogodowego w zależności od wymagań użytkownika dla instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej – do 3 razy w sezonie

- pomiar skuteczności działania instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej w kotłowni i w pomieszczeniu z olejem opałowym oraz ciągu kominowego

- przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody

  - konserwacja, regulacja i kontrola urządzenia sterującego stacją uzdatniania

  - konserwacja, regulacja i kontrola urządzeń dozujących środki chemiczne i uzdatniające

  - kontrola i uzupełnianie środków chemicznych do regeneracji złoża w stacji uzdatniania wody

  - badania ( pomiar ) efektów działania stacji, tj. jakości uzdatnionej wody i przekazanie pisemnych wyników badania Zamawiającemu

    - przegląd i konserwacja instalacji olejowe: wymiana filtrów oleju, czyszczenie dyszy olejowej i powietrza , kontrola pracy pomp oleju opałowego , wentylatora , klap powietrza ewentualne doszczelnianie ścieżki olejowej

    - uzupełnienie wody w instalacji grzewczej z odpowietrzaniem

    - chemiczne okamienienie wymienników ciepła ( spaliny /woda ,woda/woda) – raz/2 lata

    - czyszczenie i konserwacja czujnika temperatury zewnętrznej regulatora pogodowego

    - miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów farbą podkładową wierzchnią właściwą do pracy w wysokich temperaturach do 2m2 w sezonie grzewczym

    - miejscowe uzupełnianie uszkodzonej izolacji termicznej rurociągów izolacją termiczną do pracy w wysokich temperaturach  do 2 m2 w sezonie grzewczym

    - miejscowe uzupełnianie elementów termoizolacyjnych  kotła do 1m2

    - uruchomienie kotłowni w okresie po 1 września ( w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego), wyłączanie po sezonie grzewczym ( w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zamawiającego), przynajmniej jednokrotna kontrola pracy kotłowni w sezonie grzewczym bez wezwania Zamawiającego

    - typowanie urządzeń kotłowni do remontu lub wymiany

    - opracowanie lub zaktualizowanie schematu technologicznego kotłowni oraz instrukcji uruchomienia części technologicznej i automatyczno – sterującej kotłowni

Okres trwania sezonu grzewczego od 1 września do 30 kwietnia ( 8 miesięcy )

Dyspozycyjność serwisu Wykonawcy:

- telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń od Zamawiającego o wystąpieniu awarii lub usterki w sezonie grzewczym trwa 24 godziny na dobę , poza sezonem grzewczym dyspozycyjność serwisu Wykonawcy trwa 12 godzin ( od godz.6.00 do godz. 18.00 ). Wykonawca zobowiąże sie w umowie, że w trakcie jej trwania w ramach dyspozycyjności serwisu Wykonawcy bezzwłocznie przyjedzie do Zamawiającego i przystąpi do usunięcia awarii lub usterki po telefonicznym wezwaniu na wypadek awarii lub usterki urządzeń węzła cieplnego, jednak w czasie nie dłuższym niż do 8 godzin od chwili zgłoszenia Wykonawcy o wystąpieniu awarii lub usterki przez Zamawiającego.

Na zamontowane w kotłowni przez Wykonawcę nowe elementy lub urządzenia Wykonawca udziela min. 12 m-cy gwarancji.