ZP-2380-573-105/3074/2011						Katowice, dn. 26.09.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont pomieszczeń II piętra budynku w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul. 1 Maja 10”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 19.09.2011 r.

Pyt. 1	„Brak obmiarów do montażu kanałów wentylacyjnych na dachu i wewnątrz budynku – rys. II/6”

Odp. 1	Rezygnacja z ww. robót. W związku z powyższym proszę nie wyceniać tego zakresu robót

Pyt. nr 2	„Brak w obmiarze okien aluminiowych O4 500x600 szt. 1 i O2 110x60”

Odp. nr 2	Montaż stolarki aluminiowej należy uwzględnić jako dodatkowe pozycje kosztorysowe KNRW 2-02 1039/01 – Okna aluminiowe o powierzchni do 1,0 m2

Pyt. nr 3	„Niekokreślono rodzaju i nazwy płytek w sufitach podwieszanych”

Odp. nr 3	Zastosować sufit podwieszany np. firmy ARMSTRONG o wymiarze płytki 60 x 60 cm – specyfikacja str. 12

Pyt. nr 4	„Brak obmiaru i rysunku kabin systemowych do w.c.”

Odp. nr 4	Rezygnacja z ww. robót. W związku z powyższym proszę nie wyceniać tego zakresu robót

Pyt. nr 5	„Brak pozycji dotyczących rodzaju i montażu wentylatorów w pom. sanitarnych”

Odp. nr 5	Rezygnacja z ww. robót. W związku z powyższym proszę nie wyceniać tego zakresu robót

Pyt. nr 6	„Jakiego typu mają być podgrzewacze wody pod- lub nadszafkowe i jakiej mocy?”

Odp. nr 6	Podgrzewacze podumywalkowe o poj. 10 i 15 litrów o mocy grzałki zgodnie z wyposażeniem fabrycznym.

Pyt. nr 7	„Czy przy montażu zlewozmywaków zaliczyć szafki, jeśli tak to w jakim kolorze ?”

Odp. nr 7	Przy montażu zlewozmywaków uwzględnić szafki w kolorze białym.

Pyt. nr 8	„Brak pozycji dotyczących wykonania połączeń wyrównawczych w instalacjach elektrycznych.”

Odp. nr 8	Połączenia wyrównawcze w instalacjach elektrycznych należy uwzględnić jako dodatkową pozycję kosztorysową KNR 708/905/2 analogia przewód uziemiający wykonany z linki Lyżo 1x10 – 20 m oraz KNR 708/905/2 analogia – przewód uziemiający wykonać z linki Lyżo 1x6 – 50 m

Pyt. nr 9	„Brak pomiarów natężenia światła”

Odp. nr 9	Pomiar natężenia światła należy uwzględnić jako dodatkową pozycję kosztorysową, kalkulacja własna 1 kpl.

Pyt. nr 10	„Zestawienie materiałowe opraw nie pasuje ilościowo i rodzajowo do obmiaru”

Odp. nr 10	Ilość lamp obliczyć wg przedmiaru

Pyt. nr 11	„W robotach instalacyjnych brak pozycji spuszczania i napełniania wodą instalacji c.o.”

Odp. nr 11	Spuszczanie i napełnianie instalacji c.o. uwzględnić jako dodatkową pozycję kosztorysową, KNR 4-07 z.sz.3.7.a – Nakłady na zamknięcie dopływu, spuszczenie i napełnienie oraz sprawdzenie instalacji c.o. w obiektach do 15 piono-pięter – 1 obiekt , R= 2,7 r-g/obiekt

Pyt. nr 12	„Brak pozycji próby grzejników i instalacji c.o.”

Odp. nr 12	Próby grzejników i instalacji c.o. uwzględnić jako dodatkową pozycję kosztorysową, KNR-W 2-15 0436-01 obmiar 25 urządzeń

Pyt. nr 13	„Przy wymianie grzejników żeberkowych na płytowe nie pasuje rozstaw rur przyłącznych do grzejników, prosimy o podanie rozwiązania tej sprawy (dodatkowe pozycje kosztorysowe).”

Odp. nr 13	Rury przyłączne przy wymianie grzejników żeberkowych uwzględnić jako dodatkową pozycję kosztorysową, KNR-W 2-15 0428-01 obmiar 50 kpl.

Wszystkie odpowiedzi na zapytania należy uwzględnić w osobnym kosztorysie ofertowym.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach, dlatego też w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 29.09.2011 r. na godzinę 10.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.09.2011 r. o godzinie 10.30.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego