ZP-2380-421-84/3084/2011					Katowice, dn. 27.09.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksowy remont, przebudowę i termomodernizację Hali Sportowej- bud. nr 2, na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 19.09.2011 r.

Pyt. nr 1	„Poz 2 i 17. Jaki to kabel /typ, ilość żył, przekrój/? Jakie to kable z dostępnych materiałów nie można tego ustalić”.

Odp. nr 1	Pozycja 2 przedmiaru - kabel YKY żo (żyła ochronna) 5x95mm zgodnie z pozycją 16 zestawienia w projekcie strona 17

Pozycja 17 przedmiaru - kabel YDY żo (żyła ochronna) 5x10mm zgodnie z pozycją 14 zestawienia w projekcie strona 26

Pyt. nr 2	„Poz 20. Jakie to kable /ilość poszczególnych przekrojów/? Z dostępnych materiałów nie można tego ustalić”

Odp. nr 2	Kable podłączane do rozdzielni R33b, GA100, GP101, GH102. Kable w pozycjach przedmiarowych 4,5,6,7,8,15,16,17

Pyt. nr 3	„Poz 23 i 25 Jakie to oprawy /ilość poszczególnych typów/ Z dostępnych materiałów nie można tego ustalić”.

Odp. nr 3	Dokładne rozbicie na typy lamp zawarte w projekcie strona 27:

61 opraw pozycja 1 do 13 strona 27 projektu; 20 lamp reflektor pozycja 14 strona 27 projektu; 8 lamp ewakuacyjnych pozycja 15,16,17 strona 27 projektu. W sumie jest to 89 lamp i tyle należy wycenić:

Pozycja 18 zestawienia na 27 stronie projektu: 238 sztuk jest to pozycja źródeł światła (świetlówki)

Pozycja 19 zestawienia na 27 stronie projektu 89 sztuk jest to pozycja moduły do opraw.

Uściślając:
pozycja przedmiarowa 23 - montaż 61 sztuk opraw

pozycja przedmiarowa 24 - montaż 20 sztuk opraw halogenowych

pozycja przedmiarowa 25 - montaż 238 świetlówek

pozycja przedmiarowa 26 - jest 327 sztuk - powinno być 8 sztuk ewakuacyjnych

Należy zatem wycenić w sumie 89 kompletnych lamp z źródłem światła i modułem.

Pyt. nr 4	„Poz 33. Dlaczego w przedmiarze jest tylko 4 skrzynki probiercze, na rysunku jest 8?”

Odp. nr 4	Należy wycenić 8 skrzynek probierczych.

Zapytania z dnia 19.09.2011 r. (II)

Pyt. nr 1	„Branża instalacyjna: na jaki parametr ma być dobrana nagrzewnica w centrali? - w opisie jest 130/70 a w karcie odbioru przewidziano 90/70. Prosimy o podanie prawidłowej wartości”.

Odp. nr 1	Nagrzewnica w centrali – zgodnie z opisem 130/70

Pyt. nr 2	„Branża elektryczna: w poz. 25 i 26 przedmiaru robót elektrycznych występują oprawy oświetleniowe świetlówkowe IP56 w ilościach odpowiednio 238 i 327 kpl. Brak takich ilości w zestawieniu "M" do PT. Jak należy to potraktować?”

Odp. nr 2	Dokładne rozbicie na typy lamp zawarte w projekcie strona 27:

61 opraw pozycja 1 do 13 strona 27 projektu; 20 lamp reflektor pozycja 14 strona 27 projektu; 8 lamp ewakuacyjnych pozycja 15,16,17 strona 27 projektu. W sumie jest to 89 lamp i tyle należy wycenić:

Pozycja 18 zestawienia na 27 stronie projektu: 238 sztuk jest to pozycja źródeł światła (świetlówki)

Pozycja 19 zestawienia na 27 stronie projektu 89 sztuk jest to pozycja moduły do opraw.

Uściślając:
pozycja przedmiarowa 23 - montaż 61 sztuk opraw

pozycja przedmiarowa 24 - montaż 20 sztuk opraw halogenowych

pozycja przedmiarowa 25 - montaż 238 świetlówek

pozycja przedmiarowa 26 - jest 327 sztuk - powinno być 8 sztuk ewakuacyjnych

Należy zatem wycenić w sumie 89 kompletnych lamp z źródłem światła i modułem.

Pyt. nr 3	„Branża elektryczna: w zestawieniu "M" do PT występują oprawy oświetlenia ewakuacyjnego: EW1- MONITOR 1 -3 szt. i EW1 SZ - MONITOR 1 SZ -2 szt. oraz Z-AW MULTIPLA 36W – 3 szt. Brak ich jednak w przedmiarze. Gdzie należy ująć powyższe oprawy?”

Odp. nr 3	8 sztuk opraw oświetlenia ewakuacyjnego należy ująć w pozycji 26 przedmiaru.

Zapytania z dnia 19.09.2011 r. (III)

Pyt. nr 1	„W opisie brakuje szczegółowych informacji na temat wykończenia posadzek (prosimy o podanie szczegółów)”.

Odp. nr 1	Rodzaje posadzek zostały opisane na rzutach projektu budowlano-wykonawczego. Wykładziny PCW powinny być wykładzinami typu obiektowego o klasie wytrzymałości 33 (dla dużego natężenia ruchu). Powinny też posiadać atest trudnopalności i higieniczny. Wykładziny należy kupować wraz z klejami, listwami wykańczającymi oraz innymi materiałami uzupełniającymi. Sposób układania tych posadzek jest opisany w STWIOR. Należy stosować wykładziny jednobarwne lub z drobnym deseniem (na przykład udającym granit), w kolorze do uzgodnienia z użytkownikiem w trakcie realizacji robót (zlecany zielony lub zielonoszary).

Pyt. nr 2	„Prosimy o podanie informacji na temat wykończenia powierzchni płytek GRES 15x15”

Odp. nr 2	Zarówno projekt, jak i specyfikacja przewidują stosowanie wyłącznie płytek gres o wymiarach 30x30 cm. Wykończenie powierzchni wykładanych płytkami polega na ich fugowaniu, zgodnie z opisem w STWIOR. Kolorystyka posadzek typu gres powinna być zharmonizowana z pozostałymi elementami wyposażenia. Pożądane są neutralne kolory, na przykład piaskowy lub szary.

Pyt. nr 3	„Prosimy o podanie informacji na temat rodzaju blachy”.

Odp. nr 3	Zastosowane w projekcie blachy zostały opisane w STWIOR. Są to:

- Blacha trapezowa T-55x188/0,75, powlekana, w kolorze analogicznym do pozostawianego pokrycia hali, wraz z łącznikami uszczelkami i innymi elementami uzupełniającymi.

- Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy obustronnie ocynkowanej o grubości min. 0,55 mm (powłoka cynku min. 275 g/m2), malowane odpowiednimi farbami lub powlekane.

Pyt. nr 4	„Czy pozycja 72 przedmiaru budowlanego obejmuje tylko demontaż blachy?”

Odp. nr 4	Poz. 72 obejmuje wykonanie dachu z blachy fałdowej – należy wycenić zakup, dostawę i montaż

Zapytania z dnia 20.09.2011 r.

Pyt. nr 1	„Instalacja oświetleniowa – Pozycja: 23, 24, 25 oraz 26 - Proszę o wyszczególnienie w jakich pozycjach i w jakich ilościach mają się znajdować poszczególne modele opraw.

Odp. nr 1	Dokładne rozbicie na typy lamp zawarte w projekcie strona 27:

61 opraw pozycja 1 do 13 strona 27 projektu; 20 lamp reflektor pozycja 14 strona 27 projektu; 8 lamp ewakuacyjnych pozycja 15,16,17 strona 27 projektu. W sumie jest to 89 lamp i tyle należy wycenić:

Pozycja 18 zestawienia na 27 stronie projektu: 238 sztuk jest to pozycja źródeł światła (świetlówki)

Pozycja 19 zestawienia na 27 stronie projektu 89 sztuk jest to pozycja moduły do opraw.

Uściślając:
pozycja przedmiarowa 23 - montaż 61 sztuk opraw

pozycja przedmiarowa 24 - montaż 20 sztuk opraw halogenowych

pozycja przedmiarowa 25 - montaż 238 świetlówek

pozycja przedmiarowa 26 - jest 327 sztuk - powinno być 8 sztuk ewakuacyjnych

Należy zatem wycenić w sumie 89 kompletnych lamp z źródłem światła i modułem.

Pyt. nr 2	„Roboty budowlane – Pozycja: 103, 104 – Podano płyty styropianowe. Proszę o podanie gr. płyty ujętej w tej pozycji”.

Odp. nr 2	Proszę przyjąć płyty grubości 4 cm

Pyt. nr 3	„Instalacja Siłowa - Brak przewodów w przedmiarze. Natomiast wyszczególnione są w zestawieniu do projektu przy tablicach. Proszę o wyjaśnienia:

- LgY 35 mm2 – 10m

- LgY 95 mm2 – 10m, 10m

- LgY 6 mm2 – 50m

- YKY-żo 5x25 mm2 – 30m

- LgY 1,5 mm2 – 10m, 20m

- LgY 4 mm2 – 30m

- LgY 10 mm2 – 30m

- YKSY 19x1,5 mm2 – 10m”

Odp. nr 3	Kable w zestawieniu w projekcie głównie linki Lgy o długościach do 30 metrów dotyczą kabli będących elementem do prefabrykacji rozdzielnic. Odcinki tych kabli należy wkalkulować w koszt samych rozdzielnic.

Pyt. nr 4	„Instalacja Siłowa - W przedmiarze podana jest długość 50m kabla LgY 4mm2 . Natomiast w zestawieniu podane jest 500m. Proszę o wyjaśnienia na temat podanej dł.”

Odp. nr 4	W przedmiarze jest błąd - winno być 500m i tyle należy wycenić.

Zapytania z dnia 20.09.2011 r. (II)

Pyt. nr 1	„W załączonych przez Państwa materiałach (przedmiar, schematy) występują nieścisłości jeśli chodzi o ilość mb okablowania i ilości opraw. W związku z powyższym prosimy o dołączenie zestawienia materiałów dla instalacji elektrycznej”

Odp. nr 1	Proszę przyjąć zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 1 i nr 2 z dnia 19.09.2011 r.; nr 3 z dnia 19.09.2011 r. (II) oraz nr 1, nr 3 i nr 4 z dnia 20.09.2011 r.

Zapytania z dnia 20.09.2011 r. (III)

Pyt. nr 1	„W przedmiarze robót elektrycznych w poz. 23, 24, 25,26 występuje łącznie 646 szt. opraw oświetleniowych. Natomiast w opisie technicznym podano wykaz opraw o łącznej ilości 416 szt. Prosimy o podanie prawidłowej ilości wraz z rozbiciem na poszczególne typy opraw”.

Odp. nr 1	Dokładne rozbicie na typy lamp zawarte w projekcie strona 27:

61 opraw pozycja 1 do 13 strona 27 projektu; 20 lamp reflektor pozycja 14 strona 27 projektu; 8 lamp ewakuacyjnych pozycja 15,16,17 strona 27 projektu. W sumie jest to 89 lamp i tyle należy wycenić:

Pozycja 18 zestawienia na 27 stronie projektu: 238 sztuk jest to pozycja źródeł światła (świetlówki)

Pozycja 19 zestawienia na 27 stronie projektu 89 sztuk jest to pozycja moduły do opraw.

Uściślając:
pozycja przedmiarowa 23 - montaż 61 sztuk opraw

pozycja przedmiarowa 24 - montaż 20 sztuk opraw halogenowych

pozycja przedmiarowa 25 - montaż 238 świetlówek

pozycja przedmiarowa 26 - jest 327 sztuk - powinno być 8 sztuk ewakuacyjnych

Należy zatem wycenić w sumie 89 kompletnych lamp z źródłem światła i modułem

Zapytania z dnia 20.09.2011 r. (IV)

Pyt. nr 1	„W SIWZ pkt 1.3 znajduje się zapis, że remont będzie się odbywał na obiekcie czynnym i Zamawiający zastrzega sobie prawo typowania kolejności robót do wykonania w uzgodnieniu z Wykonawcą i Użytkownikiem. Prosimy o podanie czy to będzie obiekt na tyle użytkowany przez Zamawiającego, że wykonanie robót będzie możliwe np tylko popołudniami i w weekendy lub okresami czasowymi?”

Odp. nr 1	Wymowa zapisu w punkcie 1.3 SIWZ w rozumieniu Zamawiającego jest taka, że Użytkownik w porozumieniu z Wykonawcą będzie udostępniał poszczególne pomieszczenia do remontu w uzgodnionej kolejności. Nie wyklucza się konieczności wykonywania niektórych robót poza godzinami użytkowania hali lecz będzie to bardzo niewielki zakres - np. wymagający wyłączeń instalacji elektrycznej, ogrzewania itp.

Zapytania z dnia 21.09.2011 r.

Pyt. nr 1	„Proszę o określenie ilości opraw oświetleniowych w budynku ponieważ są duże rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót elektrycznych, a listą opraw z projektu elektrycznego oraz ilościami zliczonymi z rysunków szczegółowych”.

Odp. nr 1	 Dokładne rozbicie na typy lamp zawarte w projekcie strona 27:

61 opraw pozycja 1 do 13 strona 27 projektu; 20 lamp reflektor pozycja 14 strona 27 projektu; 8 lamp ewakuacyjnych pozycja 15,16,17 strona 27 projektu. W sumie jest to 89 lamp i tyle należy wycenić:

Pozycja 18 zestawienia na 27 stronie projektu: 238 sztuk jest to pozycja źródeł światła (świetlówki)

Pozycja 19 zestawienia na 27 stronie projektu 89 sztuk jest to pozycja moduły do opraw.

Uściślając:
pozycja przedmiarowa 23 - montaż 61 sztuk opraw

pozycja przedmiarowa 24 - montaż 20 sztuk opraw halogenowych

pozycja przedmiarowa 25 - montaż 238 świetlówek

pozycja przedmiarowa 26 - jest 327 sztuk - powinno być 8 sztuk ewakuacyjnych

Należy zatem wycenić w sumie 89 kompletnych lamp z źródłem światła i modułem

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego