ZP-2380-515-99/3107/2011						Katowice, dn. 27.09.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont pomieszczeń biurowych III piętra bloku E kompleksu obiektów KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 20.09.2011 r.

Pyt. 1	„Element 2 – Pokój – poz. 27 – Podano izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych lecz nie podano grubości. Proszę o podanie grubości płyty.”

Odp. 1	Należy przyjąć gr.100  mm np. typ EPS 100 - 038

Pyt. nr 2	„Element 2 – Pokój – poz. 30 – Podano posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulowe – Lentex. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów wykładziny.”

Odp. nr 2	Należy przyjąć wykładzinę homogeniczną typu Tarkett z nawierzchniową warstwą poliuretanową grubość 2,0 mm klasy 42 - o dużym natężeniu ruchu

Pyt. nr 3	„Element 2 – Pokój – poz. 37 – Podano oprawy oświetleniowe. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów oprawy.”

Odp. nr 3	Należy przyjąć oprawy oświetleniowe  np. Philips-TCS 460 4x18W

Pyt. nr 4	„Element 3.1 – Remont łazienek. Roboty Budowlane – poz. 49 – Proszę o podanie nakładów znajdujących się w tej pozycji.”

Odp. nr 4	Nakłady podano w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Pyt. nr 5	„Element 3.1 - Remont łazienek. Roboty Budowlane – poz. 62 i 64 – Podano płytki z kamieni sztucznych. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów płytek.”

Odp. nr 5	W poz. 62 - płytki gresowe nieszkliwione 30x30 – kolorystyka ustalana z użytkownikiem, w 	poz. 64 - płytki kamionkowe szkliwione 20x20 gr. 1.

Pyt. nr 6	„Element 3.1 - Remont łazienek. Roboty Budowlane – poz. 65 – Podano progi i listwy aluminiowe. Proszę o podanie nakładów znajdujących się w tej pozycji oraz parametrów progów i listew aluminiowych.”

Odp. nr 6	Nakłady podano w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Pyt. nr 7	„Element 3.2 – Remont łazienek. Roboty Elektryczne – poz. 74 – Podano przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów przewodów.”

Odp. nr 7	Przewód YDYp 750V 3x1,5 mm2

Pyt. nr 8	„Element 3.2 – Remont łazienek. Roboty Elektryczne – poz. 77 – Podano oprawy tunelowe. Proszę o podanie rodzaju, typu oraz parametrów opraw.”

Odp. nr 8	Należy przyjąć oprawy oświetleniowe np. Philips TCS 047 2x36 W

Pyt. nr 9	„Element 4 – Korytarz – poz.101 – Podano przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2. Proszę o podanie parametrów, rodzaju i typu przewodów.”

Odp. nr 9	Przewód YTKSY 6x2x0,5

Pyt. nr 10	„Element 4 – Korytarz – poz.102 – Podano drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, natomiast z obmiaru zamieszczonego poniżej wynika iż są to drzwi dwuskrzydłowe. Proszę o wyjaśnienie oraz o podanie parametrów drzwi takich jak kolor, wymiary.”

Odp. nr 10	W pozycji należy uwzględnić ściankę aluminiową o wymiarach 3,1x3,0 oREI60, dwoje drzwi o wym. 1,0x2,05m EI 30, ścianka i drzwi - szyby matowe, profil - kolor biały.

Pyt. nr 11	„Element 4 – Korytarz – poz.104 – Podano czytnik identyfikujący PIN-kod – czytnik zbliżeniowy. Proszę o podanie parametrów, typu oraz rodzaju czytnika.”

Odp. nr 11	Czytnik systemu INDALA-MOTOROLA np. SATEL – użytkownik posiada zabudowany system tego typu i wymagany jest montaż elementów odpowiadających

Pyt. nr 12	„Element 4 – Korytarz – poz.105 – Podano elektrozaczep . Proszę o podanie parametrów, typu oraz rodzaju elektrozaczepu.”

Odp. nr 12	Elektrozaczep uniwersalny  np. typu BeFo 12-11 , 8-12 V AC/DC

Pyt. nr 13	„Element 4 – Korytarz – poz.106 – Podano samozamykacz do drzwi. Proszę o podanie parametrów, typu oraz rodzaju samozamykacza.”

Odp. nr 13	Samozamykacz dwustopniowy.

Pyt. nr 14	„Element 4 – Korytarz – poz.118 – Podano montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych. Natomiast brak schematu tablicy. Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej schematu tablicy.”

Odp. nr 14	Rozdzielnia naścienna np. Legrand XL3 160 GR IP40, 4x S313 C20A , 2x S301 C16A + rezerwa 3-faz i 1-faz.

Pyt. nr 15	„Element 5 – Dostawa i montaż klimatyzatorów – poz. 119 – Podano klimatyzator  DUOSPLIT  10 kW. Proszę o podanie parametrów, typu oraz rodzaju klimatyzatora.”

Odp. nr 15	Klimatyzator – np. Jednostka zewn. prod. LG  model inverter FM57AH ,

Jednostka wewn nr 1  –   2 szt.  prod. LG model inverter  Libero Art cool  CA24AW

Jednostka wewn nr 2   -  1 szt.  prod. LG model inverter  Libero Art cool   CA24AW

Dystrybutor PMBD 3630 + akcesoria + pompka skroplin lub podobny o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych odpowiadających w/wym

Pyt. nr 16	„Element 5 – Dostawa i montaż klimatyzatorów – poz. 119 – Podano klimatyzator SPLIT 8 kW. Proszę o podanie parametrów, typu oraz rodzaju klimatyzatora.”

Odp. nr 16	Klimatyzator np. Jednostka zewn. prod. LG  model Libero-E inverter S30AW

Jednostka wewn  – prod. LG model Libero-E  inverter S30AW lub podobny o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych odpowiadających w/wym

Pyt. nr 17	„Element 5 – Dostawa i montaż klimatyzatorów – poz. 119 – Podano klimatyzacje SPLIT 8 kW. Proszę o podanie parametrów, typu oraz rodzaju klimatyzacji.”

Odp. nr 17	Jednostka zewn. prod. LG  model Libero-E inverter S30AW

Jednostka wewn  – prod. LG model Libero-E  inverter S30AW lub podobny o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych odpowiadających w/wym

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego