Załącznik Nr 5 do SIWZ

stanowiący Zał. nr 2 do umowy

ZP-2380-536-103/2011

Opis przedmiotu zamówienia

do wniosku : „Dostawa oraz instalacja i uruchomienie klimatyzatorów dla systemu OST 112 w jednostkach Policji województwa śląskiego”

- Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja i uruchomienie klimatyzatorów typu „SPLIT” dla systemu OST112  w jednostkach Policji woj. Śląskiego:

- Klimatyzator przysufitowy  lub przysufitowo-ścienny  chłodzący z  technologią inwertorową (płynna regulacja mocy) – wymagane moce oraz umiejscowienie urządzeń przedstawia tabela nr 1

- Klimatyzatory winny posiadać funkcję auto-restart , której celem jest eliminacja konieczności ponownego programowania klimatyzatora po zaniku napięcia w sieci , funkcję timer – możliwość zaprogramowania czasu włączenia i wyłączenia urządzenia , sterowanie bezprzewodowe oraz dynamiczny wyświetlacz LED podstawowych parametrów pracy klimatyzatora

- Klimatyzatory winny charakteryzować się klasą energetyczną „A” oraz głośnością  do 45 dB

TABELA nr 1

| Jednostka | Adres | UWAGI | MONTAŻOWE |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Moc klimatyzatora | Mocowanie jedn.wewn. |
| KPP Będzin | 42-500 ul. Bema 1 | 4 | parter |
| KMP Bielsko-Biała | 42-300 ul. Rychlińskiego 17 | 11 | parter |
| KPP Bieruń | 43-155 ul. Turystyczna 1A | 4 | parter |
| KMP Bytom | 41-902 ul. Powst. Warszawskich 74 | 11 | parter |
| KMP Chorzów | 41-503 ul. Legnicka 1 | 11 | parter |
| KPP Cieszyn | 43-400 ul. Wojska Polskiego 2 | 4 | parter |
| KMP Częstochowa | 42-217 ul. ks. Jerzego Popiełuszki 5 | 11 | parter |
| KMP Dąbrowa Górnicza | 41-300 ul. Aleja Piłsudskiego 11 | 4 | II piętro |
| KMP Gliwice | 44-100 ul. Powst.Warszawy 10-12 | 11 | parter Sufitowe |
| KMP Jastrzębie Zdrój | 44-335 ul. Śląska 12 | 4 | parter Sufitowe |
| KMP Jaworzno | 43-600 ul. Narutowicza 1 | 4 | parter Sufitowe |
| KPP Kłobuck | 42-100 ul. Bohat. Bitwy pod Mokrą 5 | 4 | II piętro |
| KPP Lubliniec | 42-700 ul. Oświęcimska 6 | 4 | parter |
| KPP Mikołów | 43-190 ul. Rymera 1 | 11 | parter Sufitowe |
| KMP Mysłowice | 41-400 ul. Starokościelna 2 | 4 | parter |
| KPP Myszków | 42-300 ul. Kościuszki 105 | 4 | parter Sufitowe |
| KMP Piekary Śląskie | 41-940 ul. Kalwaryjska 62 | 4 | I piętro |
| KPP Pszczyna | 43-200 ul. Bogedaina 18 | 4 | parter |
| KMP Ruda Śląska | 41-709 ul. Hallera 9 | 4 | parter |
| KMP Rybnik | 44-200 Plac Armii Krajowej 5 | 4 | parter |
| KMP Sosnowiec | 41-200 ul. Piłsudskiego 2 | 11 | parter |
| KMP Siemianowice Śląskie | 41-100 ul. Jana Pawła II 16 | 11 | parter |
| KMP Świętochłowice | 41-600 ul. Wojska Polskiego 16 C | 4 | parter |
| KPP Tarnowskie Góry | 42-600 ul. Bytomska 6 | 4 | I piętro |
| KMP Tychy | 43-100 Aleja Bielska 46 | 4 | II piętro |
| KPP Wodzisław Śląski | 44-313 ul. Kokoszycka 180 B | 4 | II piętro Sufitowe |
| KMP Zabrze | 41-800 ul. 1-go Maja 10 | 11 | parter |
| KPP Zawiercie | 42-400 ul. Kasprowicza 9 | 4 | parter |
| KMP Żory | 44-240 ul. Wodzisławska 3 | 4 | I piętro Sufitowe |
| KPP Żywiec | 34-300 Aleja Piłsudskiego 52 | 4 | parter |

- Szczegółowy opis zakresu zamówienia

- Dostawa, transport, montaż, uruchomienie i podłączenie klimatyzatorów  do instalacji elektrycznej jednostek Policji woj. śląskiego (tablica rozdzielcza oraz miejsce zamontowania zabezpieczenia zostaną wskazane przez Zamawiającego) .

- Doprowadzenie zasilania elektrycznego o przekroju przewodów prawidłowo dobranych do mocy chłodniczej korytkach montażowych ( przekroje przewodów dobiera Wykonawca)

- Montaż mechaniczny jednostki wewnętrznej i zewnętrznej według indywidualnych uzgodnień w jednostkach Policji woj. śląskiego

- Podłączenie instalacji miedzy jednostką wewnętrzna i zewnętrzną w korytkach montażowych ,rury miedziane o średnicy prawidłowo dobranej do mocy chłodniczej ( średnicę dobiera Wykonawca) w izolacji termicznej z polietylenu piankowego o zamkniętych porach o współczynniku odporności na przenikanie pary wodnej „    η     ” =14000 w zewnętrznej folii polietylenowej

- Montaż instalacji odpływu skroplin z pompką – miejsce odprowadzania skroplin wskaże użytkownik

- Próba szczelności instalacji chłodniczej

- Odpompowanie powietrza atmosferycznego( wykonanie próżni) z instalacji chłodniczej

- Napełnienie instalacji gazem oraz uruchomienie, regulacja i sprawdzenie automatyki oraz poprawności pracy urządzeń

- Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w części dotyczącej podłączenia nowego klimatyzatora

- Sporządzenie protokołu z wykonanych pomiarów , sprawdzeń i uruchomienia instalacji oraz dopuszczenia jej do użytkowania

- Do protokołu odbioru końcowego wykonawca powinien dołączyć :

a/ dokumentację techniczno-ruchową  producenta zamontowanych urządzeń

b/ instrukcje obsługi i sterowania instalacją

- Konserwacja klimatyzatora w zakresie i z częstotliwością  wymaganą warunkami gwarancji wliczona jest w cenę urządzenia i leży po stronie Wykonawcy przez cały okres trwania umowy.

- Klimatyzatory  zamontowane na poszczególnych jednostkach  Policji muszą być tego samego typu i pochodzić od jednego producenta.

- Wszelkie prace instalacyjne będą wykonywane po uprzedniej akceptacji przez przedstawicieli Zamawiającego w terminie 3 dni przed ich rozpoczęciem.

- Wykonawca zapewnia szkolenie z zakresu  obsługi klimatyzatorów  dla pracowników poszczególnych jednostek Policji woj. śląskiego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przetestowania całego systemu w obecności przedstawicieli Zamawiającego.