Katowice: usługi konserwacji, przeglądu i napraw bieżących urządzeń kotłowni olejowej w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2 wyposażonej w 2 kotły Vitoplex 100 moc 115 KW
Numer ogłoszenia: 268345 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

- Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi konserwacji, przeglądu i napraw bieżących urządzeń kotłowni olejowej w obiekcie Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2 wyposażonej w 2 kotły Vitoplex 100 moc 115 KW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający przewiduje 6 usług Wykonawcy w czasie trwania umowy w celu wykonania czynności konserwacyjnych, przeglądów oraz napraw bieżacych: Zakres podstawowych czynności, które Wykonawca powinien wykonać w czasie sezonu grzewczego. 1.Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym. 2.Sprawdzenie działania zaworów odcinajacych i regulujacych otw./zam. 3.Sprawdzanie działania napędów ( siłowników) zaworów mieszających i ich napędów elektrycznych. 4.Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających - zawory bezpieczeństwa, stb ( niezależne elektromechaniczne zabezpieczenie wyłączające sterowanie palnika, gdy temperatura przekroczy 95°), czujnik minimalnego poziomu wody w kotle. 5.Sprawdzenie stanu technicznego rozdzielni elektrycznej kotłowni ( w tym wymiana przepalonych bezpieczników elektrycznych bez względu na ilość w sezonie grzewczym ), dokręcenie połączeń śrubowych przewodów elektrycznych. 6.Sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w kotłowni olejowej , wykonanie obowiązujących pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji obwodów siły, sterowania i odbiorników elektrycznych, skuteczności zerowania urządzeń elektrycznych, badania skuteczności szybkiego wyłączania, kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających ( nastawy termików, wyłączników p.porażeniowych ), 7.Sprawdzanie działania czujek termometrycznych i manometrycznych. 8.Odpowietrzenie układu technologicznego. 9.Likwidacja przecieków- na połączeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów - bez względu na ilość w sezonie grzewczym. 10.Sprawdzanie szczelności instalacji olejowej w obrębie kotłowni wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem 11.Sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła. 12.Demontaż palnika z kotła ( w przypadku palników nadmuchowych i atmosferycznych ) czyszczenie mechaniczne z nalotu i sadzy komory spalania, wymiennika ciepła spaliny/woda w kotle, przewodów spalinowych w kotle, kolektora spalin, czopucha, zawirowywaczy. 13.Czyszczenie z sadzy przewodów spalinowych na przyłączu do komina ( 1 raz w sezonie grzewczym ) sprawdzenie i likwidacja nieszczelności tych przewodów. 14.Czyszczenie i regulacja: palnika fotokomórki, elektrod zapłonowych, dyszy olejowej i powietrza zapewniające optymalny proces spalania paliwa, wymiana filtrów oleju, ewentualne doszczelnienie ścieżki olejowej. 15.Jednokrotna w sezonie- w razie konieczności- wymiana dyszy paliwej i powietrza w każdym kotle. 16.Jednokrotna w sezonie- w razie konieczności- wymiana elektrod palnika w każdym kotle. 17.Wykonanie komputerowej analizy spalin z wydrukiem dla Zamawiącego na początku i w środku sezonu grzewczego. 18.Uzupełnianie wody w instalacji grzewczej z odpowietrzaniem. 19.Przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody: - kontrola i uzupełnienie środków chemicznych do regeneracji złoża w stacji uzdatniania wody, - badanie ( pomiar ) efektów działania stacji, tj, jakości uzdatnionej wody i przekazanie pisemnych wyników badania Zamawiającemu. 20.Miejscowe malowanie uszkodzonej powłoki rurociągów farbą podkładową i wierzchnią właściwą do pracy w wysokich temperaturach do 2 m 2 . 21.Miejscowe uzupełnienie uszkodzonej izolacji termicznej rurociągów izolacją termiczną do pracy w wysokich temperaturach do 2 m 2 . 22.Miejscowe uzupełnianie elementów termoizolacyjnych kotłów do 1 m 2 . 23.Typowanie urządzeń kotłowni do remontu lub wymiany. 24.Uruchomienie kotłowni w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia zamawiającego, wyłączenie po sezonie grzewczym ( w ciągu 3 dni od telefonicznego polecenia Zmawiającego, przynajmniej jedna kontrola pracy kotłowni w sezonie bez wezwania zamawiającego. 25 . Na zamontowane w kotłowni nowe elementy lub urządzenia okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.53.11.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium

III.2) ZALICZKI

- Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy PZP tj.: wykonawcy, którzy dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia w zakresie obsługi, konserwacji, remontów i montażu urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło (np.: świadectwo kwalifikacyjne), Zamawiający dokona spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym projektem umowy, oraz że przyjmuje ich treść bez zastrzeżeń, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do SIWZ- formularz ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Komenda Miejska Policji w Mysłowicach ul. Starokościelna 2 pok. Nr 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie