ZP-2380-468-88/3658/2011			                		Katowice, dn. 21.10.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksowy remont i przebudowa budynku warsztatowo - garażowego nr 3 i 3a na terenie OPP KWP Katowice przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły pytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaje treść zapytań z odpowiedziami.

Pytanie  1: W zestawieniu materiałów w opisie dotyczącym instalacji elektrycznej w budynku warsztatowym nr 3 (strona 17 pliku Opis Warsztat.pdf) znajduje się przewód YDYżo 3x4,0 mm2 (pozycja 9), natomiast brak jest odpowiadającej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie i/lub uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Należy wycenić kabel YDY-żo 3x4mm2 – 500m – zgodnie z zestawieniem materiału - Projekt  strona 17 pozycja 9. Kabel YDY- żo  3x4 mm2 należy wycenić w pozycji 28 przedmiaru – obmiar 500 m

Pytanie 2: W zestawieniu materiałów w opisie dotyczącym instalacji elektrycznej w budynku warsztatowym nr 3 (strona 18 pliku Opis Warsztat.pdf) liczba opraw oświetleniowych bez modułów awaryjnych wynosi 83 szt. (pozycje 16, 17, 19, 21,23,24,26,27,28) natomiast liczba opraw w przedmiarze wynosi 62 szt. (pozycja 25, dział 1.2). Liczba opraw z modułem awaryjnym się zgadza. Prosimy o wyjaśnienie i/lub uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Należy wycenić 62 sztuki lampy: Nastropowa, hermetyczna oprawa świetlówkowa, korpus z poliwęglanu, statecznik elektroniczny.(Pozycja 16,17,19,21,23,24,26)

Pytanie 3: W przedmiarze dotyczącym instalacji elektrycznej w budynku warsztatowym nr 3 przyjęto 100 m przewodu YDYżo 3x1,5 mm2. Doświadczenie w podobnych inwestycjach sugeruje, że jest to ilość zbyt mała na wykonanie całej zaprojektowanej instalacji oświetleniowej. Prosimy o potwierdzenie, że ilość ta jest wystarczająca lub uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Do wykonania instalacji stosowany jest kabel YDYżo 3x2,5mm2 – 1000m pozycja 15 przedmiaru Rysunek E/006 projektu.

Pytanie 4: W zestawieniu materiałów w opisie dotyczącym instalacji elektrycznej w budynku warsztatowym nr 3 a (strona 18 i 19 pliku Opis Garaże.pdf) liczba opraw oświetleniowych bez modułów awaryjnych wynosi 114 szt. (pozycje 16, 17, 19, 21, 23) natomiast liczba opraw w przedmiarze wynosi 106 szt. (pozycja 28 dział 1.2). Liczba opraw z modułem awaryjnym się zgadza. Prosimy o wyjaśnienie i/lub uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Dot. budynku garażowego 3a – nie istnieje budynek warsztatowy 3a. Należy wycenić: 114 sztuk lamp: Nastropowa, hermetyczna oprawa świetlówkowa, korpus z poliwęglanu, statecznik elektroniczny.- poz. Nr 25 przedmiaru

Pytanie 5: W przedmiarze dotyczącym instalacji elektrycznej w budynku warsztatowym nr 3 a przyjęto 100 m przewodu YDYżo 3x1,5 mm2. Doświadczenie w podobnych inwestycjach sugeruje, że jest to ilość zbyt mała na wykonanie całej zaprojektowanej instalacji oświetleniowej. Prosimy o potwierdzenie, że ilość ta jest wystarczająca lub uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź: Do wykonania instalacji stosowany jest kabel YDYżo 3x2,5mm2 – 1000m pozycja 15 przedmiaru.

pytanie 6:	Przedmiar: Warsztat - Instalacja oświetleniowa - Poz: 25,26 - Proszę o wyszczególnienie w jakich pozycjach i w jakich ilościach mają się znajdować poszczególne modele opraw 
Poz. 28  - YKY 3x1,5mm2 – 15m, - brak kabla w zestawieniu do projektu – proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:	W pozycji 25 należy wycenić: Montaż opraw świetlówkowych zawieszanych pyłoszczelnych sztuk 62 – modele zaproponowane w projekcie –zestawienie materiału strona 18 – bądź równoważne. W pozycji 26 należy wycenić Montaż opraw świetlówkowych zawieszanych pyłoszczelnych z modułem awaryjnym sztuk 17 – modele zaproponowane w projekcie –zestawienie materiału strona 18 – bądź równoważne.
W przedmiarze w poz.28 nie występuje kabel  YKY 3x1,5mm2 – 15m.

pytanie 7:	Przedmiar: Warsztat- Instalacja Siłowa - Brak przewodów w przedmiarze. Natomiast wyszczególnione są w zestawieniu do projektu  przy tablicach. Proszę o wyjaśnienia: - YDY-żo 3x4mm2-500m, brak kabla w przedmiarze - YDY-żo 3x1,5mm2-100,- brak kabla w przedmiarze

odpowiedź. Kabel YDY-żo3x1,5 mm2 nie występuje w zestawieniu materiałów Kabel  YDY-żo 3x4mm2 –  obmiar 500m , należy wycenić w poz  28 przedmiaru,zamiast kabla YDY 3x1,5 mm2

pytanie 8:	Przedmiar: Garaż - Instalacja oświetleniowa - Poz: 25,26 - Proszę o wyszczególnienie w jakich pozycjach i w jakich ilościach mają się 	znajdować poszczególne modele opraw. Poz. 28  - YKY 3x1,5mm2 – 15m, - brak kabla w zestawieniu do projektu – proszę o wyjaśnienie.

odpowiedź.	W pozycji 25 należy wycenić: Montaż opraw świetlówkowych zawieszanych pyłoszczelnych sztuk 114 – modele 	zaproponowane w projekcie –zestawienie materiału strona 18-19 – bądź równoważne. W pozycji 26 należy wycenić: Montaż opraw świetlówkowych zawieszanych pyłoszczelnych z modułem awaryjnym 	sztuk 48 – modele zaproponowane w projekcie –zestawienie materiału strona 18-19 – bądź równoważne. W przedmiarze poz. 28 nie występuje kabel YKY 3x1,5mm2 – 15m.

pytanie 9:	Warsztat - Instalacja Siłowa - Brak przewodów w przedmiarze. Natomiast wyszczególnione są w zestawieniu do 	projektu przy tablicach. Proszę o wyjaśnienia: - LgY 4mm2 - 20m,- brak kabla w przedmiarze

odpowiedź.	W zestawieniu materiałowym Warsztatów nie występuje przewód  LgY 4mm2- 20 m.

pytanie 10:	Przedmiar: Garaże -Roboty budowlane – Pozycja 45 oraz 49.
W przedmiarze roboty budowlane w poz 49 wypisano pozycje w których zamieszczona jest praca rusztowania Jednostką jest m-g. Proszę o podanie ilości m-g dla tych wszystkich pozycji z kosztorysu, ponieważ nie można wycenić rusztowania mieszcząc się w jednej m-g oraz o podanie wymiarów działki roboczej dla rusztowania.

odpowiedź.	W poz. 45 przedmiaru robót budowlanych garażu ujęto rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 8m – szt 2 i tak należy wycenić. W poz. 49 podano podstawę i metodologię obliczeń dla oszacowania kosztów pracy rusztowań, w której podany przedmiar 1 m-g odnosi się do każdej jednostki czasu 	pracy rusztowań wyliczonej na podstawie metody z KNR 0202 rozdział 16 dla podanych pozycji tj.: 2, 9, 22, 31, 32, 44, 48.- i tak należy wycenić. Zamawiający nie narzuca podziału zadania na działki robocze. Podział taki (jeżeli zajdzie potrzeba) będzie wynikał z projektu technologii i organizacji budowy oraz planu bioz, opracowanie, którego jest powinnością Wykonawcy.

pytanie 6:	Przedmiar: Warsztat oraz garaż - Instalacja Siłowa - Pozycja: 12 oraz 12
Podane są "Aparaty elektryczne o masie do 5 kg". Proszę o podanie modelu oraz parametrów aparatów ujętych w tych pozycjach.

odpowiedź.	W pozycjach tych należy ująć Transformator separujący 230/24VAC, w obudowie, moc 300W

Garaż nr 3  pyt. 11 - 19:

pytanie 11:	W zestawieniu materiałów poz. 9 występuje: Kabel elektroenergetyczny miedziany o izolacji i powłoce polwinitowej YDY-żo 3x4mm2-500m, brak w przedmiarze.

Odpowiedź;	Kabel ten należy ująć w przedmiarze w pozycji 28.

pytanie 12:	Instalacje elektryczne- oświetlenie. Dla zasilania opraw z modułem AW (poz. 26 przedmiaru - 17 opraw) należy ułożyć przewód 4-żyłowy od puszki wyłącznika. Brak w projekcie i przedmiarze.

odpowiedź:	Zgodnie z projektem oświetlenie awaryjne będzie zrealizowane za pomocą wbudowanych w oprawy zasobników energii. Przewody zgodnie z projektem.

pytanie 13:	Brak w przedmiarze opraw oświetlenia zewnętrznego - 15 szt. w zestawieniu materiałów- 	poz. 27.

odpowiedź:	Lampy zewnętrzne 15 szt należy wycenić w przedmiarze poz. 30

pytanie 14:	Brak w przedmiarze opraw kanałowych - 6 szt. w zestawieniu materiałów - poz. 28

odpowiedź:	Należy wycenić dodatkowo 6 szt. opraw kanałowych – kalkulacja własna

pytanie 15:	Przedmiar poz. 38,39,40 - pomiary impedancji pętli zwarcia, wyłącznika różnicowoprądowego i natężenia oświetlenia, proszę o korektę ilościową.

odpowiedź:	W pozycjach 38,39 i 40 podano ilości pomiarów jako komplet.

pytanie 16:	Zgodnie z notatką zamieszczoną w dokumentacji należy istniejące instalacje oraz rozdzielnice zdemontować. Brak w przedmiarze robót demontażowych.

odpowiedź:	Należy wycenić dodatkowo demontaż rozdzielnicy R33-kalkulacja własna

pytanie 17:	Proszę o wyjaśnienie, dlaczego instalację oświetlenia należy wykonać przewodem YDYżo 3-2,5mm2, skoro zabezpieczenie w tablicy to bezpiecznik o prądzie 6A? Czy nie wystarczy przewód YDYżo 3/4-1,5mm2, który ponadto łatwiej podłączyć w oprawie?

odpowiedź:	Instalacje należy wykonać przewodami zgodnie z projektem.

pytanie 18:	Proszę o wyjaśnienie, dlaczego instalację gniazd wtykowych należy wykonać przewodem YDYżo 3-4mm2, skoro zabezpieczenie w tablicy to bezpiecznik o prądzie 16A?  Czy nie wystarczy przewód YDYżo 3-2,5mm2, który ponadto łatwiej podłączyć w gnieździe wtykowym?

odpowiedź:	Instalacje należy wykonać przewodami zgodnie z projektem.

pytanie 19:	Czy: "Zestaw remontowy składający się z 2 gniazd 1 faz 16 A, 1 gniazda 3 faz 32A, z zabezpieczeniem różnicowym oraz nadprądowym" nie należałoby zabezpieczyć w tablicy bezpiecznikiem topikowym zamiast nadprądowego, dla stopniowania i selekcji zabezpieczeń.

odpowiedź:	Zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z projektem.

Garaż nr 3a pyt. 20-28:

pytanie 20:	Brak w projekcie tras koryt kablowych, w przedmiarze poz. 8 występuje 40m, natomiast w zestawieniu 40 szt. po 3m. Proszę o wyjaśnienie ilości.

odpowiedź:	Należy wycenić 40m.

pytanie 21:	W zestawieniu materiałów poz. 2 występuje: Zestaw remontowy składający się z transformatora 230/24VAC, 2 gniazd 24VDC - 1 szt., brak w przedmiarze.

odpowiedź:	Urządzenie należy wycenić w 12 pozycji przedmiaru.

pytanie 22:	Instalacje elektryczne - oświetlenie. Dla zasilania opraw z modułem AW (poz. 26 przedmiaru- 48 opraw) należy ułożyć przewód 4-żyłowy od puszki wyłącznika. Brak w projekcie i przedmiarze.

odpowiedź:	Zgodnie z projektem oświetlenie awaryjne będzie zrealizowane za pomocą wbudowanych w oprawy  zasobników energii. Przewody zgodnie z projektem.

pytanie 23:	Brak w przedmiarze opraw kanałowych - 6 szt. w zestawieniu materiałów - poz. 23

odpowiedź:	Należy wycenić dodatkowo 6szt opraw kanałowych-kalkulacja własna

pytanie 24:	Przedmiar poz. 38,39,40 - pomiary impedancji pętli zwarcia, wyłącznika różnicowoprądowego i natężenia oświetlenia, proszę o korektę ilościową.

odpowiedź:	W pozycjach 38,39 i 40 podano ilości pomiarów jako komplet.

pytanie 25:	Zgodnie z notatką zamieszczoną w dokumentacji należy istniejące instalacje oraz rozdzielnice zdemontować. Brak w przedmiarze robót demontażowych.

odpowiedź:	Należy wycenić demontaż rozdzielnicy R33- kalkulacja własna

pytanie 26:	Proszę o wyjaśnienie, dlaczego instalację oświetlenia należy wykonać przewodem YDYżo 3.2,5mm2, skoro zabezpieczenie w tablicy to bezpiecznik o prądzie 6A?  Czy nie wystarczy przewód YDYżo 3/4-1,5mm2, który ponadto łatwiej podłączyć w oprawie?

odpowiedź:	Instalacje należy wykonać przewodami zgodnie z projektem.

pytanie 27:	Proszę o wyjaśnienie, dlaczego instalację gniazd wtykowych należy wykonać przewodem YDYżo 3-4mm2, skoro zabezpieczenie w tablicy to bezpiecznik o prądzie 16A?  Czy nie wystarczy przewód YDYżo 3-2,5mm2, który ponadto łatwiej podłączyć w gnieździe wtykowym?

odpowiedź:	Instalacje należy wykonać przewodami zgodnie z projektem.

pytanie 28:	Czy: "Zestaw remontowy składający się z 2 gniazd 1 faz 16 A, 1 gniazda 3 faz 32A, z zabezpieczeniem różnicowym oraz nadprądowym" nie należałoby zabezpieczyć w tablicy bezpiecznikiem topikowym zamiast nadprądowego, dla stopniowania i selekcji zabezpieczeń.

odpowiedź:	Zabezpieczenia należy wykonać zgodnie z projektem.

Warsztat nr 3 pytanie 29-33 branża elektryczna:

pytanie 29: W przedmiarze robót w pozycji nr 28 widnieje obmiar 100m natomiast zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji projektowej lp. 10 str.17 powinno być 150m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź;	Kabel YDY 5x4 mm2- obmiar 150 m, ujęty jest w przedmiarze w pozycji nr 16, w poz. nr 28 należy wycenić kabel YDY żo 3x4 mm2 – obmiar 500m

pytanie 30:	W przedmiarze robót brak pozycji związanej z dostawą i montażem Large TRA ALU 70W w ilości 15szt. (zgodnie z zestawieniem w projekcie lp. 27 str. 18). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

odpowiedź:	Lampy zewnętrzne w ilości 15 szt należy wycenić w przedmiarze poz.30

pytanie 31:	W przedmiarze robót pozycja 30 dotyczy montażu 7szt wysięgników natomiast zgodnie z    zestawieniem materiałów lp.27 str18 powinno być 15 szt. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

odpowiedź:	jak dla pytania 2 – 15 szt. należy wycenić w pozycji nr 30

pytanie 32:	W przedmiarze robót brak pozycji związanej z dostawą i montażem oprawy do oświetlenia kanału 24V w ilości 6szt (zgodnie z zestawieniem materiałów lp. 28 str.18). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

odpowiedź:	Należy wycenić dodatkowo 6 szt opraw kanałowych – kalkulacja własna .

pytanie 33:	W przedmiarze robót brak pozycji związanej z dostawą i montażem przewodu YDY żo 3x4 mm2 w ilości 500 m (zgodnie z zestawieniem materiałów lp.9 str.17). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

odpowiedź:    Kabel YDY żo 3x4 mm2 – obmiar 500m należy wycenić w poz. nr 28

Garaż nr 3a pytanie 34 -40 branża elekryczna:

pytanie 34:	W przedmiarze robót brak pozycji związanej z dostawą i montażem oprawy do oświetlenia  kanału 24V w ilości  6szt(zgodnie z zestawieniem materiałów lp.28 str.18). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

odpowiedź:	Należy wycenić dodatkowo 6szt opraw kanałowych – kalkulacja własna .

pytanie 35:	W przedmiarze robót brak pozycji związanej z wykonaniem mocowań wysięgników koryt    kablowych (brak wykonania diur pod kołki kotwiące i kołków kotwiących). Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

odpowiedź:	Montaż koryt ujęto w poz.nr 8  przedmiaru.

pytanie 36:	W przedmiarze robót związanych z dostawą i montażem rur DVK50 w ilości 5m (lp.6 str.17 zestawienia materiałów w dokumentacji projektowej). Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną korektę przedmiaru robót o brakujący zakres prac.

odpowiedź:	Należy wycenić dodatkowo montaż rur DVK50– kalkulacja własna .

pytanie 37:	W przedmiarze robót związanych z dostawą i montażem zestawu remontowego w ilości 1 szt. (lp. 2 str. 18 zestawienia materiałów w dokumentacji projektowej). Prosimy o wyjaśnienie  i ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót o brakujący zakres prac.

odpowiedź:	Należy wycenić dodatkowo montaż zestawu remontowego -kalkulacja własna

pytanie 38:	W przedmiarze robót w poz. Nr 28 widnieje obmiar 100m natomiast zgodnie z zestawieniem materiałów  w dokumentacji projektowej brak wogóle takiego materiału. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

odpowiedź:	Pozycji nr 28 przedmiaru nie należy wyceniać

pytanie 39:	W przedmiarze robót  w pozycji nr 25 widnieje obmiar 106 m natomiast zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji projektowej lp 16-22 str. 18-19 powinno być 108. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

odpowiedź:	W pozycji należy wycenić 114 szt opraw

pytanie 40:	W przedmiarze robót pozycja nr 30 dotyczy montażu wysięgników .Brak tego zakresu prac w dokumentacji projektowej.  Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru robót.

odpowiedź:	Pozycji nr 30 przedmiaru nie należy wyceniać.

Wyk w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego