ZP-2380-625-63/2011						  								Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr ......do umowy     Formularz cenowy wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia dla zadania nr 1:

| Lp. | Obiekt | Ilość przewodów kominowych wentylacyjnych | Cena brutto za 1 przegląd | Wartość brutto przeglądu przewodów kominowych wentylacyjnych (kolumna 3x4) | Ilość przewodów kominowych spalinowych | Cena brutto za 2 przeglądy | Wartość brutto przeglądu przewodów kominowych spalinowych (kolumna 6x7) | Ilość podłączeń | Cena jednostkowa sprawdzenia podłączenia | Wartość brutto za sprawdzenie podłączenia (kolumna 9x10) | Wartość brutto za dany obiekt (suma kolumn 5 + 8 + 11 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Obiekt - ul. Traktorzystów 2 | 10 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Obiekt - ul. Kościuszki 111 | 7 |  |  | 3 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Obiekt nr 6 Sala Sądowa , ul. Koszarowa 17 | 6 |  |  | 2 |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Obiekt Nr.17 Dyspozytor OPP, ul. Koszarowa 17 | 2 |  |  | - |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Obiekt Nr.16 Garaże, ul. Koszarowa 17 | 1 |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Obiekt Nr.3 Warsztaty | 20 |  |  | - |  |  | 18 |  |  |  |
|  | Obiekt – ul. Francuska 82 | 62 |  |  | - |  |  | 60 |  |  |  |
|  | Obiekt – ul. Lompy 19 | 6 |  |  | 4 |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Obiekt Nr.9 Dowództwo OPP, ul. Koszarowa 17 | 10 |  |  | - |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Obiekt nr 8 Magazyny OPP, ul. Koszarowa 17 | 8 |  |  | - |  |  | 8 |  |  |  |
|  | Obiekt nr 7 ul. Koszarowa 17 | 13 |  |  | - |  |  | 13 |  |  |  |
|  | Obiekt Nr.11 Garaże OPP ul. Koszarowa 17 | 1 |  |  | - |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Obiekt nr 10 Koszarowiec OPP, ul. Koszarowa 17 | 101 |  |  | - |  |  | 101 |  |  |  |
|  | Obiekt nr 4 Ambulatorium ul. Koszarowa 17 | 26 |  |  | - |  |  | 24 |  |  |  |
|  | Obiekt nr 5 Koszarowiec OPP , ul Koszarowa 17 | 50 |  |  | - |  |  | 41 |  |  |  |
|  | Obiekt nr 1 Wydz. Zaopatrzenia/Inwestycji i Remontów | 43 |  |  | - |  |  | 43 |  |  |  |
|  | Obiekt ul. Kilińskiego 25 /Wydz. Transportu/ | 29 |  |  | - |  |  | 12 |  |  |  |
| RAZEM: |  | 395 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Usługę kominiarską w pełnym zakresie należy wykonać zgodnie z:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U.Nr. 12 poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003 r. Rozdział 7.

-czyszczenie przewodów  kominowych wentylacyjnych  : jeden raz w roku.

- czyszczenie przewodów kominowych spalinowych: dwa razy do roku

Kontrola roczna odbywa się na podstawie  Art. 62  1. C  Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.sierpnia 1994r z późniejszymi zmianami):

- okresowa kontrola  przewodów kominowych polegająca  na sprawdzeniu stanu technicznego sprawności przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych: jeden raz w roku

Kontrolę przewodów kominowych przeprowadza przynajmniej dwuosobowy zespół pod kierunkiem osoby uprawnionej - mistrza kominiarskiego.

Kontroli podlegają wszystkie przewody kominowe obiektu:

- spalinowe

- wentylacyjne.

Zakres badania technicznego -kontroli przewodów kominowych,  powinien obejmować:

1)  badanie drożności przewodów kominowych i usunięcie zalegających zanieczyszczeń

2)  badanie prawidłowości podłączeń w tym

- ilość i rodzaj podłączeń (kratek wentylacyjnych) podłączonych do jednego przewodu kominowego.

- stan techniczny drzwiczek rewizyjnych

- stan techniczny łączników, rur zapiecowych

- prawidłowość zainstalowanych kratek wentylacyjnych (wielkość ich powierzchni chłonnej)

- czy jest zapewniony dostęp powietrza zewnętrznego koniecznego do prawidłowej cyrkulacji powietrza w lokalu

- czy w lokalu istnieją urządzenia wymuszające ciąg kominowy w przypadku gdy istnieją paleniska obsługiwane ciągiem grawitacyjnym lub gdy urządzenia te  funkcjonują w przewodach wentylacji zbiorczej.

3) badanie prawidłowości ciągu kominowego

4)  badanie stanu technicznego kominów ponad dachem w tym

- głowic kominowych

- ścian kominowych nad dachem i na strychu

- nasad kominowych

- prawidłowości wylotów przewodów

5)  badanie prawidłowości dostępu do przeprowadzania kontroli przewodów kominowych w tym stanu technicznego:

- włazów, drabin, ankrów itp.

- ław kominiarskich

6)  badanie szczelności przewodów kominowych

7)  ocenę innych nieprawidłowości mogących wpływać na zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Po wykonaniu przeglądu - kontroli przewodów kominowych należy wypełnić Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych.

| Lp. | OBIEKT | Ilość przewodów kominowych |  | Ilość podłączeń |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | wentylacyjnych | spalinowych |  |
| 1 | Obiekt - ul. Traktorzystów 2 | 10 | 3 | 10 |
| 2 | Obiekt - ul. Kościuszki 111 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Obiekt nr 6 Sala Sądowa , ul. Koszarowa 17 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Obiekt Nr.17 Dyspozytor OPP, ul. Koszarowa 17 | 2 | - | 2 |
| 5 | Obiekt Nr.16 Garaże, ul. Koszarowa 17 | 1 | - | 1 |
| 6 | Obiekt Nr.3 Warsztaty | 20 | - | 18 |
| 7 | Obiekt – ul. Francuska 82 | 62 | - | 60 |
| 8 | Obiekt – ul. Lompy 19 | 6 | 4 | 10 |
| 9 | Obiekt Nr.9 Dowództwo OPP, ul. Koszarowa 17 | 10 | - | 10 |
| 10 | Obiekt nr 8 Magazyny OPP, ul. Koszarowa 17 | 8 | - | 8 |
| 11 | Obiekt nr 7 ul. Koszarowa 17 | 13 | - | 13 |
| 12 | Obiekt Nr.11 Garaże OPP ul. Koszarowa 17 | 1 | - | 1 |
| 13 | Obiekt nr 10 Koszarowiec OPP, ul. Koszarowa 17 | 101 | - | 101 |
| 14 | Obiekt nr 4 Ambulatorium ul. Koszarowa 17 | 26 | - | 24 |
| 15 | Obiekt nr 5 Koszarowiec OPP , ul Koszarowa 17 | 50 | - | 41 |
| 16 | Obiekt nr 1 Wydz. Zaopatrzenia/Inwestycji i Remontów | 43 | - | 43 |
| 17 | Obiekt ul. Kilińskiego 25 /Wydz. Transportu/ | 29 | - | 12 |
|  | Razem | 395 | 12 x 2 = 24 | 372 |