SPIS ZAWARTOŚCI

PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

- Część opisowa programu .......................................................................................................2

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia ..............................................................................2

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót          	          budowlanych..........................................................................................................2

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.............................2

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe......................................................2

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 	          powierzchniowo – kubaturowych..........................................................................3

1.1.4.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 		   ich funkcji...................................................................................................3

1.1.4.2 Wskaźniki powierzchniowe, w tym wskaźnik powierzchni biurowej  i 		       użytkowej pracy  indywidualnej............................................................5

1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.........................5

1.2.1 Przygotowanie terenu budowy.................................................................................5

1.2.2 Architektura.............................................................................................................6

1.2.3 Konstrukcja..............................................................................................................7

1.2.4 Instalacje..................................................................................................................8

1.2.5 Zagospodarowanie terenu.......................................................................................11

- Część informacyjna................................................................................................................12

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów...................................................................................12

2.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlanego....................................................................................12

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego...........................................................................................................................12

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności..............................................................................................13

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej........................................................................................13

2.4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.............................................13

2.4.3 Rysunki rzutów kondygnacji budynku..................................................................13

1. Część opisowa programu

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja obiektu dla potrzeb siedziby Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej przy ul. Mickiewicza 2.

Ma na celu dostosowanie funkcjonalne pomieszczeń do specyfiki pracy policyjnej w zakresie pracy administracyjno – biurowej, obsługi osób zatrzymanych oraz przyjęcia interesantów.

Budynek zlokalizowany jest na działkach o numerach 1875/29, 1877/32, 1876/32. Dojazd od strony zachodniej od ul. Mickiewicza. Obiekt zorientowany jest w układzie północ – południe; wejście główne do budynku od strony północnej.

Przedmiot zamówienia obejmuje :

- sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń, przebicia w ścianach konstrukcyjnych),

- sporządzenie projektów wykonawczych,

- sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbiru robót budowlanych,

- wykonanie i odbiór robót budowlanych.

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót     	budowlanych

- powierzchnia działki		2.080,00 m2

- powierzchnia zabudowy		   252,43 m2

- powierzchnia użytkowa		   608,85 m2

- kubatura			3.963,15 m3

- wysokość budynku			     15,70 m

Szczegółowy zakres robót został przedstawiony w punkcie 1.2

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca uzgodni oraz uwzględni wskazania i opinie Zamawiającego. Projekt budowlany musi posiadać niezbędne uzgodnienia, opinie, decyzje które okażą się konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Prace projektowe należy wykonać w zakresie niezbędnym do realizacji w/w zadania. Dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełniać  obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy.

Zamawiający wystąpił do przewidzianego zakresu robót do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Rudzie Śląskiej uzyskując akceptację na przedstawiony zakres robót adaptacyjnych (pismo nr PT.4125.229.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r.)

1.1.3 Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony.

Stan etatowy Komisariatu I Policji w Rudzie Śląskiej wynosi 56 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej, 0,55 pracownicy pozaetatowi.

Obiekt przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych. Przy wejściu do budynku i w budynku zainstalowane są dźwigi osobowe umożliwiające dostęp do strefy dyżurnego i I piętra.

Celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki należy zaprojektować następujące pomieszczenia wraz z ich niezbędnym wyposażeniem :

- POMIESZCZENIA BIUROWE :

- pokój Komendanta Komisariatu

- pokój Zastępcy Komendanta Komisariatu

- sekretariat

- pokój Kierownika Rewiru Dzielnicowych

- pokój dla policjantów dochodzeniowo – śledczych

- pokój dla dzielnicowych

- pokój dla policjantów patrolowych

- POMIESZCZENIA SPECJALNE :

- pomieszczenie – stanowisko dyżurnego

- pomieszczenie odpraw do służby

- pokój przyjęć interesantów

- pokój przesłuchań

- pomieszczenie serwerowni

- POMIESZCZENIA SOCJALNE :

- pomieszczenie kuchenne (do spożywania posiłków)

- pomieszczenia WC dla funkcjonariuszy

- pomieszczenie WC dla interesantów

- szatnie dla funkcjonariuszy wraz z sanitariatem

- pomieszczenia magazynowe

- OBIEKTY POZA BUDYNKIEM KOMISARIATU :

- budynki garażowe dla 3 pojazdów służbowych

- miejsca parkingowe dla samochodów służbowych, funkcjonariuszy i interesantów przed budynkiem Komisariatu

- śmietnik

1.1.4 Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 	              	powierzchniowo – kubaturowych

1.1.4.1 Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 		   ich funkcji

| PIWNICA |
| --- |
| L.p. | Nr pomieszczenia | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Powierzchnia m2 |
| 1 | 0.1 | Hall | płytki ceramiczne | 17,30 |
| 2 | 0.2 | Pomieszczenie gospodarcze | płytki ceramiczne | 17,50 |
| 3 | 0.3 | WC | płytki ceramiczne | 7,90 |
| 4 | 0.4 | Pom. magazynowe | płytki ceramiczne | 15,70 |
| 5 | 0.5 | Szatnia | płytki ceramiczne | 12,50 |
| 6 | 0.6 | Szatnia | płytki ceramiczne | 17,20 |
| 7 | 0.7 | Kącik gospodarczy | płytki ceramiczne | 3,30 |
| 8 | 0.8 | Hall | płytki ceramiczne | 7,80 |
| 9 | 0.9 | Sala odpraw | płytki ceramiczne | 43,20 |
| 10 | 0.10 | Kotłownia | płytki ceramiczne | 16,20 |
| 11 | 0.11 | Pomieszczenie techniczne | płytki ceramiczne | 12,60 |
| RAZEM | 171,20 |
| PARTER |
| 1 | 1.1 | Komunikacja | płytki ceramiczne | 14,10 |
| 2 | 1.2 | Komunikacja | płytki ceramiczne | 19,70 |
| 3 | 1.3 | Klatka schodowa | podłoga drewniana | 8,60 |
| 4 | 1.4,1.5 | WC dla petentów | płytki ceramiczne | 3,20 |
| 5 | 1.5,1.6 | Dyżurka | płytki ceramiczne | 38,20 |
| 6 | 1.6,1.7 | Pomieszczenie biurowe | płytki ceramiczne | 31,77 |
| 7 | 1.7,1.7a | Komunikacja | płytki ceramiczne | 15,23 |
| 8 | 1.8,1.8 | Pomieszczenie biurowe | płytki ceramiczne | 21,12 |
| 9 | 1.9,1.8a | Pomieszczenie biurowe | płytki ceramiczne | 25,88 |
| 10 | 1.10,1.9 | Pomieszczenie biurowe | płytki ceramiczne | 8,90 |
| 11 | 1.11,1.10 | Serwerownia | płytki ceramiczne | 9,63 |
| 12 | 1.12,1.10a | Pomieszczenie techniczne | płytki ceramiczne | 8,49 |
| RAZEM | 204,82 |
| I PIĘTRO |
| 1 | 2.1 | Komunikacja | płytki ceramiczne | 28,65 |
| 2 | 2.2 | Komunikacja | płytki ceramiczne | 4,40 |
| 3 | 2.3 | Klatka schodowa | podłoga drewniana | 7,20 |
| 4 | 2.4 | Klatka schodowa | schody drewniane | 5,50 |
| 5 | 2.5 | Pomieszczenie biurowe | płytki ceramiczne | 27,30 |
| 6 | 2.6 | Pomieszczenie biurowe | płytki ceramiczne | 31,80 |
| 7 | 2.7 | Pomieszczenie biurowe | płytki ceramiczne | 40,30 |
| 8 | 2.8 | WC damskie | płytki ceramiczne | 16,90 |
| 9 | 2.9 | WC męskie | płytki ceramiczne | 16,90 |
| 10 | 2.10 | WC dla niepełnosprawnych | płytki ceramiczne | 3,90 |
| 11 | 2.11 | Pomieszczenie biurowe | płytki ceramiczne | 24,00 |
| RAZEM | 206,85 |
| PODDASZE |
| 1 | 3.1 | Komunikacja | płytki ceramiczne | 13,50 |
| 2 | 3.2 | Klatka schodowa | płytki ceramiczne | 6,90 |
| 3 | 3.3 | Pomieszczenie socjalne | płytki ceramiczne | 9,60 |
| 4 | 3.4 | WC | płytki ceramiczne | 7,20 |
| 5 | 3.5 | Pomieszczenie biurowe | panele podłogowe | 19,60 |
| 6 | 3.6 | Pomieszczenie biurowe | panele podłogowe | 29,15 |
| 7 | 3.7 | Pomieszczenie biurowe | panele podłogowe | 24,91 |
| 8 | 3.8 | Pomieszczenie biurowe | panele podłogowe | 29,15 |
| 9 | 3.9 | Pomieszczenie biurowe | panele podłogowe | 42,16 |
| RAZEM | 182,17 |

Kancelaria tajna, archiwum, pomieszczenia ODN znajdują się w Komendzie Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej i “obsługują” podległe Komisariaty.

1.1.4.2 Wskaźniki powierzchniowe, w tym wskaźnik powierzchni biurowej  i 		         	użytkowej pracy  indywidualnej

Powierzchnia użytkowa odpowiada sumie powierzchni użytkowych na wszystkich kondygnacjach. Powierzchnia ta obejmuje wszystkie powierzchnie biurowe, socjalne i sanitarno-higieniczne, komunikację, techniczne, magazynowe, archiwalne oraz inne niezbędne do funkcjonowania jednostki z wyłączeniem komunikacji pionowej.

Przy wysokości pomieszczenia 3,00 m minimalna powierzchnia użytkowa (biurowa) miejsca pracy nie może być mniejsza niż 6,40 m2  (zgodnie z  Wytycznymi Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach słuzbowych Policji).

- powierzchnia całkowita             765,04 m2

- powierzchnia użytkowa	736,84 m2

- powierzchnia biurowa	394,24 m2

Wskaźniki jednostkowe :

- powierzchnia użytkowa na jednego pracownika

736,84 m2  :  58,55 etatów =  12,58 m2 / 1 etat

- powierzchnia biurowa na jednego pracownika

394,24 m2  :  58,55 etatów =   6,73 m2 / 1 etat

1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.2.1 Przygotowanie terenu budowy. Roboty zewnętrzne

- usunięcie starych ogrodzeń z siatki drucianej o dł. 242,0 m

- niwelacja terenu

- wycinka zbędnej zieleni wysokiej (kolizja z projektowanym zagospodarowaniem terenu)

- wykonanie nowego ogrodzenia o wyskości min. 2,0 m z przęseł metalowych na cokole z cegły klinkierowej. Furtka oraz brama wjazdowa wykonana z kształtowników zimnogiętych z napędem elektrycznym.

1.2.2 Architektura

Budynek został wybudowany w okresie przedwojennym w roku 1938.

Obiekt wybudowany na planie zbliżonym do prostokąta, z dwoma zaokrąglonymi narożami przy dłuższej osi od strony południa oraz dwiema niewielkimi przybudówkami przy dłuższych osiach  (od północy i od południa). Murowany z cegły ceramicznej: od wewnątrz tynkowany, od zewnątrz licowany cegłą klinkierową z kamiennym cokołem oraz ze skromnym detalem architektonicznym wykonanym w sztucznym kamieniu (kolumny, opaski okienne, gzymsy, zewnętrzne parapety okienne, girlandy pod oknami). Dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, nakryty dachem mansardowym, czterospadowym (z pokryciem z dachówki ceramicznej karpiówki w kolorze grafitowym układanej w koronkę), z lukarnami i facjatą. W partii przyziemia występuje cokół wykonany z ciosów piaskowca, przepruty okienkami piwnicznymi.Elewacje z podziałem ramowym wzbogaconym pionowymi pasami.W fasadzie centralnie umieszczony portyk wejściowy, flankowany dwiema kolumienkami, zabudowany ściankami, z dwiema osiami okiennymi, zwieńczony gzymsem, nakryty daszkiem wielospadkowym o zaokrąglonych formach (pokrycie z blachy ocynkowanej).

Portyk poprzedzony schodami tzw. wolnymi, obłożonymi płytkami ceramicznymi. Przy schodach zewnętrznych zamontowana jest platforma pozwalająca osobom niepełnosprawnym  wjazd na poziom parteru, a następnie wewnątrz budynku przedostanie się tym osobą przy pomocy dostosowanego dźwigu na poziom piętra.

W celu przystosowania budynku na potrzeby funkcjonowania Komisariatu Policji należy przeprowadzić adaptacyjne roboty budowlane, w zakres których wchodzą :

1.Piwnica

- w piwnicy przewiduje się zlokalizowanie między innymi sali odpraw oraz szatni dla policjantów i w związku z tym planuje się przystosowanie pomieszczenia nr 0.3 na węzeł sanitarny,

- pomieszczenie nr 0.4 - magazyn. Ścianę grubości 15 cm pogrubić do wymiaru 25 cm oraz zamontować drzwi antywłamaniowe klasy C z dwoma zamkami atestowanymi klasy C

2. Parter

- dyżurka ,

- pomieszczenie 1.5 :

- wykucie nowego otworu na okno w dyżurce w narożu pomieszczenia i osadzenie okna z szybą P4. Na całej szerokości tego okna przewidzieć blat o głębokości min. 30 cm, w ramach, którego należy zamontować szufladę do przekazywania dokumentów. Kontakt z interesantem należy zapewnić poprzez dwustronny zestaw głośnomówiacy.

- pomieszczenie 1.5 a :

- pomieszczenie na zapleczu dyżurki umożliwiające spożywanie posiłków bez konieczności opuszczania kompleksu wyposażone w zlewozmywak umieszczony na szafce stojącej, szafkę wiszącą na naczynie szklane, stolik i krzesła oraz urządzenia umożliwiające przygotowanie i podgrzanie posiłku. Na zapleczu socjalnym przewiduje się umieszczenie pomieszczenia sanitarnego.

- wejście na teren Komisariatu :

- oddzielenie strefy ogólnodostępnej od strefy ograniczonego dostępu planuje się wykonać ścianką przeszkloną z aluminium powlekanego z drzwiami dwuskrzydłowymi o podziale 90/200 + 30/200 z szybą P4 i systemem kontroli dostępu,

- pomieszczenie 1.10 – zaplecze techniczne  przeznaczone na serwerownię i pomieszczenie techniczne przedzielić ścianką działową w systemie lekkiej zabudowy z drzwiami drewnianymi płytowymi ( 1.11 i 1.12) ,

- pomieszczenia konferencyjne 1.7 i 1.8  przedzielić ścianką działową w systemie lekkiej zabudowy z drzwiami drewnianymi płytowymi 90/200 ( 1.6, 1.7, 1.8, 1.9).

3.Piętro

- podział pomieszczeń pozostaje bez zmian

4. Poddasze

- pomieszczenie biurowe nr 3.2 zostanie podzielone na cztery pomieszczenia biurowe ściankami w systemie lekkiej zabudowy (pomieszczenia nr 3.6 ; 3.7; 3.8; 3.9)

5. Zabezpieczenie okien i drzwi zewnętrznych

- wszystkie okna w piwnicy i na parterze budynku oraz drzwi zewnętrzne poza drzwiami wejścia głównego zabezpieczyć kratami stalowymi kratami stalowymi.

1.2.3 Konstrukcja

Fundamenty, ściany fundamentowe

Mury fundamentowe z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany nośne piwnic żelbetowe i z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości od 38 cm w łączniku i 52 cm.

Ściany zewnętrzne

Ściany zewnętrzne wykonane z cegły ceramicznej pełnej grubości 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej z pustką powietrzną gr. ok. 10 cm i okładziną elewacyjną z cegły fasadowej. Pozostałe ściany z cegły pełnej o gr. 25 i 38 cm, na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej.

Ściany działowe

Zasadnicze ściany działowe węzła sanitarnego murowane z pustaków ceramicznych 11,5 cm. Ściany działowe pomieszczeń poddasza wykonane na bazie systemów z płyt ogniochronnych silikatowo-cementowych na ruszcie systemowym metalowym. Przestrzeń między płytami wypełniona warstwą wełny mineralnej.

Podłogi

W pomieszczeniach piwnic, parteru i piętra płytki ceramiczne. Na  poddaszu w pomieszczeniach biurowych panele podłogowe drewnopodobne, w pozostałych pomieszczeniach (klatka schodowa, zaplecze, WC) płytki ceramiczne.

Schody

Zewnętrzne, wejściowe betonowe obłożone płytkami ceramicznymi.

Klatka schodowa główna – schody drewniane. Klatka schodowa boczna, schody betonowe obłożone płytkami ceramicznymi.

Stropy

Nad piwnicami i parterem stropy gęstożebrowe nad piętrem strop drewniany, nad poddaszem strop drewniany ze ślepym pułapem obudowany systemowym sufitem podwieszanym z płyt ognioodpornych dających odporność REI 60.

Dach – konstrukcja, pokrycie

Bryła budynku kryta dachem wielospadowym, konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej zabezpieczonej środkiem impregnacyjnym dającym odporność ogniową R 15. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką ułożoną w koronkę w kolorze grafitowym.

Stolarka okienna

Stolarka okienna z drewna klejonego trójwarstwowo, oszklona szkłem bezpiecznym 3x16x3 mm.

Stolarka drzwiowa

Drzwi zewnętrzne drewniane. Drzwi jednoskrzydłowe, stalowe, przeciwpożarowe, dymoszczelne w klasie odporności ogniowej EI-30 zamontowane przy zejściu do piwnicy oraz w pomieszczeniach z wejściem z klatki schodowej, w pozostałych pomieszczeniach drzwi drewniane płytowe.

1.2.4 Instalacje

Instalacje sanitarne

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje sanitarne :

- Instalację kanalizacji deszczowej

W ramach adaptacji obiektu nie przewiduje się zmian w przedmiotowej instalacji.

- Instalację ogrzewania wodnego systemu zamkniętego, zasilaną z własnej kotłowni gazowej

Instalacja centralnego ogrzewania pracuje w systemie zamknietym, zasilana z własnej kotłowni gazowej. Instalacja wyposażona jest w stalowe grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi, zabudowane na ścianach. System dystrybucji czynnika grzewczego, w układzie poziomym, dwururowym. Przewody prowadzone na ścianach w bruzdach. Regulacja obiegu grzewczego centralna w węźle przyłączeniowym oraz indywidualna zaworami termostatycznymi przy grzejnikach.

- Instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji

Pokrycie zysków ciepła oraz utrzymanie temperatury w pomieszczeniach biur w okresie letnim w pomieszczeniach klimatyzowanych bedzie realizowane przez klimakonwektory wentylatorowe (fan-coile) pracujące w systemie 4-rurowym (grzanie i chłodzenie) dla pomieszczeń na parterze i piętrze oraz 2-rurowych dla pomieszczeń biurowych na poddaszu. Dla każdego pomieszczenia zaprojektowano niezależny klimakonwektor lub ich grupę, których praca bedzie sterowana przy pomocy sterownika pomieszczeniowego. Zaprojektowano klimakonwektory w wykonaniu kanałowym umieszczone w przestrzeni poddasza nieużytkowego oraz klimakonwektory ścienne dla pomieszczeń na parterze i piętrze. Nawiew powietrza jest realizowany przy pomocy nawiewników zarówno dla powietrza zewnętrznego doprowadzanego z centrali wentylacyjnej, jak i dla klimakonwektorów.

- Instalacja wody p.poż.

Na przewodach zasilających hydrant p.poż. (oprócz zaworu odcinającego na wejściu do budynku) nie instalować zaworów odcinających. Przewody należy doprowadzić do hydrantu wewnętrznego HW25-30. Zawór hudrantowy instalować w szafce hydrantowej, na wysokości 1,35 mod poziomu posadzki. W celu uzyskania na zasilaniu hydrantu stałego przepływu, nie dopuszczającego do zagniwania wody, hydrant należy podłączyc do zlewozmywaka na zapleczu (pomieszczenie 002).

Wodną instalację hydrantową wykonać z rur stalowych obustronnie ocynkowanych ze szwem, gwintowanych.

- Instalacja wodno – kanalizacyjna

Z uwagi na duże zużycie techniczne planowana jest wymiana zewnętrznej sieci kanalizacyjnej oraz wymianę przyłącza wodociągowego ze średnicy 25 mm na 50 mm.

Instalacja zimnej wody użytkowej

Przewody wykonane z rur polipropylenowych PP-R systemu fusiotherm szeregu PN20 zaizolowanych termicznie otuliną termoizolacyjną o grubości 6 mm. Wszystkie odejścia wody użytkowej zaopatrzone zostały w zawory odcinające. Zapewnia to sprawne usuwanie ewentualnych awarii, bez konieczności odcinania wody w całym obiekcie.

Wewnetrzna instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej

Ciepła woda użytkowa przygotowywana bedzie w podgrzewaczu c.w.u. typu BP300 o pojemności 300 litrów. Przewody ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji wykonane z rur polipropylenowych PP-R systemu fusiotherm PN20 prowadzone obok przewodów wody zimnej. Przewody zaizolowane termicznie otulinami z pianki polietylenowej o grubości 19,0 mm.

Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

Ścieki sanitarne odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Piony zostały poprowadzone po ścianach i w bruzdach. Piony poprowadzone w ścianach zostału obudowane. Przewody kanalizacyjne podposadzkowe wykonane z rur PVC kl. ciężkiej. Piony kanalizacyjne wykonane z rur HT/PVC zaopatrzone w rewizje szczelne – na parterze i rury wywiewne na dachu PVC Ф 160 mm. Podłączenia kratek ściekowych i przyborów wykonane z rur HT/PVC Ф 50, 75 i 110 mm.

W pomieszczeniu przyłącza wody wykonano studzienkę odwadniającą Ф 80 cm o głębokości 1,0 m przykrytą rusztem z płaskowników, do której podłączono kratkę wpustową. Odprowadzenie ścieków przez pompę odwadniającą do przewodu kanalizacyjnego za pionem P4 (przewód podłączeniowy wyprowadzony powyżej poziomu terenu). W pomieszczeniu kotłowni wykonano studzienkę odwadniającą (schładzającą) Ф 80 cm o głębokości 1,0 m  o głębokości 1,0 m przykrytą rusztem z płaskowników, do której podłączono kratkę wpustową oraz zlew. Odprowadzenie ścieków przez pompę odwadniającą do przewodu kanalizacyjnego za pionem ZP2 (przewód podłączeniowy wyprowadzony powyżej poziomu terenu).

6. Instalacje elektryczne

Zasilanie budynku odbywa się ze zmodernizowanego złącza kablowego ZK-1 zabudowanego na elewacji budynku od strony frontu. Złącze zasilane jest ze stacji transformatorowej UR2 Wolności 8/nN 400V kablem YAKY 4x120.

Wewnętrzne instalacje elektryczne

Instalację oświetleniową wykonano przewodem typu YDYpżo 3x1,5 mm2  układając go pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowano gniazda wtykowe hermetyczne. We wszystkich pozostałych pomieszczeniachgniazda podtynkowe. Wszystkie gniazda posiadają bolec uziemiajacy. Instalację wykonano przewodem  YDYpżo 3x2,5 mm2 . Gniazda wtyczkowe zainstalowano na wysokości 0,3 m , w pomieszczeniach wilgotnych na wysokości 1,4 m.

Instalacje zasilania podnośnika dla niepełnosprawnych wykonano przewodem p/t YDYżo 3x2,5 mm2  w rurze ochronnej pcv Ф 25, koniec przewodu zakończono puszką hermetyczną. Instalacje zasilania windy wykonano przewodem YDYżo 5x4 mm2  w rurze ochronnej pcv Ф 28, koniec przewodu zakończono puszką hermetyczną. Instalację zasilania wentylatorów,klimakonwektorów, kurtyny powietrza, zaluzji wykonano p/t przewodem  YDYpżo 3x1,5 mm2. Instalację zasilania central wentylacyjnych wykonano przewodem  YDYpżo 5x2,5 mm2. Instalację zasilania agregatów chłodniczych wykonano p/t przewodem  YDYpżo 5x6 mm2  w rurze ochronnej pcv Ф 28. Instalacje prowadzone na strychu (nad poddaszem) poprowadzono na krokwiach w rurach winidurowych.

Oświetlenie ewakuacyjne.

Instalacja służy do oświetlenia ciągów ewakuacyjnych w razie przerwy w dopływie prądu. Do oświetlenia awaryjnego zastosowano oprawy swietlówkowe o czasie świecenia 3 godz., które są wyposażone w bezobsługowe akumulatory włączajace automatycznie lampę w razie przerwyw dopływie prądu. Do opraw awaryjnych podłączono dodatkowy przewód dla kontroli obecności napięcia, który wyprowadzono bezposrednio z tablicy z ominięciem wyłączników. Natężenie oświetlenia ewakuacyjnego jest większe od 1 lx.

7. Wyposażenie z zakresu teleinformatyki i łączności

Na podstawie przyjetych założeń dla nowo budowanych i remontowanych obiektów Policji określono potrzeby w odniesieniu dla jednego stanowiska pracy.

Dla stanowisk biurowych są to minimum trzy gniazda RJ 45 kat.6 w jednym panelu oraz trzy gniazda sieciowe dla napięcia dedykowanego 230 V, typu DATA z blokadą.

W pomieszczeniach dyzurnego należy zainstalować minimum dwa panele po sześć gniazd RJ 45 dla struktury teleinformatycznej kat.6 z gniazdami typu DATA z blokadą dla sieci 230 V napięcia gwarantowanego oraz dedykowanego. W tym pomieszczeniu należy także przewidzieć jeden dodatkowy panel z trzema gniazdami RJ 45 sieci teleinformatycznej wraz z gniazdami typu DATA z blokadą dla zasilania gwarantowanego 230 V na potrzeby łączności radiowej.

Ze wzgledu na usytuowanie budynku konieczne jest taqkże wyniesienie anteny radiowej na sąsiedni budynek (blok przy ul. Norwida 6) co będzie się wiązało z koniecznościa budowy kabla telekomunikacyjnego, dzierżawy pomieszczenia od własciciela budynku i ewentualnie kanalizacji teletechnicznej od operatora telekomunikacyjnego.

W pomieszczeniu serwerowni należałoby wykonać ekspertyzę nośności stropu ze względu na duży ciężar urządzeń teleinformatycznych , których waga dochodzi do 600 kG/m2 . W pomieszczeniu tym należy również zamontować urządzenie klimatyzacyjne.

Konieczne jest także zabezpieczenie potrzeb w zakresie instalacji uziemiających (uziomy dla instalacji teletechnicznych muszą być odseparowane od uziomów instalacji radiotelefonicznej).

- Monitoring

Na terenie obiektu zainstalowany zostanie system telewizji przemysłowej pozwalający na obserwowanie terenu, podejścia do budynku  pomieszczeń wewnętrznych. W skład systemu wchodzą :

- kamera CCTV – komplet (obudowa + obiektyw)	- szt. 2,

kamera CCTV – wewnętrzna			- szt. 1,

- monitor CCTV 19”, LCD VGA 1280x1024             	- szt. 1,

- videorejestrator 200kl, SATA, 2TG, kompr. H.264 	- szt. 1,

- zasilacz podtrzymania awaryjnego                            	- szt. 1,

- akumulator podtrzymania zasilacza                           	- szt. 1

Obiekt winien być wyposażony w system kontroli dostepu do strefy zamkniętej,  w skład którego wchodzą :

- czytnik kart zbliżeniowych			- szt. 2,

- karta zbliżeniowa				- szt. 60,

- moduł kontrolera KD			- szt. 1,

- zasilacz dodatkowy				- szt. 1,

- akumulator podtrzymania zasilacza		- szt. 1,

- rygiel drzwi (wraz z osprzętem)		- szt. 1

1.2.5 Zagospodarowanie terenu

Budynek istniejący usytuowany w części północno-zachodniej działki.

Bilans powierzchni terenu :

- powierzchnia zabudowy budynku głównego – 252,43 m2

- powierzchnia zabudowy garaży – 	       84,00 m2

- dojazdy, parkingi –			  1.051,25 m2

- tereny zielone -                                                  692,32 m2

Istniejacy budynek garażowy murowany o ścianach grubości 25 cm, niepodpiwniczony jednostanowiskowy o powierzchni zabudowy 40 m2. Dach płaski, kryty papą. Brama drewniana dwuskrzydłowa. Obiekt posiada instalację elektryczną. Budynek nieremontowany wymagający kompleksowej modernizacji.

Planuje się dobudowę dwóch garaży jednostanowiskowych o powierzchni użytkowej po 18 m2 każdy z pustaków ceramicznych licowanych cegłą klinkierową z dachem płaskim pokrytym papą, stylem architektonicznym nawiązującym do istniejącego o łącznej powierzchni zabudowy 44 m2.

Na istniejącym parkingu przed budynkiem Komisariatu planuje się wydzielenie sześciu stanowisk dla interesantów oraz jednego stanowiska dla osoby niepełnosptawnej obok podnośnika.

W zachodniej części działki planuje się wybudowanie nowego parkingu na 30 stanowisk postojowych w tym 5 stanowisk dla samochodów służbowych. Konstrukcja nawierzchni nowego parkingu : kostka polbrukowa gr. 8 cm, podsypka z mączki granitowej gr. ca 5 cm, podbudowa betonowa C8/10 gr. 15 cm z krawężnikami na ławie betonowej C16/20, podsypka z piasku zagęszczanego gr. ca 20 cm. Odprowadzenie wody deszczowej z nowego parkingu liniowe do kanalizacji miejskiej (ewentualne przyłącze do kanalizacji deszczowej.

W obrębie planowanego parkingu należy uwzględnić regulację zieleni (wymagana minimalizacja wycinek drzewostanu).

2. Część informacyjna

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Wydział Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach posiada projekt powykonawczy remontu budynku zlokalizowanego przy ulicy A. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej sporządzony przez Pracownię Projektowo-Urbanistyczno-Konserwatorską ABAKUS ul. Ks. bpa Bogdaina 25/2, 41-500 Chorzów.

2.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlanego

Budynek użytkowany jest na podstawie umowy użyczenia nr ALM.7151.2.2012 zawartej w dniu 23.03.2012 r. pomiędzy Miastem Ruda Śląska a, Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach i Komendą Miejską Policji w Rudzie Śląskiej.

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 – tekst jednolity z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz.U. z 2004 r.  Nr 202 poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki I ich usytuowanie (Dz.U z 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn. zm.)

- Zarządzenie nr 1171 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji oraz policjantów w sprzęt łączności i informatyki oraz zasad przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP NR 19, poz.110)

- Wytyczne Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie standardów technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowiązujących w obiektach słuzbowych Policji.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej

Zamawiający posiada kopię mapy zasadniczej w skali 1 : 1000.

2.4.2 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Zamawiający posiada zgodę nr PT.4125.229.2011 z dnia 11 sierpnia 2011 r. Miejskiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie adaptacyjnych robót budowlanych w budynku zlokalizowanym przy ul. Mickiewicza 2 w Rudzie Śląskiej

2.4.3 Rysunki rzutów kondygnacji budynku

Stan istniejący

- Wyrys z mapy zasadniczej

- Zagospodarowanie terenu

- Rzut piwnic

- Rzut parteru

- Rzut  piętra

- Rzut poddasza

Stan projektowany

- Zagospodarowanie terenu

- Rzut piwnic

- Rzut parteru

- Rzut  piętra

- Rzut poddasza