oznaczenie sprawy ZP-2380-738-64/2012	załącznik nr 3 do SIWZ

stanowiący załącznik nr 1a do umowy

Specyfikacja techniczna systemów zasilania bezprzerwowego

w jednostkach Policji woj. śląskiego

I.	Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu zasilania bezprzerwowego w KMP Częstochowa tj. zasilacza UPS Enertronic Modular o jeden moduł 10kVA, dostawa, montaż i uruchomienie 10 (dziesięciu) systemów zasilania bezprzerwowego tj. zasilaczy UPS w układzie 1-1 (jednofazowe wejście i jednofazowe wyjście)                           w jednostkach Policji woj. śląskiego wymienionych w Tabeli nr 1 oraz dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania do monitoringu zasilaczy UPS po SNMP celem wizualizacji wszystkich obiektów wraz ze stanowiskiem komputerowym dyspozytorskim – licencja oprogramowania dla 25 urządzeń.

Szczegóły techniczne:

- Rozbudowa systemu zasilania bezprzerwowego tj. zasilacza UPS Enertronic Modular zainstalowanego                        w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie o jeden moduł 10kVA. Rozbudowa obejmuje dostawę oraz uruchomienie przedmiotowego modułu.

- Dostawa, montaż i uruchomienie 10 (dziesięciu) systemów zasilania bezprzerwowego. W skład każdego z 10 systemów wchodzi zasilacz UPS w układzie 1-1 (jednofazowe wejście i jednofazowe wyjście) o parametrach nie gorszych niż:

- Moc zasilacza UPS 3,75kVA z możliwością rozbudowy do 5kVA.

- wewnętrzna zabudowa modułowa

- moduł jednostkowy mocy 1,25kVA

- wyświetlacz ciekłokrystaliczny na obudowie z komunikatami w języku polskim

- technologia: modulacja szerokości impulsu na wysokiej częstotliwości na stopniu wejściowym i 			wyjściowym, system sterowania za pomocą mikroprocesora

- przedział głośności w odległości 1 m: (<) 40dB A

- napięcie wejściowe: 		184V do 264V przy znamionowym obciążeniu
     						100V do 264V przy 50% znamionowego obciążenia

- zniekształcenie prądu wejściowego: THD < 3%

- współczynnik mocy:  > 0,99

- współczynnik sumy zniekształceń nieliniowych napięcia wyjściowego przy znamionowym 			obciążeniu: < 0,5%

- dopuszczalne przeciążenie: 	300% dla 1 s bez wyłączania funkcji by-pass
                                             			200% dla 5 s bez wyłączania funkcji by-pass
                                             			150% dla 30 s bez wyłączania funkcji by-pass

- UPS wyposażony w bypass serwisowy zewnętrzny oraz elektroniczny wewnętrzny

- UPS wyposażony w SNMP adapter

- bateria VRLA do podtrzymania 2kW mocy przez 3 godziny

- żywotność baterii 10 lat wg EUROBAT

- zabudowa baterii w szafie lub na stojaku zewnętrznym w zależności od lokalizacji

- Oprogramowanie do monitoringu UPS po SNMP i wizualizacji wszystkich obiektów na stanowisku dyspozytorskim – licencja dla 25 stanowisk.

3.	Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania do monitoringu zasilaczy UPS po SNMP wraz ze stanowiskiem komputerowym dyspozytorskim, celem wizualizacji stanu obiektów – licencja oprogramowania monitorującego dla 25 urządzeń.

Parametry stanowiska komputerowego dyspozytorskiego: system operacyjny Windows 7, procesor Intel Core i3, 4 GB pamięci Ram, karta graficzna z pamięcią własną minimum 1024 MB z możliwością obsługi min 2 monitorów, dysk twardy min. 500 GB, klawiatura, mysz, monitor 24 cale z (podświetlenie LED, rozdzielczość nominalna 1920 x 1080, kontrast 1000:1, głośnik 2W).

II.	Szczegółowy opis zakresu zamówienia

- Dostawa, montaż, uruchomienie modułu 10kVA do zasilacza UPS Enertronic Modular zainstalowanego                w KMP w Częstochowie.

- Dostawa, transport, montaż, uruchomienie i podłączenie zasilaczy UPS do instalacji elektrycznej jednostek Policji woj. śląskiego wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Tabeli nr 1.

- Zasilacze UPS zamontowane w poszczególnych jednostkach  Policji muszą być tego samego typu i pochodzić od jednego producenta.

- Należy przyjąć maksymalne dopuszczalne obciążenie stropów pomiędzy kondygnacjami budynków równe 250kg/m2. Odstępstwa od tej wartości dopuszczalne są tylko na podstawie ekspertyzy stropów.

- Montaż w pomieszczeniu instalacji UPS-a natynkowej, hermetycznej (IP65) rozdzielnicy napięcia gwarantowanego ''RU'' (prąd znamionowy 90A, 2x12 modułów, listwy zaciskowe N i PE, zamek                            z kluczykiem) wyposażonej w:

- blok rozdzielczy dwubiegunowy 40A br 2-13 - 1szt

- rozłącznik bezpiecznikowy jednobiegunowy na wkładki bezpiecznikowe D02 (możliwość instalacji wkładek     z całego zakresu D02 bez konieczności używania elementów centrujących) z kontrolą przepalenia wkładki – 1szt

- ochronnik przeciwprzepięciowy dwubiegunowy typ 2 (klasa C) – 1szt

- lampka sygnalizacyjna L-301 – 1szt

- wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy B10A – 1szt

- wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C20A – 2szt

- wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C16A – 5szt

- wyłącznik nadprądowy jednobiegunowy C10A – 1szt

- wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym dwubiegunowy C16, 30ms, charakterystyka A - 2szt

- Montaż niezbędnego okablowania, celem integracji z dotychczasowym systemem zasilania gwarantowanego.

- Komunikacja z zasilaczami UPS za pomocą oprogramowania do nadzoru ma odbywać się poprzez sieć Ethernet (obsługa SNMP).

- Zasilacze UPS mają zostać dołączone do instalacji w rozdzielni głównej poszczególnych lokalizacji za pomocą kabla dopasowanego do maksymalnych możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły..

- Wszelkie prace instalacyjne będą wykonywane po uprzedniej akceptacji przez przedstawicieli Zamawiającego w terminie 1 dnia przed ich rozpoczęciem.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przetestowania całego systemu w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (rysunki i schematy w formacie CAD i PDF) w 3 egzemplarzach, a także aktualizacja powyższej dokumentacji w razie ewentualnych zmian.

Niniejszym oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia wyspecyfikowany powyżej spełnia wymagania techniczne, jakościowe i funkcjonalne oraz ilościowe określone jako wymagania minimalne przez  Zamawiającego.

........................................................................................

pieczęć i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń w imieniu firmy