FAZA OPRACOWANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA SST

TEMAT: BUDYNEK KOMENDY POLICJI

REMONT BUDYNKU KOMISARIATU II POLICJI

przy ul. IŁŁAKOWICZÓWNY 2 W KATOWICACH

Inwestor: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH

KATOWICE UL. LOMPY 19

Sporządził:

Czerwiec 2013r

1. CZESC OGÓLNA

1.1 Wstęp

Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót związanych z wykonaniem wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz

wewnętrznych instalacji wod-kan, wentylacji w pomieszczeniach sanitariatów w budynku

komendy miejskiej policji.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

Zakres robót objętych specyfikacja techniczna

- demontaż istniejącej instalacji co i wod- kan

- montaż nowej instalacji wewnętrznej c.o., wod-kan, wentylacji

- montaż urządzeń i wyposażenia

- próby i odbiory instalacji

Nazwy i kody CPV

- 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

- 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne

- 45331210-1 Instalowanie wentylacji

Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami i

ogólna specyfikacja techniczna.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej specyfikacji

technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem

instalacji centralnego ogrzewania, wewnętrznej instalacji wod-kan, wentylacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umowa,

projektem wykonawczym, pozostałymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami

Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga

akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.2. Materiały

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej specyfikacji

technicznej.

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach

przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny mieć aprobaty techniczne i

odpowiadać warunkom technicznym wytwórni.

Materiały instalacyjne

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie są dopuszczone wyroby instalacyjne:

- w odniesieniu do których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa bądź certyfikat

zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Norma lub aprobata techniczna,

- umieszczone w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów mających

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej.

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli

jest:

- oznakowany CE, co oznacza , że dokonano jego zgodności z norma zharmonizowana

(PN-PE) albo europejska aprobata techniczna ( EAT), bądź krajowa specyfikacja

techniczna państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami

podstawowymi,

- oznakowany znakiem B, co oznacza, że producent mający siedzibę na terytorium RP,

dokonał oceny zgodności i wydał, na swoja wyłączna odpowiedzialność, krajowa

deklaracje zgodności z Polska Norma wyrobu lub aprobata techniczna ( krajowa).

Wyjątek stanowią wyroby zakwestionowane w wyniku kontroli właściwych organów i

wpisanych do Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych,

- dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie, wykonany według

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z

nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność

wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami.

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie wyroby budowlane zastosowane do wykonania

robót odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji

technicznej.

Przy zakupie wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest żądać od dostawców/

producentów wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych, atestów,

dokumentacji techniczno ruchowych, instrukcji montażowych i instrukcji obsługi, a take

kart gwarancyjnych.

Wykonawca winien uzyskać przed zastosowaniem wyrobu akceptacje inspektora nadzoru.

Wyroby dostarczone przez wykonawce na teren budowy, które nie uzyskają akceptacji

inspektora nadzoru, powinny być niezwłocznie osunięte z placu budowy przez wykonawce.

Wymagania w stosunku do podstawowych wyrobów instalacyjnych i urządzeń z

których ma być wykonana instalacja cieplna.

Przewody

- instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania

Instalacje należy wykonać z rur miedzianych, łączonych na lut miękki.

Grzejniki

Zastosowano grzejniki stalowe płytowe typu Rettig Purmo Ventil-Compakt.

Grzejniki należy montować do ścian za pomocą standardowych wieszaków lub posadowić na

nóżkach.

Doboru wielkości grzejników przyjętych dokonano dla parametrów czynnika

grzejnego 70/55ºC. W wypadku zastosowania stalowych grzejników płytowych innego typu

ni przyjęty w projekcie, ponownego doboru wielkości grzejników powinien dokonać autor

projektu na koszt wykonawcy.

Termostatyczne zawory grzejnikowe

Zawór grzejnikowy

Rodzaj zaworu: prosty Dn 15 mm, materiał: brąz lub mosiądz, regulacja z płynna nastawa

wstępna.

Głowica termostatyczna

Wbudowany czujnik cieczowy, regulacja temperatury w pomieszczeniach od + 6 do + 28°C.

Armatura

Zastosowano armaturę łączona na gwint, p (nom) = 0,6 MPa, t (max) = 100°C

Regulacja

Automatyczna regulacja parametrów czynnika grzewczego głowice termostatyczne przy

grzejnikach.

Izolacja

Instalacja c.o.

Otuliny Termocompact firmy Thermaflex o grubości 20 mm.

Izolacja termiczna ma odpowiadać normie PN-85/B-02421.

W posadzce izolacja ma być wykonana pod płaszczem winylowym.

1.3. Sprzęt

Do zrealizowania zadania Wykonawca zobowiązany jest do posiadania, lub musi mieć

możliwosc dostępu do niezbędnego sprzętu:

- elektronarzędzia

- środek transportowy

- samochód skrzyniowy do 5 t

- zgrzewarka komputerowa

- narzędzia instalacyjne systemowe

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt ma być utrzymywany w dobrym stanie

technicznym oraz musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi

ich uużytkowania.

1.4. Transport

Transport materiałów i sprzętu na budowę jest kosztem Wykonawcy. Zaleca się, aby transport

materiałów na budowę odbywał się pojazdami o ładowności do 5 t.

2. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa, projektem

budowlanym oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót.

Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach spowodowanego przez wykonawce zostaną

poprawione przez wykonawce na własny koszt. Polecenia inspektora nadzoru będą

wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba zatrzymania

prowadzonych robót.

2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót montażowych laney zdemontować istniejące instalacje oraz

urządzenia. Materiały z demontażu należy odwieźć na złom następnie

należy wyznaczyć miejsca wykonania przebić w ścianach oraz bruzd w ścianach i

posadzkach, a następnie wykonać bruzdy i przebicia, gruz usunąć poza budynek. Po

zmontowaniu instalacji i wykonaniu prób szczelności należy zabetonować otwory i bruzdy.

Gruz należy odwieźć na miejsce składowania wyznaczone przez Inwestora.

2.2 Roboty montażowe

- 2.2.1 Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna , pompowa dwururowa. Czynnikiem grzejnym jest

woda o parametrach 70/55°C z regulacja jakościowa .

Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku węzła, w bruzdach ściennych.

Wydłużenia cieplne kompensowane za pomocą samokompensacji.

Piony i gałązki grzejnikowe układać w bruzdach sciennych. Przejścia przewodów przez

ściany i stropy wykonać w tulejach ochronnych. Wszystkie rurociągi zaizolować .

Przewody poziome rozdzielcze należy prowadzić poniżej przewodów elektrycznych w

odległości nie mniejszej ni 10 cm i powyżej instalacji wody zimnej minimum 10 cm.

Odległość zewnętrznych powierzchni rury lub jej izolacji od ściany, stropu, podłogi lub innej

przegrody wzdłuż której ona biegnie powinna wynosić co najmniej:

- dla przewodów o średnicy do 25 mm - 3 cm

- dla przewodów o średnicy od 32 do 50 mm – 5 cm

Poziome przewody rozprowadzające czynnik grzejny w pomieszczeniach uużytkowych

prowadzone nad posadzka lub pod stropem oraz gałązki grzejnikowe mogą być układane bez

spadków (grzejniki z odpowietrznikami).

Tuleje ochronne

Przy przejściach rura przez przegrody budowlane należy stosować tuleje ochronne. Tuleja

powinna być rura o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury

przewodowej:

- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionowa (ścianę)

- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.

Tuleja powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o ok. 5 cm z kadej strony, a

przy przejściu przez strop o ok. 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na

rurach gałązek, których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczka ochronna.

Montaż	 grzejników

Grzejniki płytowe należy montować do ściany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika.

Minimalne odstępy grzejników od elementów budowlanych wynoszą:

- od ściany za grzejnikiem - 5 cm

- od podłogi - 7 cm

- od spodu parapetu - 7 cm

- od strony grzejnika z którego boku nie jest zamontowana armatura - 15 cm

- - „ - jest zamontowana armatura - 25 cm

Grzejniki należy łączyć z armatura w sposób umożliwiajacy ich monta i demontaż, bez

uszkodzenia gałązek i ścian.

Wykonanie regulacji instalacji grzewczej

Nastawy armatury regulacyjnej należy przeprowadzić po zakończeniu mantou, płukaniu i

próbie szczelności instalacji na zimno. Podczas regulacji termostatyczne zawory grzejnikowe

nie mogą być wyposażone w głowice. Nastawy jw. należy wykonać zgodnie z wynikami

obliczeń hydraulicznych w projekcie instalacji.

Izolacja cieplna

Przewody poziome należy izolować cieplnie otulinami o grubości 20 mm, po uprzednim

przeprowadzeniu próby szczelności instalacji na zimno. Armatura przewodowa nie wymaga

izolacji cieplnej.

Powierzchnie rury i otuliny powinny być czyste i suche. Rury należy izolować w stanie

zimnym. Izolacje cieplna należy wykonać zgodnie z instrukcja montażowa producenta

systemu.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury miedziane nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego.

Izolacja cieplna

Przewody, rozdzielacz powinny być izolowane cieplnie.

Przewody należy izolować otulinami z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm po uprzednim

przeprowadzeniu próby szczelności instalacji na zimno i wykonaniu wymaganego

zabezpieczenia antykorozyjnego.

Armatura nie wymaga izolacji cieplnej. Powierzchnie rury i otuliny powinny być czyste.

Rury instalacji grzewczej należy izolować tylko w stanie zimnym.

2.2.5. Instalacja wod-kan

Materiały

-rury miedziane łączone na lut miękki z atestem do wody pitnej, wpust podłogowy fi 50, z

tworzywa sztucznego z przykryciem kratki ze stali nierdzewnej

- rury PCV kielichowe łączone na uszczelkę gumowa ,

- pianka poliuretanowa gr 10 mm, np. Thermaflex

- zlewozmywaki z blachy nierdzewnej, jednokomorowe

- ustęp typu kompakt, umywalki porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa

- brodzik natryskowy blaszany o wymiarach 80x80 cm

Roboty montażowe	owe

Instalacje wody zimnej i ciepłej i cyrkulacji należy wykonac z rur miedzianych

łączonych na lut miekki, o średnicach podanych na rzutach w projekcie budowlanym,

posiadających atest PZH do wody pitnej. Rury prowadzić w bruzdach ściennych w

otulinie poliuretanowej.

Przejścia przez ściany wykonac w tulejach ochronnych wypełnionych kitem trwale

plastycznym. Podejścia do poszczególnych węzłów zaopatrzyć w zawory odcinające

kulowe gwintowane.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe zastosować jako stojące, łączone poprzez kurek

ćwierćobrotowy, uruchamiany za pomocą czujników podczerwieni.

Umywalki należy zamontować na wysokości 75-80 cm nad posadzka , baterie

natryskowa należy zamontować na wysokości 80 cm nad posadzka, natomiast natrysk na

wysokości 170 nad posadzka.

Sieki sanitarne będą odprowadzone do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Podejścia do

przyborów należy wykonac w bruzdach z rur PCV fi 110, fi 50 mm.

Nowo wykonana instalacje kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącej kanalizacji

w piwnicy.

Kanalizacje wykonac z rur PCV kielichowych łączonych na wcisk z uszczelka gumowa.

Piony maja być wyposażone w czyszczaki, rury wywiewne z PCV, zawory powietrznowodne

np. DURGO.

Instalacja wod-kan powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we

właściwym zakresie wymagań przepisów techniczno-budowlanych w drodze

rozporządzenia (2), zgodnie z wymaganiami zawartymi w polskich normach

zharmonizowanych (PN-EN) lub polskich normach (PN), a take zgodnie z zasadami

wiedzy współczesnej i sztuka budowlana oraz umowa o roboty budowlane.

Ewentualne zmiany i odstępstwa od projektu mogą dotyczyć zastąpienia przyjętych

projekcie wyrobów budowlanych i urządzeń , przez inne rodzaje o zbilionych

parametrach technicznych. Wprowadzone zmiany i odstępstwa murza być uzgodnione z

inspektorem nadzoru przed ich wprowadzeniem, nie mogą powodować pogorszenia

właściwości uużytkowych

3. Kontrola jakości

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w

zakresie i z częstotliwością zaakceptowana przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów, sprzętu. Kontrola jakości robót

powinna obejmować następujące badania:

- zgodność wykonanych robót z dokumentacja projektowa użytych materiałów, sposobu

prowadzenia przewodów i kompensacji, szczelność rurociągów.

4. Badania odbiorcze

- instalacja c.o.

Badanie szczelności na zimno należy przeprowadzić woda pod ciśnieniem próbnym 9 bar.

Wynik badania zostanie uznany za pozytywny, jeżeli w ciągu 30 minut:

- manometr nie wykae spadku ciśnienia,

- nie stwierdzono przecieków ani roszenia szczególnie na połączeniach

Badanie szczelności i działanie na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu węzłów

cieplnych, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika

grzejnego, w ciągu co najmniej 72 godzin. Wynik badania zostanie uznany za pozytywny,

jeżeli cała instalacja i siec nie wykae przecieków ani roszenia.

5. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna

i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki

pozytywne.

5.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności

technologiczne związane z budowa instalacji c.o., wewnętrznej sieci cieplnej, węzłów

cieplnych. a mianowicie:

- ułożenie przewodów w bruzdach, ich izolacja

- roboty montażowe wykonania rurociągów

- próba szczelności

- zabezpieczenie antykorozyjne

- izolacja rur

-

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiajacym wykonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

5.2. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie wykonania robót w odniesieniu do ich jakości,

ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót w odniesieniu do odbioru końcowego

stwierdza wykonawca przez pisemne powiadomienie zamawiającego. Odbiór końcowy robót

nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja złoona z

przedstawiciela wykonawcy i zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan, pomiarów, ocenie

wizualnej oraz zgodności z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna.

W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z protokołami robót zanikowych i

ulegających zakryciu oraz robót uzupełniających i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych i uzupełniających, komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

5.3 Odbiór ostateczny pogwarancyjny

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie robót po upływie okresu gwarancyjnego,

określonego w umowie, wykonanych robót związanych z osunięciem wad i usterek

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór

ostateczny pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

W trakcie trwania okresu gwarancyjnego zamawiający będzie wykonywał okresowo

przeglądy gwarancyjne obiektu.

5.3. Dokumenty odbiorowi

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego jest „ protokół odbioru końcowego i

przekazania do użytku sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego.

Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentacje podwykonawcza

- dziennik budowy

- protokoły odbiorów częściowych

- aprobaty techniczne i certyfikaty zastosowanych materiałów i urządzeń

6. Przepisy związane

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalni- uużytkowego.

- - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika

budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki .wymagania i warunki techniczne

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

- PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali

staliwa i żeliwa do malowania

- PN-H-97050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakości przygotowania

powierzchni do malowania.

-PN-74/C-89200 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary i badania

-PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze

-PN-91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne

-PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

- PN-C-96177 Lepik asfaltowy

- PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B,C,D ( włazy typu ciekiego)

- BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

-BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych