oznaczenie sprawy ZP-2380-887-147/2013	załącznik nr 3 do SIWZ

stanowiący załącznik nr 2 do umowy

Specyfikacja techniczna „Wykonania systemu zasilania gwarantowanego dla OPP Katowice ul. Koszarowa 17”.

I.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu zasilania gwarantowanego dla OPP Katowice ul. Koszarowa 17 oraz podłączenie wraz z integracją w systemie nadzoru zasilania gwarantowanego.

Szczegóły techniczne:

- Dostawa agregatu prądotwórczego 250kVA (200kW) w obudowie zewnętrznej.

- wyciszona obudowa zewnętrzna odporna na działanie bezpośrednich czynników atmosferycznych,

- podgrzewany blok silnika,

- adapter Ethernet (łączność lokalna),

- adapter SNMP (łączność zdalna),

- adapter modem GPRS/GSM,

- moc 250kVA (200kW),

- zbiornik paliwa na 10 godzin pracy z pełnym obciążeniem,

- pompa paliwa umożliwiająca tankowanie zbiornika paliwa zainstalowanego w ramie agregatu z zewnętrznych pojemników na paliwo,

- SZR automatyczny.

- Dostawa, montaż i uruchomienie bezprzerwowego modułowego zasilacza UPS klasy VFI SS 111 o redundancji modułów n+1 (nadmiarowość), o maksymalnej mocy 100kVA, z dwoma zewnętrznymi łańcuchami akumulatorów o sumie czasu pracy autonomicznej min. 1 godzina (obliczonym dla pełnego obciążenia) przeznaczony do zasilania serwerów, urządzeń sieciowych dużej mocy, komputerów oraz innych odbiorów 400/230V o parametrach nie gorszych niż:

- konstrukcja modułowa

- moc modułu 10kVA

- redundancja modułów n+1

- maksymalna moc zasilacza 100kVA

- automatyczna konfiguracja modułów po wymianie lub dołożeniu bez ingerencji użytkownika

- By-pass ręczny bezprzerwowy zamontowany w szafie zasilacza UPS

- Możliwość współpracy z agregatem prądotwórczym

- Poziom hałasu (przy pełnym obciążeniu) 63dB

- Stopień ochrony IP20

- System nadzoru zasilacza UPS za pomocą SNMP i WWW

- Interfejs szeregowy RS-232

- Możliwość przeprowadzenia przez system zasilania testu pojemności baterii

- Zakres temperaturowy pracy Od 0 do 40 stopni Celsjusza

- Lokalny sterownik zasilacza UPS z wyświetlaczem i klawiaturą zamontowany w/na obudowie urządzenia

- Kontrolki parametrów i alarmów zasilacza UPS konfigurowane indywidualnie zamontowane w/na obudowie urządzenia umożliwiające szybką ocenę wzrokową najważniejszych parametrów systemu

- Menu wyświetlacza w języku polskim

- Rejestrowanie zdarzeń z datą i godziną wystąpienia

- Możliwość podłączenia do wyłącznika  ppoż. (Emergency Power Off)

- Możliwość umiejscowienia zasilacza UPS tyłem przy samej ścianie (dostęp serwisowy tylko od przodu)

- Sprawność zasilacza UPS dla zakresu pracy obciążeń 25% do 100% - 94%

- Pomiar temperatury w pomieszczeniu montażu UPS-a

- Pomiar temperatury w pomieszczeniu montażu baterii

- Technologia true on-line z podwójną konwersją, układ beztransformatorowy - VFI SS 111 (wg. PN-EN 62040-3)

- Konstrukcja zasilacza UPS pozwalająca na efektywne odprowadzanie ciepłego powietrza z obudowy i zarządzanie cyrkulacją oraz eliminowanie pojedynczych punktów awarii m.in. poprzez wyznaczenie strefy zimnej i ciepłej, wentylatory tłoczące zimne powietrze do wnętrza obudowy

- Redundancja wentylatorów  modułów zasilających

- Każdy moduł zasilający składa się z: prostownika, falownika, układu ładowania baterii i elektronicznego by-passu

- Każdy moduł zasilający zawiera wewnątrz swojej obudowy bezprzerwowy system by-passu elektronicznego

- Indywidualne kontrolki pracy na płycie czołowej każdego modułu umożliwiające ocenę wzrokową podstawowych stanów jego pracy

- Napięcie wejściowe - 400 V(trójfazowe) + N

- Tolerancja napięcia wejściowego: ±15%

- Współczynnik zniekształceń harmonicznych (THDi): < 5%

- Charakterystyka napięcia wyjściowego: Sinusoida

- Napięcie wyjściowe: 3x400V/230V ± 1%

- Tolerancja częstotliwości wyjściowej przy pracy z baterii: 50Hz ±0,1%

- Współczynnik szczytu (Crest Factor): 3:1

- Współczynnik THDu przy obciążeniu liniowym: < 2%

- Współczynnik THDu przy obciążeniu nieliniowym: < 5%

- Stabilizacja napięcia – obciążenie statyczne: < 1%

- Stabilizacja napięcia – obciążenie dynamiczne: < 5%

- Dopuszczalne przeciążenie przez 10 minut: 125%

- Dopuszczalne przeciążenie przez 60 sekund: 150%

- Dopuszczalne przeciążenie elektronicznego by-passu przez 100ms: 500%

- Akumulatory bezobsługowe

- Baterie hermetyczne, bezobsługowe o minimalnej żywotności wg klasyfikacji EUROBAT: 10 lat

- Baterie w technologii VRLA

- Baterie akumulatorów muszą składać się z ogniw tego samego typu (w miarę możliwości pochodzących z tej samej serii produkcyjnej)

- Wymagane jest zastosowanie dwóch łańcuchów akumulatorów, odpowiednio zabezpieczonych na obu biegunach (poprzez rozłączniki bezpiecznikowe)

- Monitorowanie stanu baterii i czasu autonomii

- Zabezpieczenie baterii przed głębokim rozładowaniem

- Zgodność z normą PN-EN 62040-1

- Zgodność z normą PN-EN 62040-3

- Zgodność z normą PN-EN 62040-2

- Zgodność z normą PN-EN 62040-1-1

- Zgodność z normą PN-EN 60950

- Zgodność z normą PN-EN 61000

- Zgodność z normą PN-EN 60950

3.	Dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnicy "RU" odbiorów z zasilacza UPS:

- Prąd znamionowy min.: 200A

- Rozdzielnica metalowa wisząca natynkowa IP43 z drzwiczkami transparentnymi

- Rozdzielnica zamykana na klucz

- Wielkość rozdzielnicy min.: 700mm

- Przedział kablowy wiszący dostosowany do wysokości rozdzielnicy: 1szt

- Ochronniki przeciwprzepięciowe 3f +N z sygnalizacją przepalenia: 1szt

- Zabezpieczenie ochronników przeciwprzepięciowych - wyłącznik nadprądowy 4-polowy: 1szt

- Kontrolka obecności fazy - czerwona z możliwością wymiany neonówki: 3szt

- Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy B 10A: 1szt

- Rozłącznik bezpiecznikowy 3-biegunowy z sygnalizacją przepalenia wkładki (możliwość założenia wkładek D02 gL/gG 20-63A bez konieczności instalowania wkładek centrujących): 3szt

- Rozłącznik bezpiecznikowy 1-biegunowy z sygnalizacją przepalenia wkładki (możliwość założenia wkładek D02 gL/gG 20-63A bez konieczności instalowania wkładek centrujących): 6szt

- Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 16A: 10szt

- Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 25A: 3szt

- Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 32A: 1szt

- Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy charakterystyka C 40A: 1szt

- Blok rozdzielczy 125A czterobiegunowy (min. dwa zaciski 35mm2) dobrany do pełnej mocy UPS-a: 1szt

- Szyna zbiorcza PE: 1szt

- Szyna zbiorcza N: 1szt

- Rezerwa miejsca w rozdzielnicy dla rozbudowy o: 30%

4.  Dostawa, montaż i uruchomienie 3szt. klimatyzatorów

- urządzenia typu inverter,

- funkcja chłodzenia i grzania

- montaż pod sufitem betonowym

- montaż 2szt. w pomieszczeniu UPS-a

- montaż jednej sztuki w pomieszczeniu akumulatorów

- jednostki zewnętrzne na elewacji lub na betonowym fundamencie na poziomie gruntu

- moc chłodnicza każdej jednostki min. 10kW

II.	Szczegółowy opis zakresu zamówienia

- Dostawa, transport, montaż, uruchomienie i podłączenie zasilacza UPS do instalacji elektrycznej OPP Katowice ul. Koszarowa 17.

- Dostawa, transport oraz montaż w pomieszczeniu akumulatorni łańcuchów akumulatorów wraz ze stojakami i podłączenie ich do zasilacza UPS. Należy zamontować rozłącznik bezpiecznikowy RBK typu NH jako zabezpieczenie każdego z dwóch łańcuchów akumulatorów.

- Należy przyjąć maksymalne dopuszczalne obciążenie stropów pomiędzy kondygnacjami budynków równe 250kg/m2. Odstępstwa od tej wartości dopuszczalne są tylko na podstawie ekspertyzy stropów lub zgody Zamawiającego.

- Należy przed przystąpieniem do prac montażowych dostarczyć Zamawiającemu wyliczenia iż proponowany przez Wykonawcę sposób rozmieszczenia przedmiotowego sprzętu spełnia warunki nośności stropów w danej lokalizacji.

- Montaż w pomieszczeniu instalacji UPS-a rozdzielnicy napięcia gwarantowanego ''RU'' (prąd znamionowy 200A)

- Montaż 2szt. klimatyzatorów w pomieszczeniu UPS oraz jednej sztuki w pomieszczeniu akumulatorów.

- Montaż niezbędnego okablowania, celem integracji z dotychczasowym systemem zasilania gwarantowanego.

- Komunikacja z zasilaczem UPS za pomocą oprogramowania do nadzoru ma odbywać się poprzez sieć Ethernet (obsługa SNMP).

- Zasilacz UPS ma zostać dołączony do instalacji w rozdzielni głównej za pomocą kabla dopasowanego do maksymalnej mocy.

- Wszelkie prace instalacyjne będą wykonywane po uprzedniej akceptacji przez przedstawicieli Zamawiającego w terminie 3 dni przed ich rozpoczęciem.

- Zasilacz UPS musi posiadać możliwość umiejscowienia go tyłem przy samej ścianie (dostęp serwisowy tylko od przodu urządzenia) ze względu na ograniczoną kubaturę pomieszczenia przeznaczonego do montażu.

- Integracja z oprogramowaniem do nadzoru nad systemem zasilania gwarantowanego Zamawiającego.

- Wykonawca zapewnia szkolenie z zakresu konserwacji i obsługi systemu zasilania gwarantowanego dla pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przetestowania całego systemu w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

- Wykonawca przed uruchomieniem nowych urządzeń zasilających dokona w pomieszczeniach pomiaru parametrów uziemienia oraz sprawdzenia ochrony przeciwporażeniowej wraz z interpretacją wyników.

- Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej, dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej (rysunki i schematy w formacie CAD i PDF) w 1 egz., a także aktualizacja powyższej dokumentacji w razie ewentualnych zmian.