ZP-2380-226-55/1490/14					Katowice, dn. 08.05.2014 r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

Dodatkowa informacja w zakresie definicji dowodów potwierdzających wykonanie robót budowlanych. Zamawiający jako dowód dopuści, każdy rodzaj dokumentów bez względu na jego nazwę pod warunkiem, że będzie jednoznacznie potwierdzać, iż roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadni sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Pytanie nr 36

W nawiązaniu do w/w postępowania, niniejszym po zapoznaniu się z SIWZ, zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego, czy Zamawiający przewiduje jako wyposażenie strzelnicy – nowoczesny interaktywny trenażer strzelecki, zwany także strzelnicą multimedialną? Hala Strzelań oraz pomieszczenia towarzyszące – zgodnie z dokumentacją – są aktualnie wyposażone w urządzenia tarczociągów oraz podnośniki bezprzewodowe. Strzelnica została zaprojektowana do przeprowadzania szkoleń z użyciem broni bojowej, dlatego też kierujemy do Państwa zapytanie o możliwość doposażenia strzelnicy w nowoczesny trenażer. Rozwiązanie to byłoby doskonałym ukompletowaniem różnych systemów strzeleckich pozwalając na przeprowadzanie zróżnicowanych szkoleń strzeleckich a tym samym, wzbogacając szkolenia o nowe możliwości przeprowadzania szkoleń nie tylko w zakresie celności oddawanych strzałów, lecz także pozwalając na podejmowanie właściwych decyzji przez strzelca w odpowiednio krótkim czasie. Na rynku polskim dostępnych jest wiele różnych systemów strzelnic multimedialnych, począwszy od bardzo prostych poprzez bardzo rozwinięte i zawierające wiele akcesoriów umożliwiających prowadzenia szkoleń w warunkach bardzo zbliżonych do rzeczywistych. Nowoczesne urządzenia strzelnic multimedialnych pozwalają nie tylko na prowadzenie prostych ćwiczeń związanych z doskonaleniem precyzji trafień w nieruchomy cel, lecz również pozwalają na skuteczne wprowadzenie osoby ćwiczącej w warunki bardzo zbliżone do rzeczywistych. Ponadto poprzez zastosowanie dodatkowych efektów wizualnych, efektów dźwiękowych, pojawiających się z zaskoczenia w postaci np. latarki laserowej lub pieprzu obezwładniającego. Zwiększenie realizmu szkolenia może być osiągnięte poprzez tworzenie własnych, nowych ćwiczeń w systemie strzelnicy, kreując warunki otoczenia np. przyszłej akcji, w tym tworzenia własnych scen filmowych, w których po oddaniu strzału do osoby, następuje reakcja zgodna z osiągniętą celnością (np. osoba upada gdy została trafiona, lub ucieka gdy została chybiona). Nowoczesne systemy wychodzą naprzeciw rutynie, której nabierają funkcjonariusze ćwicząc wielokrotnie w tych samych warunkach, strzelając wyłącznie do prostych tarcz lub sylwetek przypominających osoby. Rozwiązanie tego problemu gwarantuje ćwiczenie reakcji i celności mając do czynienia z różnorodnymi scenariuszami, w których „tarcze strzeleckie” mogą przybierać firmę „wrogów”, „przyjaciół”, mogą poruszać się w sposób nieprzewidywalny, lub ich sposób poruszania może być w pełni uzależniony od podejmowanych decyzji przez strzelca (osobę ćwiczącą) lub operatora systemu (pracownika obsługi). Tylko takie szkolenie gwarantuje nieprzewidywalności rozwoju wydarzeń, osoba szkolona poddawana jest pełnemu zaskoczeniu i nie może przewidzieć dalszego rozwoju zdarzeń widzianych na ekranie strzeleckim. Elementy te wpływają także na możliwość prowadzenia szkoleń nie tylko czysto strzeleckich, lecz zmuszają osoby szkolone do podejmowania decyzji we właściwym czasie – a nie tylko typowego strzelania w cel. Inną funkcją, którą można zaimplementować w nowoczesnym systemie strzelnicy multimedialnej, to możliwość doskonalenia strzelania w wersji „na słuch” – przy całkowitym zaciemnieniu w pomieszczeniu – posługując się wyłącznie zmysłem słuchu przygotowując policjantów do działań nocnych, bez oświetlenia pola działania. Biorąc pod uwagę rosnące zagrożenia i coraz bardziej i lepiej zorganizowanie oraz wyposażenie świata przestępczego, niezbędnym jest podnoszenie jakości szkolenia i wprowadzanie interakcyjnych rozwiązań szkoleniowych policjantów. Szkolenie ich na trenażerach przypominających gry komputerowe , jest niewystarczające a wręcz złudne bo nie daje możliwości ćwiczenia działań i decyzyjności w sytuacji zaskoczenia. Jednocześnie – po dokonaniu wnikliwej analizy dokumentacji SIWZ – z załączonych rysunków technologii strzelnicy wynika, że doskonałym rozwiązaniem byłoby wyposażenie strzelnicy w system trenażera, zainstalowanego bezpośrednio w rejonie kulochwytu, wraz z ekranem strzeleckim znajdującym się bezpośrednio przed kulochwytem (tłumikiem rykoszetów). Dlatego tez prosimy o odpowiedź czy zamawiający w ramach niniejszej inwestycji wymaga wyposażenia strzelnicy w nowoczesny trenażer strzelecki spełniający następujące funkcje: - system trenażera strzeleckiego ma pozwalać na prowadzenie zróżnicowanych szkoleń, z możliwością tworzenia własnych nowych scenariuszy, w tym scenariuszy filmowych - system trenażera ma być wyposażony w dodatkowe funkcje zwiększające realizm prowadzenia ćwiczeń:

- efekt wykorzystania latarki

- efekt użycia pieprzu obezwładniającego

- możliwość prowadzenia strzelań z funkcją „strzelania na słuch”

Odp. Zamawiający nie przewiduje wyposażenia strzelnicy w trenażer strzelecki.

Pytanie nr 37.

1. Czy po stronie wykonawcy jest zakup agregatu przewoźnego oznaczonego na schematach ZSE-3?

Odp. Należy wycenić zakup przedmiotowego agregatu – poz. 37 przedmiaru.

2. W przedmiarach brak jest opraw do oświetlenia strzelnicy, czy należy je ująć?

Odp. Ofertę należy wycenić wg przedmiaru – nie należy ujmować wyceny opraw.

Pytanie nr 38.

1. W materiałach zamieszczonych na stronie Zamawiającego brak Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót branży elektrycznej i niskoprądowej tj.:
a) Stacji transformatorowej (rozdzielni SN, NN, Transformatorów, SZR),
b) Agregatów pradotwórczych z układami czerpni, wyrzutni odprowadzania spalin,
c) Baterii kondensatorów,
d) Zasilaczy UPS,
e) Linii kablowych w terenie,
f) Oświetlenia zewnętrznego,
g) Instalacji elektrycznych wewnętrznych (rozdzielni i tablic, oświetlenie, gniazda, siła, odgrom, wyrównawcza itd.),
h) Instalacji Radiotelefonów,
i) Instalacji SAP i DSO,
j) Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Obiektu LMS,
k) Komunikacja Głosowa,
l) System Nagłośnienia,
m) System przywoławczy,
n) Urządzenia aktywne, centrala telefoniczna, aparaty telefoniczne.
Prosimy zatem o uzupełnienie materiałów przetargowych o w/w brakujące materiały.
Odp.: Zamawiający umieści na stornie internetowej przedmiotowego przetargu brakujące STWIORy.

2. Przedmiar robót "INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A" poz. 11 dotyczy dostawy sprzętu BHP. Brak wytycznych w dokumentacji projektowej co do ilości i specyfikacji sprzętu BHP jaki należy ująć w/w pozycji. Prosimy o szczegółowe podanie ilości i parametrów sprzętu BHP do wyceny.

Odp.: W pozycji należy ująć następujący sprzęt BHP: dielektryczne rękawice gumowe, dielektryczne półbuty gumowe, hełm przeciwuderzeniowy, okulary ochronne przeciwodpryskowe, uniwersalny drążek izolacyjny UDI-20, 20kV, zaczep manewrowy do uziemiaczy przenośnych, akustyczny - neonowy wskaźnik napięciowy, chodnik dielektryczny gumowy o gr. 4 mm (1kpl), przenośne uziemiacze ochronne, komplet tablic ostrzegawczych, instrukcje doraźnej pomocy przy porażeniu prądem elektrycznym, apteczka pierwszej pomocy, szafa do przechowywania sprzętu bhp, gaśnica halonowa, instrukcja ppoż.
 
3. Przedmiar robót "INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A" pozycja nr 34 pozycja nr 35 oraz 37 dotyczą dostawy i montażu agregatów prądotwórczych. Pozycja 34 - agregat ZSE1 800kVA, pozycja 35 - agregat ZSE2 100kVA, pozycja 37 - agregat ZSE1 110kVA. Dokumentacja projektowa natomiast agregat ZSE1 800kVA, agregat ZSE2 101kVA. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i korektę przedmiaru robót.

Odp.: Pozycja 34 i 35 dotyczy agregatów stacjonarnych zgodnie z opisem: ZSE1 i ZSE2. Pozycja 37 dotyczy ZSE3 – agregat przewoźny zgodnie z schematem E-00  oraz załączonymi kartami katalogowymi.

4. W dokumentacji projektowej branży elektrycznej budynku technicznego na rys. E00 widnieje zespół prądotówrczy ZSE3 (przewoźny - teletechnika). Brak w/w elementu w przedmiarze robót. Prosimy o określenie czy w/w zespół pradotówrczy wchodzi w zakres tego postępowania przetargowego? Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów robót i podanie parametrów Zespołu pradotówrczego.

Odp.: Pozycja 37 dotyczy ZSE3 – agregat przewoźny zgodnie z schematem E-00 oraz załączonymikartami katalogowymi.   
5. Przedmiar robót "INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A" pozycja nr 263 dotyczy wykonania sterowania pompami C.O.. Brak w materiałach na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji projektowej dla tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie, gdyż nie można dokonać wyceny.

Odp.: Należy wycenić wg przedmiaru – rozliczenie kosztorysem powykonawczym.

6. Przedmiar robót "INSTALACJA ELEKTRYCZNA - BUDYNEK A" pozycja nr 264 dotyczy wykonania sterowania pompami C.W.. Brak w materiałach na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji projektowej dla tego zakresu prac. Prosimy o uzupełnienie, gdyż nie można dokonać wyceny.

Odp.: Należy wycenić wg przedmiaru – rozliczenie kosztorysem powykonawczym.

7. W dokumentacji projektowej branży elektrycznej budynku technicznego brak schematu tablicy TPW-AW. Prosimy o uzupełnienie braków.,

Odp.: Nie należy wyceniać tablicy TPW-AW.
 
8. Brak w przedmiarach robót branży elektrycznej pozycji związanej z montażem tablicy TPW-AW budynku technicznego. Prosimy o uzupełnienie braków.

Odp.: Nie należy wyceniać tablicy TPW-AW.

Pytanie nr 39.

Branża Budowlana

1.      Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o naprężenia kontaktowe (obciążenia przekazywane  na pale) uwzględniane na etapie tworzenia projektu palowania.

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych.

2.      Prosimy o uszczegółowienie parametrów i budowy dźwigów osobowych. W SST jest Informacja odnośnie ścian szklanych, szyb mamy natomiast żelbetonowych. Czy zastosować ściany szklane? Jaka nośność powinien mieć dźwig o wymiarach szybu 246x165 cm?

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów w tym dołączonych rysunków określających podstawowe parametry dźwigów.

3.      Prosimy o podanie zestawienia obciążeń stałych i użytkowych niezbędnych do obliczeń płyt stropowych.

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych.

4.      Czy istnieje możliwość zmiany płyt kablobetonowych na strunobetonowe?

Odp.: Należy wykonać zgodnie z przedmiarem i projektem.

5.      Czy można udostępnić szczegółowe rysunki zbrojeniowe ściany żelbetowej z napisem „Policja”? Czy wspomniany napis POLICJA jest elementem mocowanym do gotowej już ściany czy zatopiony w betonie?

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych. Napis POLICJA jest elementem „wyciętym” w ścianie żelbetowej – Księga Standaryzacji.

6.      Prosimy o uszczegółowienie projektu o zestawienie warstw wszystkich przegród pionowych i poziomych?

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych.

7.      Prosimy o uzupełnienie brakującej dokumentacji rysunków konstrukcyjnych: belek, podciągów, całej konstrukcji budynku B, płyty dennej.

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych.

8.      Poz.134 przedmiaru budowlanego „A” – w którym miejscu boiska sportowego ma być zrobiona nawierzchnia poliuretanowa = 119,34m2

Odp.: Nawierzchnia poliuretanowa powinna być wykonana w pomieszczeniu siłowni (pom. -2.133)

9.      Poz. 168 przedmiaru budowlanego „A” – prosimy o podanie warstw podłogi podniesionej,, wysokość konstrukcji na której będzie ułożona podłoga oraz wykazu pomieszczeń w których będą zamontowane podłogi podniesione (specyfikacja podłogi podniesionej).

Odp.: Należy wycenić systemową podłogę podniesioną: płyty modułowe wykończone wykładziną antystatyczną, wsparte na wolnostojących, systemowych słupkach mocowanych do podłoża za pomocą kleju lub kołków.

Podłogi podniesione przewiduje się wykonać w pomieszczeniach oznaczonych jako: serwerownia, dystrybucja LAN.

10.  Poz. 169 przedmiaru budowlanego „A” – prosimy o podanie kompletu warstw posadzki Sali sportowej (specyfikacja posadzki Sali sportowej).

Odp. Rodzaj, budowę i parametry posadzki (podłogi) sali sportowej określono w STWIORB.

Branża Elektryczna.

1.      Prosimy o odpowiedź do czego służą 3 pola wyłącznikowe na schemacie rozdzielnicy SN. Czy rozdzielnia ma posiadać sprzęgło między sekcjami?

Odp. Między sekcjami są trzy pola wyłącznikowe z automatyką SZR zgodnie z schematami i opisem technicznym.

2.      Czy można zrealizować SZR SN w oparciu o pola rozłącznikowe z napędami silnikowymi?. Czas przełączenia wynosi około 6 sekund. Układ działałby w oparciu o sygnał napięciowy z dzielników napięcia?

Odp. Zastosowane wyłączniki w izolacji SF6 znacznie zwiększają niezawodność działania rozdzielni SN, a także zmniejszają koszty utrzymania i koszty eksploatacyjne.

Z tych powodów nie należy zamieniać wyłączników na rozłączniki.

3.      Czy Inwestor dopuszcza umieszczenie zestawu rozdzielnic (T/..,TA/…,Tk/…) w jednej obudowie dla wszystkich rożnych źródeł zasilania, czy należy zastosować oddzielnie obudowy dla każdego rodzaju napięcia?

Odp. Zestaw rozdzielnic należy umieszczać w jednej obudowie dla wszystkich różnych rodzajów napięć zasilania.

4.      W opisie do projektu instalacji elektrycznych w punkcie 10.3 „Monitoring opraw awaryjnych” jest opisany System monitoringu stanu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych, m.in. centralka DATA-S Easy, rozdzielacz sygnału C-Bridge, magistrala TM-Bus. Elementów tych nie znajdujemy w żadnym przedmiarze robót elektrycznych. Prosimy o wskazanie w którym miejscu przedmiarów ujęte są te elementy. Ponadto prosimy o przekazanie schematu systemu monitoringu opraw awaryjnych i ewakuacyjnych.

Odp. Należy wycenić Ofertę zgodnie z przedmiarem.

5.      W przedmiarze robót dla Instalacji elektrycznej w budynku A w pozycji 130 jest montaż tablic elektrycznych – Rozdzielnica dla kancelarii i archiwum w ilości 10 sztuk. W przekazanej dokumentacji nie znajdujemy schematów takich tablic. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujące schematy.

Odp. Schematy i widoki podrozdzielnic w załączniku.

Branża Sanitarna.

1.      Prosimy o podanie podstawowych parametrów wentylatorów, nawiewnych, wywiewnych oraz kanałowych, takich jak spręż czy wydajność w celu doboru odpowiednich urządzeń.

Odp. Schematy w załączniku.

Pytanie nr 40

1.      Prosimy o uzupełnienie rzutu dachu oraz detali rozwiązań świetlika.

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych.

2.      Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wymiarami powierzchni czynnej klap oddymiających. Pozycje kosztorysowe podają wymiar 1,4x1,4 m, natomiast na rysunkach jest wskazana powierzchnia 0,79 m2 i 1,76 m2.

Odp. Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

3.      Dot. prętów odginanych comax – prosimy o podanie szerokości skrzynki, średnicy pręta oraz rozstawu prętów. Informacje te potrzebne są do wyceny prętów comax (w zależności od tych parametrów cena prętów wynosi od kilku do kilkudziesięciu złotych za metr).

Odp.: Zgodnie z przedmiarem;

HDB-25/655-6/1699 – 170 szt.

HDB-25/655-5/1374 – 42 szt.

HDB-25/655-2/960 – 453 szt.

HDB-25/655-2/960 – 15 szt.

HDB-18/255-3/600 – 995 szt.

HDB-16/255-3/600 – 1044 szt.

4.      Dot. sufitów podwieszanych. Prosimy o podanie specyfikacji sufitu w sali sportowej, sufitu napinanego oraz sufitu z siatki.

Odp.: Sufit napinany należy uwzględnić w pom. +1.091 (sala narad). Do wyceny należy przyjąć standardowe rozwiązanie systemowe, uwzględniające następujące warunki:

·        powłoka sufitu nie obciąża stropu,

·        jest w pełni odporna na wilgoć i osadzanie pary wodnej,

·        zabezpiecza konstrukcję stropu przed gromadzeniem się nadmiernej ilości wilgoci,

·        umożliwia samodzielnie czyszczenie powierzchni sufitu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,

·         jest antyelektrostatyczna i antysejsmiczna,

·        nadaje się do przerobu wtórnego.

5.      Dot. okładzin zewnętrznych. Prosimy o podanie koloru elewacji z płyt TRESPA.

Odp.: Kolorystyka płyt HPL – NCS-S 7502 B.

Pytanie nr 41

Prosimy o podanie specyfikacji urządzeń jak poniżej z zakresu TECHNOLOGII STRZELNICY:

Pkt. 4 – kulochwyt stalowy (wymiary, sposób mocowania)

Pkt. 18 – konstrukcje rusztów na przesłonach pionowych górnych listew drewnianych  (sposób mocowania)

Pkt. 32 – balustrada ochronna (rodzaj materiału, sposób mocowania)

Pkt. 60 – dostawa, montaż i rozruch transportera tarcz do celów stałych na 25m wraz z szynami jezdnymi i sterowaniem (brak specyfikacji)

Pkt. 61 – dostawa, montaż i rozruch obrotników bezprzewodowych wraz z osłoną kuloodporną i sterowaniem (brak specyfikacji)

Pkt. 62 – dostawa, montaż i rozruch pulpitu sterowniczego z oprogramowaniem (brak specyfikacji)

Pkt. 63 – dostawa, montaż i rozruch instalacji sterowania urządzeń (brak specyfikacji)

Pkt. 65 – przesłona stanowiskowa siatkowa (wymiary, rodzaj materiału, sposób mocowania)

Pkt.66  - ścianka ruchoma 2x2 m z oknem (konstrukcja, rodzaj materiału)

Pkt. 67 – ścianka ruchoma 1x1 m (konstrukcja, rodzaj materiału)

Pkt. 68 – ścianka kuloodporna 1,05x1,05m (konstrukcja, rodzaj materiału)

Pkt. 69 - stojak drewniany na tarcze (wymiary, na ile tarcz)

Pkt. 71 – biurko instruktora (wymiary, konstrukcja, materiał, wyposażenie (półki szuflady))

Pkt. 72 – stolik amunicyjny (wymiary, konstrukcja, materiał, wyposażenie (półki szuflady))

Pkt.73 – stolik stanowiskowy (wymiary, konstrukcja, materiał, wyposażenie (półki szuflady))

Pkt. 74 – krzesła obrotowe o konstrukcji metalowej siedziska z tworzywa (typ krzesła, wymagane regulacje)

Pkt. 75 – krzesła o konstrukcji metalowej siedziska z tworzywa (typ krzesła)

Pkt. 76 – tablice informacyjne (wymiary, materiał)

Pkt.77 – ochronniki słuchu dla strzelców (wymagane parametry techniczne)

Pkt.78 – ochronniki słuchu dla instruktorów (wymagane parametry techniczne)

Pkt.79 – okulary strzeleckie (wymagane parametry techniczne)

Pkt. 80 – oznakowanie informacyjne (wymiary oznakowań, ilość szt. w 1 kpl.)

Pkt.82 – kosz na śmieci (materiał, pojemność, konstrukcja)

Pkt.83 – biurko instruktora (wymiary, konstrukcja, materiał, wyposażenie (półki szuflady))

Pkt.84 – krzesła obrotowe o konstrukcji metalowej siedziska wyściełane (typ krzesła, wymagane regulacje)

Pkt.85 – krzesła o konstrukcji metalowej siedziska z tworzywa (typ krzesła, wymagane regulacje)

Pkt. 86 – sprzęt komputerowy (parametry techniczne)

Pkt. 87 – fotele (typ, konstrukcja wykończenie)

Pkt. 88 – stolik (wymiary, materiał)

Pkt. 90 – szafy metalowe (wymiary, wyposażenie: półki, szuflady, skarbczyki itp.)

Pkt. 92 – tablice informacyjne (materiał, wymiary)

Pkt. 94 – kosz na śmieci (materiał, pojemność, konstrukcja)

Pkt. 95 – biurko lekarskie (wymiary, konstrukcja, materiał, wyposażenie (półki szuflady))

Pkt. 96 – krzesła obrotowe o konstrukcji metalowej siedziska wyściełane dermą (typ krzesła, wymagane regulacje)

Pkt. 97 – krzesła o konstrukcji metalowej siedziska z tworzywa (typ krzesła)

Pkt. 99 – stolik zabiegowy (wymiary, materiał, ilość półek)

Pkt. 101 – lodówka (wymiary, pojemność)

Pkt. 102 – apteczka przenośna (wyposażenie)

Pkt.103 – apteczka stała (wymagane wyposażenie)

Pkt. 104 – szafy biurowe (materiał, konstrukcja, ilość półek, szuflad , przeszklenia itp.)

Pkt. 108 – tablice informacyjne (wymiary, materiał)

Pkt. 109 – tablice instruktażowe (wymiary, materiał)

Pkt. 110 – kosz na śmieci (materiał, pojemność, konstrukcja)

Pkt. 118 – sprzęt do projekcji audiowizualnej (parametry techniczne)

Pkt. 131 – urządzenie do kontroli broni z szafką na środki do konserwacji broni (parametry urządzenia, materiał i wymiary szafki)

Pkt. 132 – stół do czyszczenia broni (wymiary materiał, konstrukcja)

Pkt. 135 – pojemnik na zużyte czyściwa (materiał, pojemność)

Pkt. 139 – szafy metalowe (wymiary, wyposażenie: półki szuflady, skarbczyki, itp.))

Pkt. 140 – regały metalowe (wymiary, ilość półek, nośność półek, materiał)

Pkt. 143 – odkurzacz w wykonaniu przeciwwybuchowym (parametry techniczne ew. producent)

Pkt. 146 – szafy (materiał, wymiary, wyposażenie szaf)

Pkt. 161 – szafa atestowana na broń (wymiary, wymagana klasa)

Pkt. 162 – szafa atestowana na amunicję (wymiary, wymagana klasa)

Pkt. 163 – regał stalowy o wzmocnionych półkach (wymiary, ilość półek, nośność półek, materiał)

Pkt. 164 – pojemnik na łuski (wymiary, materiał)

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych w tym dotyczących technologii strzelnicy.

Pytanie nr 42

Branża Budowlana

1.      Prosimy o podanie lokalizacji i danych technicznych dotyczących żaluzji systemowych na dachu (poz. 213-przedmiaru roboty budowlane bud A).

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe. Żaluzje systemowe – wysokości 2,2 m zlokalizowane po obwodzie platformy na której umiejscowiono agregaty wody lodowej i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne (rys. WL/6).

2.      Stwierdzamy brak rysunków rzutów dachu budynku A i B. prosimy o ich udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego.

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych.

Branża Elektryczna

- Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji o następujące schematy 
rozdzielnic elektrycznych, gdyż występują one na planach instalacji oraz na 
„Schemacie strukturalnym zasilania i połączeń” natomiast nie załączono ich 
schematów:
TX/1.2, TX/1.3, TX/1.4
TX/1.1
TX/0.1, TX/0.2, TX/0.4, TX/0.5
TX/-1.1, TX/-1.3

TA/1.5.1, TA/1.8.1
TA/0.10.1

TK/1.5.1, TK/1.8.1
TK/0.2.1, TK/0.4.1, TK/0.6.1
TK/-1.2.1, TK/-1.4.1, TK/-1.5.1
TS
Prosimy o wyjaśnienia.
Odp.: Schematy wymienionych rozdzielnic w załączniku.
4. Ponadto w dokumentacji jest schemat rozdzielnicy TX/-2.11, natomiast w 
schemacie wysokościowym i na planie taka rozdzielnica nie występuje. Proszę 
o wyjaśnienie wątpliwości.
Odp.: Uzupełniono w schemacie strukturalnym wymienioną rozdzielnicę. Plany pozostają bez zmian; rozdzielnica umieszczona jest na planie.

Pytanie nr 43

W związku z trwającym postępowaniem przetargowym zwracamy się z prośbą o:

1.      Udostępnienie szerszej informacji na temat ”Obudowy boiska z siatki systemowej”.

Odp.: Dotyczy boiska o wymiarach 1522x726 znajdującego się na poziomie -2. Siatka mocowana do profili stalowych - zamkniętych (w rozstawie ok. 2,5 m i 2,8 m)  o wysokości 4,2 m, zabezpiecza boisko na jego dwóch bokach oraz od góry.

2.       Uszczegółowienie pozycji 168 przedmiaru budowlanego dla budynku A „podłoga podniesiona techniczna – komplet warstw”.

Odp.: Należy wycenić systemową podłogę podniesioną: płyty modułowe wykończone wykładziną antystatyczną, wsparte na wolnostojących, systemowych słupkach mocowanych do podłoża za pomocą kleju lub kołków.

Podłogi podniesione przewiduje się wykonać w pomieszczeniach oznaczonych jako: serwerownia, dystrybucja LAN.

3.      Uszczegółowienie pozycji 186 przedmiaru budowlanego dla budynku A „Sufit z siatki”

Odp. Sufity z siatki występują w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (od -1,055 do -1,089) oraz w pomieszczeniach Policyjnej Izby Dziecka (od -2,038 do -2,068 z wyłączeniem od -2,061 do -2,063). Sufit ma za zadanie zabezpieczyć wszelkie elementy montowane do sufitu przed dewastacją.

4.      Uszczegółowienie pozycji 191 przedmiaru budowlanego dla budynku A „Sufit Sali sportowej”.

Odp.: Do wyceny należy przyjąć sufit akustyczny do pomieszczeń, gdzie pojawia się oddziaływanie mechaniczne. Płyty z wełny szklanej, powierzchnia licowa pokryta tkaniną z włókna szklanego, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Płyty są przeznaczone do demontażu.

Parametry techniczne

- klasa pochłaniania dźwięku „A”

- poziom odporności na uderzenia wg EN 13964, aneks D 2A

- kolor płyt biały

- gęstość 60 kg/m³

- grubość płyt 35mm

- klasyfikacja ogniowa:  niepalny, niekapiący

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95%  ≤ 5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 55% ≥ 0,1

- odbijanie światła 78%

- utrzymanie w czystości:  odkurzanie ręczne lub maszynowe,

przecieranie na mokro raz w tygodniu

- ruszt zawieszony na sztywnych wieszakach z usztywniaczami przeciwuderzeniowymi po tylnej stronie płyt.

5.      Uszczegółowienie pozycji 192 przedmiaru budowlanego dla budynku A „Sufit napinany”.

Odp.: Sufit napinany należy uwzględnić w pom. +1.091 (sala narad). Do wyceny należy przyjąć standardowe rozwiązanie systemowe, uwzględniające następujące warunki:

·        powłoka sufitu nie obciąża stropu,

·        jest w pełni odporna na wilgoć i osadzanie pary wodnej,

·        zabezpiecza konstrukcję stropu przed gromadzeniem się nadmiernej ilości wilgoci,

·        umożliwia samodzielnie czyszczenie powierzchni sufitu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,

·         jest antyelektrostatyczna i antysejsmiczna,

·        nadaje się do przerobu wtórnego.

6.      Podanie dokładnej kolorystyki elewacji wykonanej z płyt fasadowych Trespa.

Odp.: Kolorystyka płyt HPL – NCS-S 7502 B.

7.      Podanie dokładnej kolorystyki elewacji wykonanej z płyt fasadowych Alucobond.

Odp.: Kolorystyka płyt fasadowych kompozytowych – NCS-S 1002 B.

8.      Uszczegółowienie pozycji 211 przedmiaru budowlanego dla budynku A. ”Przejścia na dach nad attyk – stal ocynkowana”>

Odp.: Nie przewiduje się przejścia na dach nad attyką. Należy w przedmiarze przyjąć obmiar 0.

9.      Uszczegółowienie pozycji 213 przedmiaru budowlanego dla budynku A, „Żaluzje systemowe na dachu”.

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe. Żaluzje systemowe – wysokości 2,2 m zlokalizowane po obwodzie platformy na której umiejscowiono agregaty wody lodowej i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne (rys. WL/6).

10.  Uszczegółowienie pozycji 214 przedmiaru budowlanego dla budynku A „Konstrukcje podparć , zawieszeń i osłon podkonstrukcja pod urządzenia na dachu”.

Odp.: Pozycja dotyczy elementów z profili stalowych, zamkniętych stanowiących konstrukcję nośną dla siatki będącej obudową boiska.

11.  Uszczegółowienie pozycji 214 przedmiaru budowlanego dla budynku A „Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon podkonstrukcja pod urządzenia na dachu”.

Odp. Pozycja dotyczy elementów z profili stalowych, zamkniętych stanowiących konstrukcję nośną dla siatki będącej obudową boiska.

12.  Uszczegółowienie pozycji 215 przedmiaru budowlanego dla budynku A „Przegrody akustyczne systemowe nad ścianami działowymi”>

Odp.: Należy przyjąć przegrody akustyczne nad wszystkimi ściankami działowymi (w przestrzeni sufitu podwieszanego) z wyłączeniem ścianek: stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych, stanowiących obudowę szachtów instalacyjnych, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń wchodzących w skład Policyjnej Izby Dziecka oraz Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych, pomieszczeń ODN i SMI (ściany te należy wykonać do pełnej wysokości). Parametry przegród akustycznych zostały określone w STWIORB - Sufity.

13.  Uszczegółowienie pozycji 389 przedmiaru budowlanego dla budynku A ”Obudowa  boiska z siatki systemowej”.

Odp.: Dotyczy boiska o wymiarach 1522x726 znajdującego się na poziomie -2. Siatka mocowana do profili stalowych - zamkniętych (w rozstawie ok. 2,5 m i 2,8 m)  o wysokości 4,2 m, zabezpiecza boisko na jego dwóch bokach oraz od góry.

Zagospodarowanie terenu

1.      Zgodnie z „Księgą standaryzacji” słupki ogrodzenia powinny mieć nie mniej niż 330cm, Anie więcej niż 450cm wysokości. Rysunek D/22 wskazuje słupki wysokości 230 cm . Jakiej wysokości słupki należy przyjąć do wyceny?

Odp. Do wyceny należy przyjąć słupki jak w projekcie.

Pytanie nr 44

I. Część - Zagadnienia umowne :
1. W odniesieniu do zapisów zawartych w § 1 ust 3 :

(cytuję )

- przedmiotem umowy, poza robotami ujętymi w kosztorysie ofertowym objęte są:
a) roboty zamienne w stosunku do robót przewidzianych w dokumentacji
technicznej; 
b) roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z projektem
budowlanym i z zasadami wiedzy technicznej, a nieuwzględnione w projekcie
budowlanym i kosztorysie ofertowym.

Prosimy o zmianę zapisów w treści projektu umowy z uwagi na fakt że w paragrafie 5 umowy w pkt.. 1, w którym na etapie umowy zostanie określona maksymalna wartość dla robót objętych przedmiotem zamówienia, a wiec również dla tych podanych w  § 1 ust 3 , dla których nie jest możliwe na etapie zawarcia umowy ustalenie  zakresu rzeczowego i wartości.

PROSIMY O DOKONANIE ZMIANY W UMOWIE

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

2. Zgodnie z treścią § 4 ust 3 umowy - Zamawiający ma możliwość zmiany terminu ostatecznego zakończenia całego przedmiotu zamówienia w przypadku braku środków
finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okoliczności. – prosimy o wyjaśnienie w umowie jakie to mogą być okoliczności ? PROSIMY O UZUPEŁNIENIE

Odp.: Zgodnie z rozdziałem - XIV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

3. Prosimy o wprowadzenie zmian w umowie w kwestii dotyczącej wymaganego okresu gwarancji tak aby okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, zgodnie z wymogami SIWZ nie dotyczył gwarancji na zamontowane w ramach zamówienia sprzęt i zamontowane urządzenia, dla których Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres zgodny z gwarancją producenta. – PROSIMY O WPROWADZENIE ZMIAN

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

4. Prosimy o wykreślenie z projektu umowy zapisów w § 13 ust 2 i ust 2 , które mówią że  w przypadku  naliczenia kar umownych z tytułu zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w łącznej wysokości 10 % lub w przypadku naliczenia takiej kary z powodu zwłoki w usunięciu wad, Zamawiający może wypowiedzieć umowę i naliczyć dodatkowo  karę w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto niezrealizowanego przedmiotu umowy – PROSIMY O WYKREŚLENIE

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

II. Część - Zagadnienia dotyczące wyceny - Prosimy  o odpowiedzi na poniższe pytania celem dokonania poprawnego doboru urządzeń (lub podanie przez projektanta urządzeń preferencyjnych):

1.      Niezgodność projektu z przedmiarem dla agregatu wody lodowej dla fan coili – projekt 220 kW, przedmiar 215 kW oraz niezgodność co do czynnika czy ma to być woda czy też woda + glikol 35%?

Odp.: Należy przyjąć 220 kW.

Instalacja wody lodowej składa się z następujących instalacji

- instalacja wody lodowej zawierająca 35% glikol etylenowy ( między agregatem wody lodowej a wymiennikiem glikol / woda oraz między agregatem wody lodowej a chłodnicami w centralach wentylacyjnych / klimatyzacyjnych),

- instalacja wody lodowej bez glikolu (instalacja wody lodowej dla klimakonwektorów prowadzona wewnątrz budynku za wymiennikiem glikol / woda),

2.      Informacja co do wyposażenia dodatkowego agregatów wody lodowej, co ma wchodzić w skład wyposażenia? Czy dopuszcza się zastosowanie zdalnego naczynia wzbiorczego?

Odp.: Zgodnie z projektem agregat wody lodowej wyposażony powinien być w :

- sprężarki śrubowe,

- sekcję parownika,

- sekcję skraplacza,

- pełny układ hydrauliczny o wydajności 39000 kg/h i wysokości podnoszenia 15 m. dla agregatu  AWL1  oraz pełny układ hydrauliczny o wydajności 35300 kg/h i wysokości podnoszenia 7 m. dla agregatu  AWL2. Każdy agregat zawierający naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa oraz zespół pompowy.

- kompletny układ automatyki zapewniający optymalną pracę agregatu oraz jego bezpieczne użytkowanie. Automatyka powinna umożliwiać programowanie tygodniowe oraz zdalny dostęp np. przez protokół LON, ETHERNET itp.

Nie przewidziano miejsca na zdalne naczynie wzbiorcze i dodatkową armaturę. W projekcie przewidziano zastosowanie „kompaktowego” agregatu zabudowanego na dachu budynku.

3.      Skonkretyzowanie danych doborowych dla klimakonwektorów, prosimy o wyjaśnienie ilo rurowe urządzenia są zakładane?? Wyjaśnienie informacji odnośnie grzania i chłodzenia dla klimakonwektorów zawartych w przedmiarze. W projekcie nie ma mowy o doborze agregatu w funkcji pompy ciepła co umożliwiało by również grzanie. W projekcie ujętych jest 75 kpl. klimakonwektorów kanałowych w przedmiarze natomiast 73 kpl. klimakonwektorów kanałowych i 1 kpl. klmakonwektor kasetonowy.

Odp.: Wszystkie klimakonwektory zostały zaprojektowane jako 4 –rurowe. Instalacja chłodu oparta jest o układ agregatu wody lodowej, natomiast ciepło dostarczane jest z instalacji c.o. zgodnie z projektem c.o. Wykorzystanie do klimaonwektorów ciepła dostarczanego z sieci miejskiej jest bardziej ekonomicznym oraz pewniejszym rozwiązaniem niż korzystanie z energii pompy ciepła (szczególnie przy temperaturach poniżej -5 st.C)

Zarówno w projekcie jak i przedmiarze występują 73 kpl. Klimakonwektorów kanałowych jak i 1 kpl. Klimakonwektor kasetonowy.

4.      Na jakiej zasadzie ma być realizowana redundantna praca klimatyzatorów w układzie VRF? Czy jednostek dla pomieszczeń w których przewidziana jest tego typu praca nie należy przewidzieć w układach typu split?

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie dokumentacji załączonej do przedmiotowego postępowania przetargowego.

5.      Brak informacji w projekcie na temat typu jednostek (naścienne, kasetonowe itd.) dla układu VRF. W przedmiarze inne ilości jednostek i inne wydajności niż w projekcie.

Odp.: Należy zastosować jednostki naścienne ( 14 kpl.) do mocy chłodniczej 9 kW  i podstropowe (10 kpl.) powyżej mocy chłodniczej 9 kW. Dodatkowo w przedmiarze wyszczególniono jednostki podstropowe i ścienne.

2.      Proszę również o informację czy zakładana tolerancja temperaturowa oraz wilgotność dla szaf klimatyzacji precyzyjnej są granicznymi dla tego projektu (zakładane są bardzo wysokie parametry przy bardzo niskich wydajnościach szaf – przy tak niskich wydajnościach problem może stanowić regulacja wilgotności jest ryzyko nieprawidłowego jej działania.) Proszę o ewentualne korekty wydajności chłodniczej szaf klimatyzacji precyzyjnej.

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie dokumentacji załączonej do przedmiotowego postępowania przetargowego.

Pytanie nr 45

Branża budowlana.

1.      W poz. Nr 186 przedmiaru budowlanego dla bud. A podane jest hasło „Sufit z siatki”. Prosimy o sprecyzowanie jakiego sufitu ta pozycja dotyczy, ponieważ ma to wpływ na cenę. Wiadomo, że inna będzie cena sufitu z siatki metalowej Luxalon, inna sufitu typu Vario z siatki cięto ciągnionej, a jeszcze inna innego typu sufitu. Prosimy o podanie wymiarów oczka sita sufitów lub typu sufitów podwieszanych.

Odp. Sufity z siatki występują w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (od -1,055 do -1,089) oraz w pomieszczeniach Policyjnej Izby Dziecka (od -2,038 do -2,068 z wyłączeniem od -2,061 do -2,063). Sufit ma za zadanie zabezpieczyć wszelkie elementy montowane do sufitu przed dewastacją.

2.      Poz. Nr 191 przedmiaru budowlanego dla budynku A – prosimy o podanie rodzaju sufitu nad salą sportową, prosimy o specyfikację tego sufitu.

Odp.: Do wyceny należy przyjąć sufit akustyczny do pomieszczeń, gdzie pojawia się oddziaływanie mechaniczne. Płyty z wełny szklanej, powierzchnia licowa pokryta tkaniną z włókna szklanego, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Płyty są przeznaczone do demontażu.

Parametry techniczne:

- klasa pochłaniania dźwięku  „A”

- poziom odporności na uderzenia wg EN 13964, aneks D 2A

- kolor płyt biały

- gęstość 60 kg/m³

- grubość płyt 35mm

- klasyfikacja ogniowa:  niepalny, niekapiący

- stosowane w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza do 95%

- sorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 95% ≤ 5

- desorpcja pary wodnej po 24 godz. i wilgotności 55% ≥ 0,1

- odbijanie światła 78%

- utrzymanie w czystości:  odkurzanie ręczne lub maszynowe,

przecieranie na mokro raz w tygodniu

- ruszt zawieszony na sztywnych wieszakach z usztywniaczami przeciwuderzeniowymi po tylnej stronie płyt.

3. Poz. 192 przedmiaru budowlanego dla budynku A – prosimy o podanie w których pomieszczeniach będzie zastosowany sufit napinany; prosimy o specyfikację tego sufitu.

Odp.: Sufit napinany należy uwzględnić w pom. +1.091 (sala narad). Do wyceny należy przyjąć standardowe rozwiązanie systemowe, uwzględniające następujące warunki:

· powłoka sufitu nie obciąża stropu,

· jest w pełni odporna na wilgoć i osadzanie pary wodnej,

· zabezpiecza konstrukcję stropu przed gromadzeniem się nadmiernej ilości wilgoci,

· umożliwia samodzielnie czyszczenie powierzchni sufitu bez ponoszenia dodatkowych kosztów,

·jest antyelektrostatyczna i antysejsmiczna,

· nadaje się do przerobu wtórnego.

4.      Wg nas poz. 200-204 przedmiaru budowlanego dla budynku A nie są zgodne z dokumentacją budowlaną ponieważ:

- w poz. 200 i 201 powinny być 4 kpl. Dźwigów posiadających 5 przystanków;

- w poz. 202 i 203 powinny być 2 kpl. Dźwigów posiadających 4 przystanki;

- poz. 204 jest wg nas niepotrzebna w przedmiarze.

Prosimy o skorygowanie przedmiaru po zapoznaniu się z tematem.

Odp.: w poz. 204 należy przyjąć  1 kpl. krotność 3.

Branża elektryczna.

1.      Wśród opraw oświetleniowych znajdujemy typy opraw prz których zamieszczono w opisie zapis DIM DALI np.: Oprawa SYSTEM OPPOSITE DIM DALI oprawa dostropowa, żródła LED 50W, regulacja strumienia świetlnego (G4)” czy „Oprawa Vega 2x54W LAM DIM DALI oprawa świetlówkowa zawieszana 2X54W raster LAM, rozsył światła bezpośrednio-pośredni, regulacja strumienia świetlnego (H2)”. Wskazuje to na możliwość sterowania tych opraw w systemie DALI I ewentualnie konieczność wyposażenia tych opraw w stosowne moduły. Tymczasem w dokumentacji projektowej nie znajdujemy informacji na temat sterowania oświetleniem DALI, nie załączono też żadnego schematu sterowania oświetleniem. Ponadto elementów systemu DALI nie znajdujemy też w żadnej pozycji przedmiaru robót. Prosimy o wyjaśnienia i ewentualne uzupełnienia dokumentacji oraz skorygowanie przedmiaru robót o niezbędne elementy systemu DALI wraz z niezbędnym okablowaniem.

Odp.: Ofertę należy przygotować o załączoną dokumentację – rozliczenie kosztorysem powykonawczym.

Pytanie nr 46

Celem wyeliminowania ewentualnych wątpliwości dotyczących interpretacji zapisów umownych prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Wg SIWZ (Rozdział I, punkt 3) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji na wykonanie  roboty budowlane oraz na zainstalowane urządzenia na jeden okres wynoszący minimum 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jednocześnie § 7 ust. 1 projektu umowy stanowi, iż: „ Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane............miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie orz udziela gwarancji na okres równy gwarancji producenta na zamontowany sprzęt, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego.” W związku  z istniejąca rozbieżność okresu gwarancyjnego na zainstalowane (zamontowane) urządzenia (sprzęt), prosimy o potwierdzenie, iż za obowiązujące należy przyjąć uregulowania podane w projekcie umowy.

Odp.:Wykonawca udziela  gwarancji producenta na zamontowany sprzęt, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego.

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis rozdziału I punkt 3 SIWZ poprzez następującą zmianę  :Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancji na zamontowany sprzęt  była wystawiona na okres równy gwarancji producenta , przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokona modyfikuje ogłoszenie w tym zakresie.

2. Wg § 10 ust. 4 pkt a) projektu umowy odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawienia faktury częściowej będą przeprowadzane za wykonanie etapu lub rodzaju robót. Prosimy o wyjaśnienie, z jaką częstotliwością Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania faktur częściowych? Czy za wykonanie etapu robót, jak stanowi umowa, należy rozumieć etapy wskazane w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, w którym mamy do czynienia z miesięcznymi przerobami, a wówczas fakturowanie częściowe byłoby realizowane w okresach miesięcznych, za wykonany zakres prac – przewidziany w Harmonogramie na dany miesiąc?

Odp.: Faktury mogą być wystawiane w miesięcznych okresach.

3. Prosimy o podanie terminu, w którym Zamawiający zobowiązany będzie przeprowadzić odbiór końcowy przedmiotu Umowy, np. 10 dni licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

Odp.: Zgodnie z projektem umowy.

4. Wg §11 ust. 10 projektu umowy Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę częściową, o której mowa w § 11 ust. 4 dopiero po uzyskaniu zgody Zamawiającego na jej wystawienie i tym samym dokonanie częściowej płatności. Zgodnie zaś z zapisami umowy podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest częściowy protokół odbioru robót. Mając powyższe na uwadze, jak również konieczność wyrażanego wskazania w umowie, kiedy będą przeprowadzane odbiory częściowe – zgodni z pyt. 2 powyżej (wiąże się to z koniecznością uprzedniego planowania przez Wykonawcę zakresu i rozmiaru prac, a tym samym kosztów, które musi ponieść Wykonawca w ramach danego okresu rozliczeniowego), prosimy o wyjaśnienie, czego ma dotyczyć zgoda Zamawiającego, o której mowa w § 11 ust. 10 projektu umowy.

Odp.:W celu wystawienia faktury częściowej Wykonawca musi posiadać zgodę Zamawiającego.

5. W § 11 ust. 8 umowy Zamawiający zastrzegł sobie prawo wstrzymania robót w przypadku braku środków pieniężnych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamówienia. Prosimy o określenie maksymalnego okresu, na jaki może nastąpić wstrzymanie robót przez Zamawiającego z powyższego tytułu oraz przyznanie Wykonawcy prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli wstrzymanie robót ma przekraczać okres 3 miesięcy. Jednocześnie, z uwagi na wyłączenie prawa Wykonawcy do dochodzenia odszkodowania, kar i odsetek w przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego wszystkich zobowiązań wobec Wykonawcy z powodu braku środków finansowych w danym roku budżetowym, prosimy o uzupełnienie § 16 ust. 8 umowy o zapis, w którym „Zamawiający zobowiązany będzie uiścić na rzecz Wykonawcy udokumentowane dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę, związane z brakiem terminowego regulowania należności lub dokonanym przez Zamawiającego wstrzymania robót.

Odp.: Zamawiający nie jest wstanie przewidzieć czasu i okresu ewentualnego wstrzymania robót.

6. W § 13 ust. 1 pkt 7 projektu umowy wprowadzona została kara umowna w wysokości 100 000,00 zł każdorazowo za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiającego. Dążąc do ujednolicenia wprowadzonych przez Zamawiającego kar umownych, jak również mając na względzie jej nadmierną wysokość, prosimy o zrównanie tejże kary umownej do wysokości 10 000,00 zł każdorazowego za wprowadzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na teren budowy bez zgody Zamawiającego.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 47

Działając na podstawie art. 181 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych zwana dalej ustawą PZP, informujemy Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności opisu przedmiotu zamówienia.

W Opisie Technicznym szczegółowo opisano podłogę sportową z wierzchnią warstwą z drewna Hevea podając jej cechy oraz budowę, a także podając nazwę własną produktu. Tym samym Zamawiający w sposób jednoznaczny ogranicza konkurencję i nie pozwala zastosować produktu  o parametrach lepszych do zaprojektowanego.

Tego rodzaju opis przedmiotu zamówienia  jest niedopuszczalny w świetle przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zgodnie z dyspozycją art. 29 ustawy PZP:

„Art.29. 1. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania 
i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

1.       Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

2.       Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

W świetle przedstawionych faktów traci na znaczeniu wymagany w UZP przymiotnik „równoważny”, ponieważ przy tak określonych parametrach co do gatunku drewna i osiąganych przez podłogę parametrów normy EN 14904 warunki przetargowe spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt.

Informujemy, że norma europejska EN 14904, na którą powołuje się zamawiający, wyznacza minimalne i maksymalne parametry, które dzielą podłogi powierzchniowo-elastyczne na podłogi typu  A3 lub A4. W związku z tym, działając na podstawie art. 38 Ustawy PZP prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy Zamawiający będzie wymagał, zgodnie z normą EN 14904, podłogi spełniającej parametry podstawowe  czyli typu A3,  czy też podłogi spełniającej wyższe  parametry typu A4.

Wnosimy także o dopuszczenie innych gatunków drewna, które z powodzeniem są stosowane na podłogi sportowe tj. klon, jesion, buk. Są to twarde drewna liściaste, które od dziesiątek lat są podstawą litych podłóg sportowych.

Informujemy iż, istnieją producenci, którzy wytwarzają panele sportowe o wymiarach 
projektowanych tj. 22 x 129 mm, obustronnie lakierowanych, posiadających system pióro-wpust, gdzie  klepki są łączone w panele przy pomocy odpowiednich połączeń. Panele takie mają również warstwę użytkową o gr. 9mm.

Wnosimy zatem o przeanalizowanie postanowień SIWZ i dopuszczenie do udziału podłóg innych producentów tj. podłóg sportowych zgodnych z normą EN 14904 w wymaganym przez Zamawiającego typiei A3 lub 4, których warstwę wierzchnią stanowią lite panele wykonane z twardego drewna liściastego o gr. 22mm, szerokości 129mm, lakierowane fabrycznie.

Dopuszczenie innych podłóg umożliwi przeprowadzenie postępowania godnie z zasadą uczciwej konkurencji, co nakazuje ustawa PZP.

Odp.: Podłoga sportowa ma spełniać wymagania normy EN 14904 oraz wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie nr 48

Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMBUD S.A na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dale: PZP) wnosi o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – SIWZ rozdział III pkt. 1.1 – Zamawiający wymaga w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykazania się wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu nowego budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 30 000 000,00 zł netto i zawierającej wybudowanie parkingu podziemnego na min. 40 miejsc postojowych.

Dopuszczenie do udziału w/w postępowaniu przetargowym jedynie podmiotów posiadających doświadczenie w wykonaniu zamówienia na roboty budowlane, które  muszą obejmować wybudowanie nowego budynku użyteczności publicznej z parkingiem podziemnym, jest nieuzasadnionym ograniczaniem dostępu do udziału w postępowaniu podmiotów, które zdobyły doświadczenie w prawidłowym wykonaniu robót budowlanych w zakresie budowy nowych budynków KWALIFIKOWANYCH DO INNEJ KATEGORII NIŻ BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Takie określenie warunków udziału w przetargu narusza zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, opisana w art. 7 ust 1 PZP.

Prosimy o zmianę zapisu na taki, który dopuszcza wykazanie się robotami budowlanymi w zakresie wykonania nowych budynków nie tylko użyteczności publicznej.

Wykazanie się wykonaniem prac w budynkach innych niż budynki użyteczności publicznej, nie wpłynie na jakość wykonania, a pozwoli na zwiększenie dostępności, a co za tym idzie konkurencyjności złożonych ofert.

W związku z tym, iż wykonawca na prawo oczekiwać, aby warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób, który zapewni wybór oferty wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, nie prowadząc do nieuzasadnionego, z punktu widzenia zasady uczciwej konkurencji, ograniczania kręgu podmiotów mogących się ubiegać o udzielenie zamówienia, prosimy o zmianę treści specyfikacji rozdziału III pkt 1.1 na następującą:

„Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Jako roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia wykonawca musi wykazać się wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu nowego budynku o wartości co najmniej 30 000 000,00 zł netto i zawierającej wybudowanie parkingu podziemnego na min. 40 miejsc postojowych”.

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami na pytanie nr 23 z dnia 30.04.2014r.

Pytanie nr 49

Pytanie nr 1

Prosimy o sprecyzowanie jakie urządzenia będą montowane na masztach antenowych, proszę podać typ i wymagane parametry.

Odp.: Według PFU:

1. Na maszcie należy zainstalować:

◦ jedną instalację antenową w oparciu o:

▪ antenę typu PROCOM CXL2-3LW (na szczycie masztu),

▪ kabel H1000,

▪ odgromnik typu PolyPhaser zainstalowany w pomieszczeniu GPD/LPD.

◦ pięć instalacji antenowych w oparciu o:

▪ anteny typu 32812 w wykonaniu 1, firmy RADMOR, zainstalowane w odległości min. 900mm od konstrukcji masztu na dwuramiennych wysięgnikach,

▪ kabel H1000,

▪ odgromnik typu PolyPhaser IS B50LN-C2 zainstalowany w pomieszczeniu GPD/LPD.

2.Na maszcie należy zainstalować:

◦ jedną instalację antenową w oparciu o:

▪ antenę typu PROCOM CXL2-3LW (na szczycie masztu),

▪ kabel H1000,

▪ odgromnik typu PolyPhaser zainstalowany w pomieszczeniu LPD.

◦ cztery instalacje antenowe w oparciu o:

▪ anteny typu 32812 w wykonaniu 1, firmy RADMOR, zainstalowane w odległości minimum 900mm od konstrukcji masztu na dwuramiennych wysięgnikach,

▪ kabel H1000,

▪ odgromnik typu PolyPhaser IS B50LN-C2 zainstalowanym w pomieszczeniu LPD.

3.Na maszcie należy zainstalować:

◦ jedną instalację antenową w oparciu o:

▪ antenę typu PROCOM CXL2-3LW (na szczycie masztu),

▪ kabel H1000,

▪ odgromnik typu PolyPhaser IS B50LN-C2 zainstalowanym w pomieszczeniu LPD,

▪ instalację doprowadzić do pomieszczenia LPD WTO.

◦ pięć instalacji antenowych w oparciu o:

▪ anteny typu 32812 w wykonaniu 1, firmy RADMOR, zainstalowane w odległości minimum 900mm od konstrukcji masztu na dwuramiennych wysięgnikach,

▪ kabel H1000,

▪ odgromnik typu PolyPhaser IS B50LN-C2 zainstalowanym w pomieszczeniu LPD.

Pytanie nr 2

Prosimy o udostępnienie projektu balustrad i pochwytów.

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych.

Pytanie nr 3

Prosimy o doprecyzowanie jakie mają być montowane odboje garażowe i w jakiej ilości (narożne, proste, wymagana wyskość) oraz  udostępnienie zestawu odbojów garażowych, projektu, wymagań technicznych.

Odp.: Cytat z opisu technicznego: „W garażu podziemnym, jako zabezpieczenie słupów, zaprojektowano stalowe osłony wykonane rur o przekroju 50 mm.” Należy przyjąć montaż osłony na każdym słupie, na wysokości ok. 40 cm. Ofertę należy przygotować w oparciu o udostępnione materiały przetargowe.

Pytanie nr 4

Prosimy o doprecyzowanie parametrów technicznych i materiałowych żaluzji systemowych dachowych, podanie typów i konstrukcji

Odp.: Ofertę należy przygotować w oparciu o dostarczone materiały przetargowe. Żaluzje systemowe – wysokości 2,2 m zlokalizowane po obwodzie platformy na której umiejscowiono agregaty wody lodowej i zewnętrzne jednostki klimatyzacyjne (rys. WL/6).

Pytanie nr 5

Prosimy o udostępnienie projektu przegród akustycznych systemowych nad ścianami działowymi oraz sprecyzowanie

Odp.: Należy przyjąć przegrody akustyczne nad wszystkimi ściankami działowymi (w przestrzeni sufitu podwieszanego) z wyłączeniem ścianek: stanowiących obudowę dróg ewakuacyjnych, stanowiących obudowę szachtów instalacyjnych, pomieszczeń technicznych, pomieszczeń wchodzących w skład Policyjnej Izby Dziecka oraz Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych, pomieszczeń ODN i SMI (ściany te należy wykonać do pełnej wysokości). Parametry przegród akustycznych zostały określone w STWIORB - Sufity.

Pytanie nr 6

Prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowo wymiarowego ścianek akustycznych składanych, podanie ich wymiarów i wymagań technicznych

Odp.: Ścianka została zaprojektowana w pom. +1.091 (sala narad). Parametry ścianki akustycznej, składanej: Półautomatyczna ściana mobilna. Sterowanie ściany półautomatyczne, elektryczne; uszczelnienie ściany w świetle otworu, zapewniające izolacyjność dźwiękową przegrody - o współczynniku izolacyjności akustycznej Rw=42dB. Ciężar maksymalny: 20kg/m2. Elementy o grubości 100mm (+-20mm) wykończone płytą laminowaną na bazie płyt MDF gr. 10mm. Profile pionowe na styku elementów ścian przesuwnych aluminiowe, kształty profili wklęsłe + wypukłe. Aluminiowa szyna prowadząca typu R. Zasilanie systemu sterowania: 230V.  Ściany muszą posiadać klasyfikację ogniową na cały produkt przynajmniej jako niezapalne (wg normy PN-EN-13501-1) oraz deklarację zgodności CE.

Pytanie nr 7

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju listew progowych, podanie wymagań technicznych

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych.

Pytanie nr 8

Prosimy o udostępnienie zestawienia ilościowego wraz z wymiarami drzwi do szachtów

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych.

Pytanie nr 9

Prosimy o przedstawienie wykazu tabliczek przy drzwiach ich wymiary oraz określenie materiału z którego mają być wykonane tabliczki

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie dostarczonych materiałów przetargowych. Do wyceny elementów oznakowania budynku należy przyjąć powszechnie stosowane systemy oznakowania. Ostateczny sposób oznakowania Inwestor wybierze na etapie realizacji obiektu. Rozliczenie nastąpi kosztorysem powykonawczym.

Pytanie nr 10

Prosimy o sprecyzowanie wymiarów i wymagań konstrukcyjno materiałowych dla ścianek OD1-OD23 celem prawidłowego ofertowania (przedmiar budowlany A, pozycje od 244 do 266).

Odp.: Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych

Pytanie nr 50

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej „PZP”), zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu złożenia ofert do 03.06. 2014.

Prośbę swą motywujemy tym, że wyznaczony przez Państwa okres na przygotowanie oferty przypada na okres Świąt Wielkanocnych oraz ustawowy wolny weekend majowy. W przedziale czasowym 19 dni (wraz z dniami świątecznymi) od dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu na stronach Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, nawet doświadczony, mający w swoim portfolio wiele podobnych obiektów Generalny Wykonawca, może mieć trudności w przygotowaniu rzetelnej i wiarygodnej wyceny obiektu w tak krótkim czasie.

Dodatkową trudności stanowi fakt, że dla niektórych zakresów robót (np. pale) są ewidentne różnice techniczne pomiędzy opisem, projektem a przedmiarami. Ponadto zakres robót do realizacji jest wielobranżowy wymagający kontaktu z profesjonalnymi wykonawcami (np. dotyczy strzelnicy).

Bardzo prosimy o przedłużenie terminu złożenia ofert.

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 24.04.2014r

Pytanie nr 51

Czy inwestycja polegająca na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej z garażem podziemnym o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 i wartości powyżej 30 000 000,00 zł netto spełni warunki SIWZ Rozdziału III pkt. ppkt. 1.1

Odp.:  Zgodnie z odpowiedziami z dnia 24.04.2014r

Pytanie nr 52

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej.

W celu rzetelnego opracowania oferty, w imieniu Wykonawcy, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert.

Odp.: Zgodnie z odpowiedziami z dnia 24.04.2014r

Pytanie nr 53

W związku z prowadzonym postępowaniem przez Państwa postępowaniem na Budowę nowej siedziby Komendy Miejskiej w Policji w Bielsku-Białej, uprzejmie prosimy odpowiedź na poniższe zapytanie:

Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

- zgodnie z Państwa odpowiedzią na pyt. Nr 3, z dnia 02.05.2014 do branży elektrycznej:

„Sterowanie pompami C.O. i C.W. jest ujęte w kosztorysach instalacji sanitarnych.”

Proszę więc o informacje  co należy ująć w pozycjach 263 i 264 kosztorysu branży elektrycznej dla budynku A. Czy należy je wyzerować?

Odp.: Zamawiający poprawia mylnie podaną odpowiedź nr 29. Sterowanie pompami ujęte w poz. 263 i 264 należy ująć w kosztorysie ofertowym.

Pytanie nr 54

W związku z udziałem w/w postępowaniu zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. Prosimy o udostępnienie ślepych kosztorysów nakładczych (z wyszczególnienie nakładów na robociznę, matriały i sprzęt dla każdej pozycji przedmiarowej) w formacie PDF.

Odp.: Przedmiotowe nakłady są w poszczególnych Katalogach Nakładów Rzeczowych.

Pytanie nr 55

1.      Rysunki W/12 i W/13 przedstawiają te same rzuty poziomu 1. Na którym rysunku jest rzut poziomu 0,00 budynku B?

Odp.: Rzut 0.00 jest na rysunku W/12 - PDF w załączeniu.

2. W dokumentacji brak podanych parametrów następujących urządzeń:
BUDYNEK A
-  System 18 – centrala CNW18 (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia

Odp.: Wg załączonej tabeli.
- System 19 – centrala CNW19 (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia
Odp.: Wg załączonej tabeli.

- System 20 – centrala CNW20 (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia
Odp.: Wg załączonej tabeli.

- System 21 – centrala CNW21 (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia
Odp.: Wg załączonej tabeli.

- System 23 – centrala CNW23 (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia
Odp.: Wg załączonej tabeli.

- System 24 – centrala CNW24 (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia
Odp.: Wg załączonej tabeli.

- Systemy WN1, WN2, WN3, WN4, WN5, WN6 – brak podania typu (kanałowy, dachowy, itp.), wydajności, spręży wentylatorów nawiewnych, mocy nagrzewnic elektrycznych/wodnych
Odp.: Informacja została uzupełniona w odpowiedziach na wcześniejsze pytania do przetargu.

- Systemy WW15, WW19, WW20, WW21, WW22, WW28 – brak typu (kanałowy, dachowy, itp.), wydajności i spręży wentylatorów wywiewnych
 Odp.: Informacja została uzupełniona w odpowiedziach na wcześniejsze pytania do przetargu.

BUDYNEK B
- System I – centrala CNW I (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia
Odp.: Wg załączonej tabeli.

- System II – centrala CNW II (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia
Odp.: Wg załączonej tabeli.

- System III – centrala CNW III (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia
Odp.: Wg załączonej tabeli.

- System IV – aparat grzewczo-wentylacyjny (brak mocy wymienników, wydajności wentylatora)
Odp.: Aparat taki nie występuje w projekcie.

- System V – centrala CNW V (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia
Odp.: Wg załączonej tabeli.

- System VI – centrala CNW VI (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia
Odp.: Wg załączonej tabeli.

- System VII – centrala CNW VII (brak spręży wentylatorów, mocy nagrzewnic/chłodnic, sprawności odzysku ciepła) – brak możliwości doboru i wyceny urządzenia

Odp.: Centrala taka nie występuje w projekcie.

Pytanie nr 56

1. Udostępnienie dokumentacji konstrukcji dla ściany betonowej przed budynkiem.

Odp.: Zamawiający nie posiada przedmiotowej dokumentacji- ściana betonowa z napisem zgodnie z księgą standaryzacji.

2. Uszczegółowienie pozycji 30 (Cokoły betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m) i 31 (Ogrodzenie z prefabrykatów) przedmiaru dróg i zagospodarowania.

Odp.: Ofertę należy przygotować zgodnie z załączoną dokumentacją do przedmiotowego zadania.

3. Udostępnienie szczegółowej dokumentacji dla pomieszczenia na odpady.

Odp.: Ofertę należy przygotować zgodnie z załączoną dokumentacją do przedmiotowego zadania.

4. Z wyliczeń Wykonawcy wynika, że pod budynkiem A należy wbudować około 6500 m3 piasku, wynikające z konieczności wyrównania (nasyp) poziomu terenu do poziomu posadowienia. Brak w przedmiarze tej ilości prac koniecznych do wykonania. Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie przedmiaru.

Odp.: Ofertę należy przygotować zgodnie z załączoną dokumentacją do przedmiotowego zadania.

5. Czy w ofercie należy uwzględnić koszty otrzymania pozwolenia na budowę?

Odp.: nie - ofertę należy przygotować zgodnie z załączoną dokumentacją do przedmiotowego zadania.

Wyk w 1 egz. . W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego