ZP-2380-651-96,16/14/454/2015					Katowice, dn. 17.02.2015r.

Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej C.O. wraz z budową 2 szt. stacji wymienników w budynku administracyjnym 1C na terenie KWP w Katowicach ul. Lompy 19”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1: Proszę o sprecyzowanie ilości przejść p.poż  w pozycji 57 kosztorysu na instalację c.o.- w przedmiarze jest 200 – dla średnicy rury 35- 20 szt, a dla średnicy rury 28 - 180 szt ; w odpowiedziach jest 112 szt . Czy pozycja ma zawierać 112  szt. plus 180 czyli razem 292 szt.

Odpowiedź:

Tak pozycja ma zawierać 112 szt plus 180 szt. tj razem 292 szt.

Pytanie nr 2. - dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 67

Z przedmiaru  wynika ,iż w poz. 53  jest 200 szt ( średnica 35x1,5- 20 szt  ; średnica rury 28x1,5 – 180szt )

Proszę o wyjaśnienie czy ilość 112 szt to ilość całej pozycji czy to jest ilość jaka  należy przyjąć dla średnicy rury 35x 1,5 .

Dodatkowo Zamawiający dodaje pozycję 168 w której występuje średnica 4. Proszę o korektę tej średnicy.

Odpowiedź:

Wprowadza się korektę  w pozycji nr 53

jest poz 53 -    średnica rury 35x 1,5 - szt 20

średnica rury 28x 1,5  - szt  180

poz 53 powinno być :

średnica rury 35x 1,5 -  szt - 112 szt;

średnica rury 28x 1,5 – szt  - 180 szt

i dodaje się kolejną pozycję przedmiarową:

poz. nr 168. : przejścia instalacyjne ognioodporne dla rur stalowych wykonane w  atestowanym systemie p.poż.-klasy EI 60 -  średnica   rur stalowych  dn 108 x4 ( 8 szt)  i dn 76x 3  ( 4 szt ); dn 40 ( 4 szt) – razem   szt  16 , (przejścia przez ściany wymiennikowni W1 i W2 )

Do wyceny wszystkich przejść ognioodpornych ( przez stropy między kondygnacjami oraz ściany wymiennikowni) – poz. 53,54,55,56,168-  należy  przyjąć  atestowane przejścia  ognioodporne  klasy  EI 60 .

.

Wyk w 1 egz. M.Sz

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego