ZP-2380-103-46/973/2017						Katowice, dnia 04.04.2017r.

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„ Zakup dyspozytorskiego systemu łączności cyfrowo-analogowej opartego na technologii IP

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:

PYTANIA Z DNIA 03.04.2017r

Pytanie nr 1

W opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3 pkt. I Składowe systemu ppkt Zamawiający zapisał „dwa przemienniki radiowe z duplekserami (częstotliwości zostaną podane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy z Wykonawcą), przystosowane do montażu w szafie rackowej 19”.

Czy Zamawiający może określić parametry dupleksera (maksymalna moc, odstęp RX-TX, tłumienie między wejściami)?

Odpowiedź:

Maksymalna moc wynikać będzie z zaoferowanego modelu przemiennika radiowego. Odstęp międzykanałowy RX-TX wynosi 6,5 MHz, a tłumienie między wejściami nie może być mniejsze niż 60 dB.

Pytanie nr 2

W opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3, pkt. II.2.2.7 „Funkcje dostępne z panelu czołowego radiotelefonu bazowego muszą mieć możliwość odwzorowania na konsoli pod postacią definiowanych przycisków.”

Ze względu na to, że przyciski w radiotelefonie dynamicznie zmieniają swoje funkcje opisane na wyświetlaczu, czy Zamawiający wymaga odwzorowania na bieżąco wyświetlacza radiotelefonu,

na którym występuje opis do przycisków?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga odwzorowania wyświetlacza radiotelefonu oferowanego przez Wykonawcę.

Pytanie nr 3

W opisie przedmiotu zamówienia w załączniku nr 3, pkt. II.2.2.12 „Konsola musi umożliwiać przypisania przycisku PTT z mikrofonu biurkowego do wybranego radiotelefonu bazowego.”

Ze względu na to, że w systemie ma być 4 radiotelefony, czy Zamawiający wymaga przy mikrofonie  4 oddzielnych przycisków PTT dla każdego radiotelefonu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga jednego mikrofonu biurkowego z przyciskiem PTT do każdej z konsol. Konsola musi umożliwiać przypisanie danego mikrofonu do wybranego radiotelefonu bazowego.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę mikrofonu z większą ilością przycisków PTT.

Pytania z dnia 04.04.2017r

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza słuchawkę telefoniczną dołączaną do konsoli nie poprzez port USB a za pomocą standardowego złącza słuchawkowego (RJ)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza słuchawkę telefoniczną ze standardowym złączem RJ.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w punkcie 2.4 OPZ dopuszcza dostęp z konsol do przemienników „przy wykorzystaniu radiotelefonów pośredniczących wraz z zasilaniem (radiotelefony muszą być takiego samego typu co radiotelefony bazowe i być przystosowane do montażu w szafie rackowej 19”) dostarczonych przez Wykonawcę. W drugim przypadku Zamawiający informuje, że nie posiada anten zewnętrznych przeznaczonych do tego celu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sztuczne obciążenia do radiotelefonów pośredniczących oraz zagwarantować, że taki sposób dostępu do sieci przemiennikowej nie będzie miał negatywnego wpływu na pozostałe elementy systemu.” Taki sposób dostępu do przemienników jest wysoce problematyczny i wątpliwy z technicznego punktu widzenia. W związku z tym prosimy o przekazanie informacji, czy w miejscach instalacji oferowanego systemu będą równolegle funkcjonowały inne urządzenia, a jeśli tak, to także o kontakty do osób odpowiedzialnych za ich sprawne funkcjonowanie w celu uzgodnienia, czy promieniowanie elektromagnetyczne generowane przez radiotelefony ze sztucznymi obciążeniami nie będzie miało wpływu na poprawne funkcjonowanie innych urządzeń obecnych w miejscu instalacji oferowanego systemu.

Odpowiedź:

W miejscu instalacji będą funkcjonowały inne systemy. Zamawiający planuje uruchomić radiotelefony z minimalną mocą. W przypadku wystąpienia problemów z kompatybilnością elektromagnetyczną Zamawiający we własnym zakresie wyniesie anteny na zewnątrz. Zamawiający nie udostępnia kontaktów do osób trzecich.

W związku udzieleniem odpowiedzi na powyższe pytania Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przesuwa  termin składania ofert oraz wnoszenia wadium na dzień 10.04.2017r na godzinę 12:00. Otwarcie ofert zostaje przesunięte na dzień 10.04.2017r na godzinę 12:30.

Wyk w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego